|  |  | Katowice, dnia 16 marca 2026 r. Nr sprawy: OE-WS-PZ.7222.98.2025 Nr pisma: OE-WS-PZ.KW – 335/26 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (za dowodem doręczenia) |  |
| Decyzja nr | 1307/OE/2026 |  |
| Organ wydający | Marszałek Województwa Śląskiego |  |
| W sprawie | wniosku o wydanie tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego |  |
| Na podstawie | art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691, dalej zwana KPA) oraz na podstawie art. 217 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm., dalej zwana POŚ) |  |

Po rozpoznaniu wniosku Pełnomocnika Strony z dnia 15 grudnia 2025 r. znak SDG/Z/95/12/2025

orzekam

- Ujednolicić, na wniosek Strony, tekst pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego znak: 766/OS/2013 z dnia 29 marca 2013 r. (ze zm.) dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, eksploatowanej przez spółkę SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16 (NIP: 6291003353, Regon: 272300754),

w następujący sposób:

Udzielam spółce SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  (NIP: 6291003353, Regon: 272300754), pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, z zastrzeżeniem zachowania określonych poniżej parametrów i warunków:

- Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.

I.1. Rodzaj i parametry instalacji oraz stosowanej technologii.

I.1.A. Instalacje podstawowe IPPC.

I.1.A.1. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów (A1).

W instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, stanowiącej zespół stacjonarnych urządzeń technologicznych powiązanych technologicznie, prowadzone będą następujące procesy:

- odzysku R1, do którego kierowane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; są to odpady, które posiadają minimalną wartość opałową pozwalającą na optymalizację wykorzystania energii poza procesem termicznego przekształcania;

- unieszkodliwiania D10, do którego kierowane są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Maksymalna, sumaryczna ilość odpadów przewidywanych do termicznego przekształcania w instalacji podstawowej IPPC (A1), nie przekroczy 50 000 Mg/rok, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych do 10 000 Mg/rok.

| Lp. | Parametr | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | maksymalna roczna zdolność przerobowa | 50 000 | Mg/rok |
| 2 | godzinowa zdolność przerobowa | 6,25 | Mg/godzinę |
| 3 | dobowa zdolność przerobowa | 150 | Mg/dobę |
| 4 | czas pracy | 8 000 | h/rok |

Instalację podstawową IPPC (A1) do termicznego przekształcania odpadów podzielono na następujące węzły:

I.1.A.1.1. Węzeł przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów.

W skład węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, wchodzą:

a) Hala Magazynowania Odpadów (HMO) - magazynowane są odpady stałe i pastowate, luzem (w zasobnikach) lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

W hali, o powierzchni ok. 1 500 m2 i kubaturze ok. 18 000 m3, wydzielono:

- pole magazynowe odpadów do rozdrabniania,

- zasobniki odpadów rozdrobnionych, o pojemności 700 m3 i 1 250 m3,

- zasobnik do przyjmowania odpadów pastowatych, o pojemności 230 m3,

- pole magazynowe dla beczek metalowych, o pojemności 200 dm3, odpadów na paletach oraz w pojemnikach o pojemności 1 000 dm3 lub opakowaniach typu big bag.

Odpady palne są gromadzone w dwóch zasobnikach, o pojemności 660 m3 i 350 m3. W hali zainstalowana jest jednowałowa kruszarka Untha do wstępnego rozdrabniania odpadów  rozładowanych w hali, o wydajności 20 m3/h oraz dwie zdalnie sterowane suwnice, o nośności 3,2 tony każda. Odpady po skruszeniu trafiają na halę HMO. Hala posiada betonową posadzkę, posadowioną na geomembranie. Opary z hali kierowane są do sieci oparowej, do spalenia w piecu obrotowym. Odcieki zbierane są odwodnieniem liniowym i kierowane do spalenia w piecu obrotowym.

b) Wiata Beczek - WB: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Wiata zajmuje teren, o powierzchni ok. 660 m2 oraz teren przyległy bezpośrednio, 
o powierzchni około 668 m2. Wiata beczek służy do:

- prowadzenia procesu rozładunku odpadów bezpośrednio pod zadaszeniem, tzw. recepcja,

- pobierania próbek do analiz/testów laboratoryjnych,

- segregowania i stosownego oznaczania odpadów w pojemnikach,

- wstępnego ich przygotowania do unieszkodliwiania,

- tymczasowego przechowywania i magazynowania.

Ponadto zainstalowano stanowisko do rozładunku małych opakowań (kanistry, małe beczki, itp.), na którym można zlewać/przelewać odpady do przenośnego pojemnika stalowego, o pojemności V=0,5 m3. Teren Wiaty posiada wyizolowaną betonową nawierzchnię i zadaszenie. Opary ze stanowiska rozładunku kierowane są do sieci oparowej, do spalenia w piecu obrotowym. Odcieki kierowane są do spalenia 
w piecu obrotowym.

c) Hala Beczek - HB: magazynowane są odpady ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w zbiorniku manipulacyjnym.

Hala zajmuje powierzchnię 135 m2. W hali znajdują się:

- zbiornik manipulacyjny, o pojemności V=8m3 do przetrzymywania odpadów ciekłych niskokalorycznych, posiadający zdalny i lokalny monitoring poziomów i ciśnień,

- stanowisko rozładowcze z pompą pneumatyczną i dwie pompy elektryczne do przepompowywania zbiorników,

- przenośnik rolkowy.

Opary powstające przy pompowaniu odpadów ciekłych, kierowane są do sieci oparowej, 
do spalenia w piecu obrotowym. Odcieki kierowane są do spalenia w piecu obrotowym.

d) Zbiorniki Manipulacyjne - ZM: magazynowane są odpady ciekłe po przepompowaniu.

Dwa zbiorniki, o pojemności V=8 m3 każdy, przeznaczone na odpady wysokokaloryczne 
i specjalne, ze względów bezpieczeństwa zostały posadowione na zewnątrz. Zbiorniki zamontowane są w betonowej tacy szczelnej, bezodpływowej. Odcieki ze zbiorników okresowo są odpompowywane 
i podawane do spalenia.

e) Hala Przepakowania Odpadów - HPO: magazynowane są odpady stałe, 
w opakowaniach.

W hali tej zlokalizowano stanowisko do przygotowania opakowań zastępczych - pudła kartonowe i urządzenie do zszywania. Dodatkowo, w hali wykonano wydzielone pomieszczenie pod nadzorem, zamknięte, do przechowywania odpadów - kosmetyków do unieszkodliwiania. Hala wyposażona jest w szczelną, betonową posadzkę.

f) Wiata Odpadów - WO: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach.

Zadaszona wiata, o powierzchni ok. 315 m2, posiada szczelną posadzkę, wykonaną z betonu na geomembranie. Posadzka wyposażona jest w dwie bezodpływowe rząpia, o pojemności 0,6 m3 każda, które regularnie są odpompowywane, a ścieki kierowane do spalenia.

g) Magazyn KTC - KTC: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne 
(np. chemikalia), w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Obiekt wyposażony w regały do magazynowania odpadów w pojemnikach, o pojemności do 1 000 m3. Magazyn posadowiony jest na odizolowanej od gruntu ławie fundamentowej. Magazyn posiada szczelne rząpia bezodpływowe, które są okresowo oczyszczane i odpompowywane – ścieki kierowane są do spalenia.

h) Wiata plandekowa - WP: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, 
w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Wiata o wymiarach 12m x 20m oraz boks wykonany z oporowych bloków betonowych, służący do gromadzenia odpadów.

i) Zbiorniki Technologiczno-Operacyjne - ZTO: magazynowane są odpady ciekłe,

po przetankowaniu.

Odpady ciekłe magazynowane są w 11-stu zbiornikach, o osi pionowej, z dachami stałymi i grzanymi stożkowymi dnami (8 zbiorników, o pojemności 100 m3 każdy, 3 zbiorniki, o pojemności 80 m3 każdy).

Zbiorniki podzielone są na dwie grupy odpadów: wysokokaloryczne i niskokaloryczne. Zbiorniki przeznaczono do czasowego gromadzenia i przygotowania odpadów, powiązano technologicznie z piecem obrotowym. Przeznaczenie zbiorników może być zmienne (według potrzeb), a zbiorniki mogą być wykorzystywane zamiennie, adekwatnie do sytuacji.

Zbiorniki o pojemności, 100 m3 każdy (8 szt.), zostały posadowione na betonowej, wyizolowanej, szczelnej tacy. Pojemność każdej z dwóch komór zabezpiecza zmagazynowanie 50% łącznej pojemności posadowionych na niej zbiorników. Komory posiadają bezodpływowe rząpia, w których gromadzone są ewentualne wycieki i woda opadowa. Trzy zbiorniki na odpady ciekłe, o poj. 80 m3 każdy, posadowione 
są na betonowej, wyizolowanej tacy szczelnej, o wymiarach 26m x 16m x 1m.

Każdy z 11-stu zbiorników jest wyposażony w instalację doprowadzającą azot od góry zbiornika, instalację odprowadzającą odory do pieca, instalację ogrzewania stożków. Dla każdego ze zbiorników zamontowana jest stacja pomp i filtrów. Instalację pomocniczą dla parku zbiorników stanowi system ogrzewania zbiorników operacyjnych oraz technologicznych.

Do południowej krawędzi tacy zespołu zbiorników, o poj. 100 m3, przylega stacja rozładunku autocystern, składająca się z dwóch stanowisk rozładowczych. Każde stanowisko składa się z tacy rozładowczej autocysterny i wgłębnego zbiornika 
z pompą zatapialną, posadowioną na pokrywie zbiornika. Wszystkie zbiorniki są powiązane technologicznie z piecem obrotowym i komorą dopalania.

j) Kontener na Odpady Specjalne - KOS: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Kontener zlokalizowany jest w pobliżu pieca obrotowego, na betonowej, szczelnej posadzce. Kontener posiada metalowe, szczelne tace bezodpływowe.

k) Wiata Magazynowa Odpadów - WMO: magazynowane są odpady stałe, pastowate, ciekłe, w pojemnikach, beczkach, opakowaniach.

Wiata zajmuje teren, o powierzchni ok. 400 m2 (40m x 10m), służy do:

- prowadzenia procesu rozładunku odpadów bezpośrednio pod zadaszeniem, 
tzw. recepcja,

- pobierania próbek do analiz/testów laboratoryjnych,

- segregowania i stosownego oznaczania odpadów w pojemnikach,

- wstępnego ich przygotowania do unieszkodliwiania,

- tymczasowego przechowywania i magazynowania.

Teren pod wiatą posiadający wyizolowaną betonową nawierzchnię, o lekkim zadaszeniu. Odcieki kierowane są do spalenia w piecu obrotowym.

l) Magazyn Odpadów Medycznych – MOM: magazynowane są odpady medyczne 
i weterynaryjne, w specjalistycznych pojemnikach i we wzmocnionych workach, odpornych na działanie substancji zawartych w tych odpadach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie, przystosowanych do właściwości chemicznych i stanu skupienia magazynowanych odpadów.

Pojemniki i worki będą magazynowane luzem, ułożone w sposób uporządkowany na posadzce oraz w specjalnych koszach ustawionych w magazynie MOM.

Magazyn stanowi odrębny budynek, zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt. Budynek wykonano jako nieogrzewany, posiada wentylację i instalację chłodzenia, w celu utrzymywania temperatury poniżej 10ºC. W magazynie wydzielone są dwie przestrzenie magazynowe. Magazyn wyposażony jest w dwie bramy przesuwne zewnętrzne oraz jedną bramę przesuwną wewnętrzną, gwarantujące swobodny dostęp do pomieszczeń.

Ściany wykonane są z materiałów gładkich, pokryte powłoką epoksydową, z wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną, umożliwiającą łatwe zmywanie i dezynfekcję. Podłogi pomieszczeń wykonane z grubopowłokowej posadzki żywicznej. Powierzchnia posadzki wykonana jest w sposób szczelny, z zastosowaniem geomembrany chemoodpornej.

W pomieszczeniu sanitarnym znajduje się umywalka z baterią bezdotykową, z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowaną w sposób umożliwiający umycie rąk bezpośrednio po opuszczeniu miejsca magazynowania, wyposażoną w dozownik z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku.

Po każdorazowym opróżnieniu magazynu, pomieszczenia poddawane będą dezynfekcji, a następnie myciu. W podłodze zamontowane jest odwodnienie liniowe, pozwalające na odprowadzenie wody ze zmywania powierzchni, na której są magazynowane odpady, do szczelnej, bezodpływowej tacy, z której ścieki będą odpompowywane i kierowane do spalenia w piecu obrotowym.

ł) Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych - MROM: magazynowane są odpady medyczne, w szczelnych, specjalistycznych pojemnikach.

Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych stanowi utwardzony plac magazynowy, o szczelnym podłożu, o powierzchni 301 m2.

Na placu prowadzony jest rozładunek i tymczasowe magazynowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych, bezpośrednio przed załadunkiem na linię podawania odpadów medycznych do pieca obrotowego.

m) Wiata Magazynowa - WM4: magazynowane są odpady stałe, pastowate i ciekłe, 
na paletach (w pojemnikach, beczkach, opakowaniach).

Wiata zajmuje teren, o powierzchni 604,54 m2 (33,4 m x 18,1 m), służy do magazynowania odpadów przyjmowanych do przetwarzania (unieszkodliwiania i odzysku). Wiata posiada szczelną posadzkę, wykonaną z betonu na geomembranie. Posadzka wyposażona jest w dwie, bezodpływowe studnie, o pojemności 2,25 m3 każda, do gromadzenia ewentualnych wycieków z odpadów, okresowo odpompowywanych i kierowanych do spalenia w piecu obrotowym.

n) Węzeł Kruszenia odpadów stałych (WK):

W budynku zaprojektowano boksy, stanowiące cztery osobne pola operacyjne, wydzielone za pomocą ścian murowanych, o wysokości 2 m. W polach tych znajdują się: stanowisko kruszarek, stanowisko pracy ładowarki, pole przetwarzanego materiału.

Urządzenia technologiczne w budynku Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK):

- kruszarka nr 2 Sant-Andrea, do rozdrabniania odpadów specjalnych, których nie można mieszać z innymi odpadami, np. izocyjanianów, o wydajności 5 m3/h,

- kruszarka nr 3 Metso do rozdrabniania odpadów; typ M&J K160-2HS, o wydajności max. 35 Mg/h (wydajność zależy od rodzaju przetwarzanych odpadów, np. odpady przemysłowe - do 15 Mg/h, odpady wielkogabarytowe - do 20 Mg/h, odpady podobne do odpadów komunalnych - do 35 Mg/h, odpady rozbiórkowe

- do 25 Mg/h),

- ładowarka,

- wózki widłowe do transportu.

W budynku nie przewiduje się magazynowania odpadów, a jedynie gromadzenie ich 
w ilości niezbędnej do prowadzenia procesu technologicznego (rozdrabniania). Rozdrobnione odpady będą transportowane w szczelnym pojemniku na halę magazynową odpadów (HMO), za pomocą wózków widłowych, gdzie będą uśredniane przed termicznym przekształcaniem.

Obiekt zabezpieczony jest systemem wykrywania i automatycznego gaszenia pożaru oraz wyposażony w niezbędne instalacje (np. odciągową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną) i system monitoringu wizyjnego.

W budynku została wykonana szczelna, betonowa posadzka z geomembraną (folia nieprzepuszczalna, odporna na chemikalia). Ewentualne wycieki z przetwarzanych w obiekcie odpadów ujmowane będą w bezodpływowych rząpiach, które będą okresowo odpompowywane i kierowane do spalenia w piecu obrotowym.

Wody opadowe z dachu obiektu będą ujmowane i kierowane do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej.

I.1.A.1.2. Węzeł linii do podawania odpadów do pieca obrotowego i komory dopalania.

Węzeł linii do podawania odpadów bezpośrednio do pieca obrotowego i komory dopalania stanowią:

- linia podawania odpadów stałych i pastowatych z Hali Magazynowej Odpadów HMO do pieca obrotowego,

- linia podawania odpadów specjalnych płynnych bezpośrednio z pojemników (Magazyn KTC) do pieca obrotowego,

- linia podawania odpadów medycznych (linia Horstmann) do pieca obrotowego,

- linia podawania odpadów w opakowaniach (aporter) do pieca obrotowego,

- linia podawania odpadów specjalnych w opakowaniach (chemikalia) do pieca obrotowego,

- linia podawania odpadów ciekłych na płytę czołową pieca obrotowego,

- linia podawania odpadów ciekłych do komory dopalania,

- stanowisko podawania odpadów z cystern, beczek i kontenerów bezpośrednio do pieca obrotowego,

- linia podawania odpadów pastowatych na płytę czołową pieca obrotowego.

I.1.A.1.3. Węzeł pieca obrotowego.

Głównym urządzeniem węzła jest piec obrotowy, symbol HHC10AV001, produkcji HUBOLDT WEDAK ZAB, wyprodukowany w 1996 r. Piec obrotowy jest głównym agregatem spalania odpadów stałych, ciekłych i gazowych. Jego zasadniczą częścią jest stalowy cylinder, wymurowany od środka ceramiką ogniotrwałą, odporną również na korozję chemiczną. Długość pieca wynosi 12 m, a średnica wewnętrzna 3,2 m.

Dozowanie odpadów odbywa się poprzez szereg przenośników, lej załadowczy i śluzy, a także układy bezpośredniego podawania. Piec jest nachylony pod kątem 2,50, a jego obroty mogą być regulowane w szerokim zakresie od 0,1 do 1,5 obrotów/min. Normalna temperatura w piecu wynosi 11000 C lub czasowo temperatura może wynosić do 12500 C przez okres 30 minut. Czas pobytu materiału w piecu wynosi od 25 min do 1 godziny. Cały system spalania pracuje w warunkach lekkiego podciśnienia (normalnie od - 1 hPa do - 3 hPa), przy minimalnej zawartości tlenu 6%.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- pieca obrotowego,

- rynny zasypowej ze śluzami odcinającymi,

- systemu zasilania pieca,

- stacji hydraulicznej,

- przenośnika taśmowego zakrytego,

- podgrzewacza powietrza LUVO,

- wentylatora powietrza,

- wentylatorów pomocniczych,

- separatora magnetycznego metali żelaznych.

Po usunięciu żużla z pieca obrotowego schłodzony żużel, za pomocą podajnika, kierowany jest do separatora magnetycznego metali żelaznych, a następnie do kontenera.

I.1.A.1.3. Węzeł komory dopalania.

Komora dopalania o symbolu HHC20AV001 wykonana wg projektu firmy Steinmuller w 1996 r., wyposażona jest w dwa palniki pomocnicze o mocy 6 MW i 2 MW oraz lance przystosowane do zasilania odpadami ciekłymi. W komorze następuje dopalenie gazów powstałych w czasie spalania w piecu obrotowym. Czas pobytu spalin w komorze dopalania jest dłuższy niż 2 sekundy dla maksymalnych prędkości przepływów i temperatury 12500C. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą palników w piecu i w komorze dopalania. Co najmniej jeden z palników w komorze dopalania pracuje w systemie automatycznym. Średnica komory wynosi 4 m, wysokość 14 m. Moc cieplna komory dopalania obliczona jest na 12,95 MW. Odbiór żużli z pieca i komory dopalania odbywa się przez mokry przenośnik zgrzebłowy o wydajności 8 m3/h.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- komory dopalania,

- mokrego odżużlacza zgrzebłowego,

- układu zasilania komory w paliwo i odpady.

I.1.A.1.4. Węzeł kotła odzysknicowego.

Kocioł symbol HAC10BR001 produkcji Steinmuller wykonany w 1996 r. nie posiada zabudowy wewnętrznej, tzn. jest zbudowany ze ścian rurowych, w których przepływają woda i para. Składa się z czterech pionowych sekcji, w których gazy przepływają kolejno z góry na dół i odwrotnie. Pierwsza i druga sekcja kotła jest wyposażona w urządzenie do wtrysku mocznika, w celu redukcji NOx metodą niekatalityczną. Wtrysk mocznika następuje okresowo, w przypadku gdy występuje duże prawdopodobieństwo wysokiego stężenia NOx w gazach spalinowych. Ostatnia sekcja jest wyposażona w klapy umożliwiające regulację temperatury spalin.

Gazy w kotle są schładzane do temperatury w zakresie 270-3500C. Kocioł produkuje parę o ciśnieniu 2 MPa i temperaturze 2700C w ilości do 12 Mg/h. Struktura kotła jest skonstruowana tak, aby schłodzenie spalin odbywało się możliwie jak najszybciej, dla ograniczenia prawdopodobieństwa rekombinacji dioksyn i furanów. W roku 2012 zamontowano systemu oczyszczania kotła firmy Clyde Bergemann GmbH.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- kotła odzysknicowego,

- odgazowywacza,

- zbiornika kondensatu,

- zbiornika buforowego wody uzdatnionej,

- pompy kotłowej,

- pompy kondensatu,

- pompy ze zbiornika buforowego do odgazowywacza,

- pompy wody demi,

- automatycznej stacji demineralizacji wody,

- układu odbioru pyłów z lejów kotła,

- układu wtrysku mocznika.

I.1.A.1.5. Węzeł filtra elektrostatycznego.

Filtr elektrostatyczny symbol HDE10AT001 produkcji Research-Cotterell, wyprodukowany w 1996 r., zbudowany z dwóch identycznych sekcji mogących pracować szeregowo jednocześnie lub oddzielnie. Elektrofiltr jest wyposażony w systemy ewakuacji pyłu.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- skrzyni elektrofiltra wraz z elektrodami,

- układu oczyszczania mechanicznego elektrod,

- układu kontroli poziomu i odbioru pyłów w elektrofiltra.

I.1.A.1.6. Węzeł odrtęciowania spalin.

W celu wydzielenia rtęci z gazów spalinowych, przed suszarką rozpyłową, doprowadza się do gazów spalinowych substancję do strącania rtęci, np. Na2S4, sól trójsodową lub inną substancję do strącania rtęci. Związki te rozkładają się w kwaśnych gazach na składniki, które tworzą trudno rozpuszczalne sole, wyłapywane na filtrze workowym razem z innymi solami i pyłem.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- zbiornika przygotowawczego substancji do strącania rtęci,

- pompy zasilającej,

- pompy tłokowej, dozującej substancję do strącania rtęci,

- zbiornika substancji do strącania rtęci,

- systemu wtryskiwania substancji do strącania rtęci.

I.1.A.1.7. Węzeł suszarki rozpyłowej.

Suszarka rozpyłowa o oznaczeniu HRB10BR001 wykonana w 1996 r. wg projektu firmy Steinmuller wykorzystywana jest w celu schładzania spalin. Roztwory soli są mechanicznie rozpylane w strumieniu gorących gazów na wejściu suszarki. Temperatura gazów wlotowych do suszarki wynosi ok. 3800C, 
a temperatura gazów wylotowych - ok. 180 do 2000C. Instalacja pracuje bez odprowadzania ścieków. Rozpylenie cieczy obiegowych odbywa się aktualnie za pomocą wirującego talerza rozpyłowego (atomizera), wyposażonego w system smarowania oraz układy kontroli wibracji, temperatury i prędkości obrotowej. Średni przepływ cieczy przez atomizer wynosi 2 m3/h.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- obudowy suszarni rozpyłowej,

- talerza rozpylającego lub dyszy schładzającej DELAVAN,

- wentylatora chłodzenia powietrzem,

- zespołu automatycznego smarowania,

- układu monitorowania drgań, temperatur, parametrów cieczy chłodzącej i powietrza rozpylającego.

I.1.A.1.7. Węzeł filtra workowego.

Resztki pyłów oraz sole z suszarki rozpyłowej są odfiltrowywane w filtrze workowym o symbolu HDD10AT001, produkcji FilterMedia 2009 r., który jest zbudowany z czternastu niezależnych sekcji, mogących pracować w różnych konfiguracjach, o łącznej powierzchni filtracyjnej 1300 m2. Oczyszczanie worków następuje za pomocą strzępywaczy pneumatycznych, z częstotliwością będącą funkcją spadku ciśnienia na całym filtrze (czyszczenie następuje przy ciśnieniu około 12 mbar). Pył z filtra workowego jest transportowany pneumatycznie do silosa magazynowego pyłu. W skład filtra wchodzi szereg instalacji: system recyrkulacji pyłów, układy dozowania świeżego wapna i węgla aktywnego, układ ewakuacji - transport pneumatyczny, systemy strzępywaczy lejów oraz silosa pod filtrem workowym. Temperatura spalin przy normalnej pracy, na wejściu do filtra workowego, wynosi od 170oC do 180oC.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- 14 komór filtra workowego,

- przenośnika ślimakowego filtra zbiorczego,

- dozownika celkowego,

- pośredniego pyłów z układem ważącym,

- układu recyrkulacji pyłów,

- układu ewakuacji pyłów,

- układu dozowania wapna i węgla aktywnego.

I.1.A.1.8. Węzeł płuczki HCI.

Płuczka o oznaczeniu HTD10BB001, produkcji Sgl Carbon wykonana w 1996 r. jest współprądowym aparatem, w którym zarówno gaz jak i ciecz płucząca przemieszczają się z góry na dół. Ciecz płucząca ma wartość pH ok. 0,5. Wartość pH jest regulowana drogą dozowania mleka wapiennego. Obieg cieczy płuczącej jest wymuszany pompami cyrkulacyjnymi, zasilającymi zraszacze.

Gęstość roztworu płuczącego jest kontrolowana w sposób ciągły i stanowi jeden z parametrów do regulacji wielkości strumienia solanki, odprowadzanego z płuczki do neutralizacji. Ciecz obiegowa w płuczce HCI jest uzupełniana w trybie ciągłym, automatycznie przez dolewanie wody przemysłowej na chłodnicę jak i podczas płukania oddzielacza kropel między płuczkami. Regularne uzupełnianie oraz ewakuacja cieczy obiegowej zapewnia poprawną pracę płuczki, tzn. gęstość i stężenie kwasu solnego.

Instalacja pracuje bez odprowadzania ścieków. Woda popłuczna kierowana jest do zbiornika neutralizacji, a stamtąd pobierana i wykorzystywana do rozpylania cieczy w suszarce rozpyłowej.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- chłodnicy bezprzeponowej,

- aparatu płuczki HCI,

- pompy obiegowej chłodnicy bezprzeponowej,

- pompy obiegowej płuczki HCI,

- odkraplacza zewnętrznego płuczki HCI.

I.1.A.1.9. Węzeł płuczki SO2.

Aparat jest zbudowany jako płuczka rozpyłowa w układzie przeciwprądowym. Płuczka o symbolu HTE10BB001, produkcji Sgl Carbon, wykonana została w 1996 r. Ciecz obiegowa stanowi mieszaninę wody przemysłowej z mlekiem wapiennym lub wodorotlenkiem sodu. Pompy cyrkulacyjne podają ciecz płuczącą z dołu płuczki do jej górnej części, wyposażonej w zraszacze. Strefa ta, wypełniona kroplami cieczy płuczącej, tworzy obszerną przestrzeń kontaktu faz. Głównym procesem chemicznym jest w tej płuczce absorpcja SO2, ale mamy tu również do czynienia z usuwaniem resztkowych ilości Cl, HF i innych zanieczyszczeń. Utworzony przez absorpcję SO2 siarczyn wapnia lub siarczyn sodu, musi być utleniony w fazie ciekłej do siarczanu wapnia lub sodu. W tym celu do zbiornika płuczki dostarczana jest odpowiednia ilość powietrza. Gęstość zawiesiny gipsu jest mierzona w sposób ciągły. W celu zapewnienia odpowiedniej sprawności absorpcji SO2, pH cieczy płuczącej jest regulowane na poziomie 7-9, przy użyciu roztworu mleka wapiennego lub wodorotlenku sodu. W obydwu płuczkach zastosowano odkraplacze, pozbawiające gazy spalinowe kropel cieczy płuczących. Płuczka SO2, wykonana z tworzywa sztucznego, jest wyposażona w system dysz rozpylających.

Instalacja pracuje bez odprowadzania ścieków. Woda popłuczna kierowana jest do zbiornika neutralizacji, a stamtąd pobierana i wykorzystywana do rozpylania cieczy w suszarce rozpyłowej.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- aparatu płuczki

- pomp obiegowych płuczki,

- hydrocyklonu wody płuczącej,

- wewnętrznego odkraplacza płuczki SO2,

- zewnętrznego odkraplacza płuczki SO2,

- układu napowietrzania cieczy obiegowej.

I.1.A.1.10. Węzeł adsorbera węglowego.

Gazy spalinowe po płuczkach są podgrzewane za pomocą wymienników ciepła do temperatury ok. 120-140 oC. Filtr pracuje w podciśnieniu wytwarzanym przez wentylator spalin. Dalej zapewniona więc jest absolutna szczelność układu. Filtr o symbolu HRD10AT001, wykonany wg projektu firmy Steinmuller w 1996 r. jest skonstruowany jako dwusekcyjny. Złoże każdej sekcji składa się z 3-ch warstw. Prędkość przesuwania się każdej warstwy jest regulowana.

Gazy spalinowe przepływają prostopadle do kierunku ruchu złoża. Metale ciężkie są przeważnie związane z pyłem obcym, tak iż oddzielane są z nim w pierwszej warstwie. Rtęć wydziela się jako sól w pierwszej warstwie koksu nasyconego kwaśnymi składnikami. Gazy PCDD / PCDF, PCB i PAH się adsorpcyjnie w pierwszej warstwie. Gazy PCDD / PCDF związane z cząstkami oddzielają się razem z pyłem obcym. Oddzielanie HCI i HF następuje przez adsorpcję fizyczną. Po adsorpcji SO2 reaguje z tlenem zawartym w spalinach na SO3, który z parą wodną spalin akumuluje się w porach koksu jako kwas siarkowy.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- filtra z koksem aktywnym,

- wentylatora wyciągowego,

- kontenera z koksem aktywnym,

- podnośnika kontenera,

- ślimaka dozującego koks aktywny,

- ślimaka opróżniającego złoże,

- ślimaka dozującego zużyty koks aktywny do kontenera.

I.1.A.1.11. Węzeł katalitycznego usuwania NOx.

Katalizator o symbolu HTB20AC001, produkcji FLUCORREX AG, wykonany w 2008 r. jest ostatnim węzłem przeznaczonym do oczyszczania spalin. Środkiem redukującym jest amoniak (NH3) lub mocznik, dozowany przed wentylatorem spalin, co zapewnia doskonałe wymieszanie z gazami spalinowymi. W instalacji zastosowany jest katalizator na bazie dwutlenku tytanu (TiO2) z dodatkiem pięciotlenku wanadu (V2O5) i trójtlenku wolframu (WO3). Zastosowanie tego typu katalizatora przyczynia się również do redukcji emisji dioksyn i furanów, gdyż katalizator ten powoduje głęboki ich rozpad.

W celu przeprowadzenia rozkładu tlenków azotu należy podgrzać spaliny i bloki katalizatora do temperatury około 1900C. W tym celu zastosowano podgrzewacz parowy gazów spalinowych DaGaVO 2, o pow. 50m2 i wydajności cieplnej 490kW, ogrzewany parą produkowaną przez kocioł odzysknicowy o ciśnieniu 20 bar.

Węzeł składa się z następujących urządzeń:

- systemu dozowania NH3 lub mocznika,

- katalizatora,

- odparowywacza amoniaku,

- beczki ciśnieniowej amoniaku,

- instalacji dozowania mocznika.

I.1.A.1.12. Węzeł kontroli skuteczności oczyszczania spalin.

Instalacja pracuje w sposób automatyczny. Ilość parametrów mierzonych, sterowanych i kontrolowanych przekracza 4 000, całym procesem steruje system DCS używany na całym świecie w wielu fabrykach chemicznych. System monitoringu gazów spalinowych stanowią dwa niezależne zespoły analizatorów, mierzące stężenia dla: S02, HCI, NOx, CO, CO2, O2, TOC. Ponadto system monitoringu gazów spalinowych stanowi jeden analizator dla stężeń: pyłu i HF. Dane z pomiarów ciągłych rejestrowane są w komputerze emisyjnym, z którego można generować raporty, analizować w trybie ciągłym wartości emisyjne i decydować o jakości podawanych odpadów do spalenia. Dwa niezależne systemy monitoringu gazów spalinowych eliminują pracę instalacji bez kontroli stężeń zanieczyszczeń. W razie awarii jednego systemu, jego zadania są przejmowane przez drugi system. Również system zabezpieczenia przed pracą instalacji z niedozwolonymi parametrami, jest zbudowany z dwóch niezależnych sterowników bezpieczeństwa, funkcjonujących równolegle. System ten wyklucza pracę instalacji przy niedozwolonych parametrach, powodując w takich przypadkach jej wyłączenie.

I.1.A.1.13. Węzeł odbioru popiołów lotnych.

Popioły lotne odbierane są ze środkowych i końcowych sekcji kotła odzysknicowego, elektrofiltru i filtra workowego. Popioły transportowane są pneumatycznie i magazynowane w szczelnym zbiorniku pyłu o wymiarach: wysokość 12,2 m, średnica 3 m i pojemności 80 m3. Zbiornik pyłu wyposażony jest w filtr odpowietrzający, systemem bezpyłowego opróżniania ze śluzą i przenośnikiem śrubowym do załadunku autocysterny.

I.1.A.1.14. Wentylator gazów spalinowych.

Zainstalowany wentylator gazów spalinowych posiada wydajność maksymalną: 36 765 Nm3/h i dwa silniki o mocy elektrycznej: 315 kW i 160 kW. Maksymalna różnica ciśnień wynosi 1 740 Pa. Wentylator główny pracuje w trybie automatycznym, a jego prędkość jest regulowana w zależności od ciśnienia jakie panuje w górnej części komory dopalania. System automatycznie dobiera obroty - prędkość wentylatora, tak aby cała instalacja pracowała w podciśnieniu niezależnie od ilości powietrza podawanego do procesu spalania w celu utrzymania minimalnej wartości tlenu na poziomie 6%.

I.1.A.1.15. Komin.

Wysokość komina wynosi 49,5 m n.p.t., średnica 1,2 m.

I.1.A.2. Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2).

Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13, stanowi kruszarkę jednowałową Untha o przepustowości 20 m3/h wraz z urządzeniami pomocniczymi. W instalacji prowadzone będą procesy kruszenia i wstępnego mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne, przyjmowane od dostawców zewnętrznych.

| Lp. | Parametr |  |  | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 (instalacja IPPC A2) |  |  |  |
| 1 | maksymalna roczna zdolność przerobowa |  |  | 10 000 | Mg/rok |
| 2 | czas pracy |  |  | 3 120 | h/rok |

Procesy mieszania prowadzone są po badaniach laboratoryjnych odpadów, określających możliwość bezpiecznego ich mieszania. Instalacja zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów HMO.

Do prowadzenia procesu D13 w hali HMO wydzielono:

- pole magazynowe odpadów stałych do rozdrobnienia,

- pole magazynowe odpadów w opakowaniach do rozdrobnienia: dla beczek, odpadów na paletach 
i w pojemnikach lub opakowaniach typu big bag,

- zasobniki do przyjmowania odpadów pastowatych o pojemności 230 m3 (odpadów przeznaczonych do mieszania),

- zasobniki odpadów rozdrobnionych o pojemności 700 i 1 250 m3 - obszar podzielony na dwie części: w jednej następuje mieszanie, a w drugiej gromadzenie odpadów do przekazania.

Urządzenia wchodzące w skład instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13:

- Kruszarka jednowałowa Untha o przepustowości 20 m3/h,

- Suwnica o nośności 3,2 Mg do rozładowywania odpadów i załadowywania kruszarki Untha,

- Suwnica o nośności 3,2 Mg zdalnie sterowana do mieszania odpadów i podawania odpadów pastowatych z zasobnika na hali odpadów,

- Samojezdny dźwig-ładowarka Fusch-Terex wyposażony w czerpak do mieszania odpadów,

- Przenośnik taśmowy odpadów spod kruszarki Untha,

- Środki transportu wewnątrzzakładowego w postaci wózków widłowych z podnośnikiem i obrotnicą hydrauliczną.

Wytwarzane odpady przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwiania termicznego. Instalacja będzie pracowała w czasie awarii instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, jak również w trakcie normalnej pracy, przejmując nadwyżki przyjętych do zakładu odpadów.

I.1.B. Instalacje pomocnicze.

1.1.B.2. Fizykochemiczne przygotowanie odpadów ciekłych (B2).

W instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych przygotowuje się odpady ciekłe oraz wysoko uwodnione szlamy, do procesu spalania w piecu obrotowym.

| L.p. | Parametr | Wartość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych (B2) |  |  |
| 1 | Maksymalna roczna zdolność przerobowa | 40 000 | Mg/rok |
| 2 | Czas pracy | 3 000 | h/rok |

Wydajność całego procesu, do momentu wyjścia oczyszczonego strumienia z aeroflotatora, reguluje pompa, o przepływie w zakresie od 5 do 20 m3/h. Proces przygotowania odpadów ciekłych ma na celu polepszenie własności parametrów odpadów pod kątem procesu spalania. Fizykochemiczne przygotowanie odpadów ciekłych, przewiduje procesy koagulacji i flokulacji, wsparte procesem aeroflotacji, w celu wydzielenia zawiesin trudno opadających oraz olejów zdyspergowanych. W wyniku tych reakcji, usuwane są zarówno węgiel organiczny i jego związki (10-40%), jak i jony metali.

Instalacja jest bliźniaczą instalacją dla istniejących i funkcjonujących instalacji w grupie VEOLIA SARP we Francji: Le Mans, Sotrenor (Lens) oraz na Węgrzech w Dorog.

Do jednostki fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, trafiają, przyjmowane z zewnątrz, odpady ciekłe, pochodzące głównie z czyszczenia zbiorników, powierzchni rurociągów i innych instalacji chemicznych oraz zawiesin 
z zaadsorbowanymi detergentami.

Parametrami decydującymi o przyjęciu odpadu ciekłego do instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, są:

- Wartość kaloryczna < 5 MJ/kg,

- OWO < 12 500 mg/kg,

- Zn < 15 mg/kg,

- Cu <10 mg/kg,

- Ni < 5 mg/kg,

- Pb < 5 mg/kg,

- Cd < 5 mg,

- Cl < 1%.

Jeżeli ww. parametry będą przekroczone, odpady będą kierowane do spalenia w piecu. Każda partia odpadów przyjętych na instalację będzie badana w laboratorium SARPI, ujętym w zintegrowanym systemie zarządzania, wg norm ISO 14001 i OHSAS 18001.

Instalacja składa się z następujących urządzeń:

    - Odolejacza grawitacyjnego API D401 ,

    - Zbiornika buforowego T403,

    - Zbiornika koagulacji T401 ,

    - Zbiornika flokulacji T402,

    - Zbiornika przygotowania flokulanta T414,

    - Aeroflotatora DAF Z401 ,

    - Zbiornika szlamu T406,

    - Zbiornika końcowego T405,

    - Zbiornika buforowego/magazynującego Outlet OPC,

    - Zbiornika NaOH T411,

    - Zbiornika HCI T412,

    - Zbiornika koagulanta T413.

Urządzenia instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, za wyjątkiem zbiorników magazynowych 2 x 100 m3 , należących do istniejącego Parku Zbiorników Technologiczno-Operacyjnych ZTO, znajdują się w specjalnie do tego wybudowanym budynku, o powierzchni ok. 230 m2 (14 m x 16 m).

I.1.B.4. Laboratorium (B4).

W laboratorium wykonywana jest analiza pobranych próbek, w celu określenia składu chemicznego oraz parametrów fizycznych, ciepła spalania i zawartości popiołu.

Podstawowymi urządzeniami w laboratorium wykorzystywanymi do analiz są:

- półautomatyczny kalorymetr do oznaczania ciepła spalania,

- spektrofotometr fluorescencji rentgenowskiej do oznaczania metali

(42 pierwiastki),

- chromatograf jonowy (do oznaczania siarki, bromu, chloru i fluoru),

- spektrofotomefr (do oznaczania krzemionki, żelaza, ogólnej twardości wody).

I.1.B.5. Zaplecze warsztatowe (B5).

Zaplecze warsztatowe wyposażone jest w podstawowy sprzęt i narzędzia warsztatowe: wiertarkę stołową, szlifierkę, automat spawalniczy, myjki ciśnieniowe itp.

Pracownicy zajmujący się na bieżąco utrzymaniem ruchu mechanicznego i elektrycznego, wykonują następujące zadania:

- prace serwisowe - regularne przeglądy wszystkich urządzeń, oczyszczanie, likwidacja usterek, smarowanie - wymiana olejów,

- utrzymanie ruchu - zaopatrzenie zakładu w części zamienne dla najważniejszych urządzeń, łącznie z ich wymianą (silniki, pompy, elementy złączne, bezpieczniki, czujniki, aparatura kontrolna i pomiarowa),

- drobne, bieżące prace remontowo-budowlane i konserwacyjne.

I.1.B.6. Instalacja do produkcji energii elektrycznej (B6).

Do wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystywana jest turbina kondensacyjna typ KI 6-2, z generatorem o napięciu 400 V, produkcji firmy Ekol Brno. Podstawowe parametry instalacji:

- moc maksymalna 1 600 kW,

- napięcie 400 V, częstotliwość 50 Hz,

- ochrona IP 23,

- chłodzenie powietrzem.

Wydajność prądowa turbiny jest uzależniona od ilości pary wodnej i temperatury powietrza. Ilość wytwarzanej pary w kotle odzysknicowym jest zależna od ilości i wartości opałowej spalanych odpadów i waha się w granicach 7,0 - 15,0 t/h.

Zużycie przez instalację pary 20 bar do ogrzewania w wymiennikach LUVO, DaGaVo 1 i 2 maksymalnie może wynieść 3,7 t/h. Turbogenerator jest zlokalizowany w osłonie budynkowej i posiada połączenia rurociągowe i kablowe z instalacją unieszkodliwiania.

I.2. Lokalizacja.

Zakład zajmuje działkę nr 1757/1 o powierzchni 3.5119 ha, w obrębie Łosień 7, należącą do Skarbu Państwa i będącą w wieczystym użytkowaniu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. Instalacje zlokalizowane są we wschodniej części miasta Dąbrowa Górnicza, przy ul. Koksowniczej 16, w kompleksie przemysłowym Koksowni Przyjaźń i Huty Katowice, w pobliżu istniejącej oczyszczalni ścieków. Najbliższa zabudowa mieszkalna oddalona jest o około 1,8 km. Na ogrodzonym terenie zakładu znajdują się: obiekty przemysłowe instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz budynki murowane i wiaty stalowe.

I.3. Zużycie materiałów, surowców i paliw.

I.3.1. Materiały i surowce.

Tabela 2 Zużycie materiałów i surowców.

| L.p. | Substancja/materiał | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wapno | 2 560,00 | Mg/rok |
| 2 | Ług sodowy (100%) | 1 500,00 | Mg/rok |
| 3 | Kwas siarkowy lub kwas solny | 200,00 | Mg/rok |
| 4 | Węgiel aktywny | 188,00 | Mg/rok |
| 5 | Środek przeciw pienny | 5,00 | Mg/rok |
| 6 | Koagulant | 100,00 | Mg/rok |
| 7 | Flokulant | 10,50 | Mg/rok |
| 8 | Środek antykorozyjny i regulator pH | 5,00 | Mg/rok |
| 9 | Amoniak (NH3) lub mocznik | 20,00 | Mg/rok |
| 10 | Czterosiarczek dwusodowy (Na2S4) 40% roztwór lub inna substancja do strącania rtęci | 10,00 | Mg/rok |
| 11 | Woda (od dostawcy zewnętrznego) | 50 000, 00 | m3/rok |

I.3.2. Paliwa.

Tabela 3 Zużycie paliwa i energii.

| Lp. | Substancja / materiał | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Olej napędowy (do transportu wewnętrznego) | 50 000,00 | dm3/rok |
| 2 | Paliwo gazowe | 1 600 000,00 | Nm3/rok |
| 3 | Paliwo ciekłe | 1 500,00 | Mg/rok |
| 4 | Energia elektryczna | 9 900,00 | MWh/rok |

II. Źródła zaopatrzenia zakładu w wodę.

II.1. Gospodarka wodna.

Spółka SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., zakupuje wodę od spółki JSW KOKS S.A. (na podstawie zawartej umowy), w tym wodę o parametrach wody pitnej (na cele socjalno-bytowe), w ilości do 5 000 m3/rok oraz wodę przemysłową, na potrzeby technologiczne, w ilości 45 000 m3/rok. Ilość wody zliczana jest na podstawie wskazań wodomierza, odrębnie dla wody pitnej i przemysłowej.

II.2. Opis gospodarowania ściekami.

II.2.1. Ścieki bytowe.

Ścieki bytowe, pochodzą z zaplecza socjalnego i budynku biurowego zakładu. Ścieki te  wprowadzane są systemem niezależnej kanalizacji, do systemu kanalizacji spółki JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń, przy ul. Koksowniczej 1 w Dąbrowie Górniczej, a następnie, do obiegu technologicznego oczyszczalni ścieków koksowni, na jej część końcową (biologiczną).

Napływ ścieków odbywa się w sposób ciągły. Zgodnie z umową, zawartą ze spółką JSW KOKS S.A., ilość ścieków bytowych przyjmowanych do oczyszczenia, odpowiada ilości wody pitnej, pobieranej do celów socjalno-bytowych, określonej wg wskazań licznika wody pitnej, w studzience pomiarowej. Maksymalna ilość ścieków bytowych, odprowadzanych z zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., zgodnie z posiadaną umową, wynosi 2 000 m3/rok.

II.2.2. Wody opadowe i roztopowe.

Wody opadowe lub roztopowe z dachów oraz powierzchni utwardzonych, odprowadzane są wspólnym systemem kanalizacyjnym, wraz ze ściekami przemysłowymi, do zbiornika retencyjnego (buforowo / magazynowego), o pojemności 400 m3 , a następnie, do urządzeń kanalizacyjnych spółki JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. Wody opadowe, ujęte są jako strumień ścieków przemysłowych, pochodzących z przedmiotowej instalacji.

Średnia, roczna ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych z terenu instalacji wynosi 14 920 m3/rok.

II.2.3. Ścieki przemysłowe.

Ścieki przemysłowe pochodzą z następujących procesów technologicznych:

- ścieki przemysłowe z instalacji termicznego przekształcania odpadów - IPPC A1, w ilości około 410 m3/rok, będące mieszaniną niżej wymienionych strumieni:

- odmuliny z kotła odzysknicowego - w ilości około 10 m3/rok,

- strumień z procesu demineralizacji wody dla potrzeb kotłowych - w ilości około 350 m3/rok,

- okresowe zrzuty kondensatu z parowych obiegów grzewczych - w ilości około 50 m3/rok.

- ścieki przemysłowe z instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych B2, tj. przygotowany, oczyszczony strumień odcieków (stanowiący strumień właściwy) z aeroflotatora, gromadzony w zbiorniku buforowo/magazynowym, w ilości ok. 33 922 m 3/rok.

Ścieki przemysłowe z przedmiotowej instalacji, wprowadzane są do wewnętrznej kanalizacji deszczowo-przemysłowej, a następnie, gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku retencyjnym, o pojemności 400 m3 (in. buforowo/magazynowym), który zlokalizowany jest na terenie zakładu.

Ścieki ze zbiornika są odpompowywane okresowo do oczyszczalni ścieków spółki JSW KOKS S.A. Oddział Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej (na podstawie zawartej umowy oraz pozwolenia wodnoprawnego).

Miejsca rozładunku i magazynowania odpadów są zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Miejsca te wyposażone są w odwodnienia i rząpia bezodpływowe. Nagromadzone odcieki kierowane są w procesie termicznego przekształcania odpadów (D10) do:

- uzupełniania wody w przenośnikach zgrzebłowych mokrych — chłodzenie żużla, tj. ok. 10 000 m3/rok,

- jako strumień dodatkowy wody do zmniejszenia zużycia wody przemysłowej w suszarni oraz płuczce HCL, tj. ok. 14 000 m3/rok,

- jako strumień dodatkowy wody do zbiornika wody procesowej (HTQ10) instalacji oczyszczania spalin, tj. ok. 3 500 m3/rok,

- do rozcieńczenia odpadów ciekłych, przepłukiwania rurociągów odpadowych, przygotowania odpadów ciekłych, tj. ok. 2 000 m3/rok.

Poszczególne strumienie ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji IPPC oraz z instalacji pomocniczych, scharakteryzowano w poniższych tabelach.

Tabela 4. Charakterystyka strumienia ścieków przemysłowych - przygotowany, oczyszczony strumień odcieków z aeroflotatora, gromadzony w zbiorniku buforowo/magazynowym.

| Lp. | Rodzaj ścieków | Ilość [m3/rok] | Charakterystyka chemiczna | Charakter zrzutów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych - instalacja pomocnicza B2 |  |  |  |  |
| 1 | Oczyszczony strumień ścieków z aeroflotatora | 33 922 | - wartość kaloryczna > 5 MJ/kg, - metale ciężkie: Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, - chlorki | Oczyszczony strumień odcieków, po procesie koagulacji, flokulacji oraz aeroflotacji, odprowadzany jest do zbiornika końcowego, a następnie, kierowany jest do wewnętrznej kanalizacji deszczowo-przemysłowej i do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zakładu, skąd, wraz z pozostałymi ściekami odprowadzany jest do oczyszczalni spółki JSW KOKS S.A. Oddział Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. |

W wyniku reakcji zachodzących na instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, usuwany będzie węgiel organiczny (10 - 40%) oraz jony metali.

Tabela 5. Charakterystyka strumienia ścieków przemysłowych, pochodzących z instalacji IPPC A1.

| Lp. | Rodzaj ścieków | Ilość m3/rok | Charakterystyka chemiczna | Charakter zrzutów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instalacja termicznego przekształcania odpadów - IPPC Al |  |  |
| 1 | Odmuliny z kotła odzysknicowego | 10 | przewodność - 1 500 µS/cm, pH - 8,2, Fe - 10,54 mg/dm3 Cu - 0,82 mg/dm3 , chlorki - 88,8 mg/dm3 | Woda z osadami "trąconymi podczas pracy kotła z wody zasilającej kocioł z jego dolnej części. Zrzucana okresowo po stwierdzeniu złych parametrów wody i pary na kotle, lub po napełnieniu kotła po remontach. Strumień ścieków odprowadzany jest kanalizacją deszczowo-przemysłową do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zakładu SARPI , skąd wraz z pozostałymi ściekami odprowadzany jest do oczyszczalni JSW KOKS S.A. Oddział Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej |
| 2 | Ścieki z procesu przygotowania wody do kotła (stacja DEMI) | 350 | przewodność - 2,74 µS/cm, pH - 8,43, chlorki - 88,8 mg/dm3 siarczany - 131 mg/dm3 , żelazo - 0,061 mg/dm3 , krzemionka - 4,274 mg/dm3, zawiesina – 5,0 mg/dm3 , twardość - 0,498 mmol/dm3 , chlorki - 318 mg/dm3 miedź - 9 µg/dm 3, Na+ - 399 mg/dm 3 K+ - 19,06 mg/dm 3, Ca - 0,061 mg/dm 3 . | Ścieki te powstają w procesie przygotowania wody kotłowej z następujących procesów: płukanie filtrów multimedialnych, czyszczenie filtrów na odwróconej osmozie. Oba strumienie są połączone. Strumień ścieków odprowadzany jest kanalizacją deszczowo-przemysłową do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zakładu SARPI, skąd wraz z pozostałymi ściekami odprowadzany jest do oczyszczalni spółki JSW KOKS S.A. Oddział Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. |
| 3 | Kondensat z parowych obiegów grzewczych | 50 | przewodność - 27,13 µS/cm, pH - 8,91, Fe - 0,003 mg/dm 3, Cu - 0,011 mg/dm3 , chlorki - 0,634 mg/dm3 , siarczany - 1,261 mg/dm3 | Odprowadzone kondensaty powstają w nieszczelności powstałych na skutek eksploatacji układów parowo grzewczych, z układów odwadniaczy, podczas prowadzenia remontów sieci grzewczych - odwodnienie sieci, nieszczelności dławic pomp kondensatu. Strumień ścieków odprowadzany jest kanalizacją deszczowo-przemysłową do bezodpływowego zbiornika retencyjnego zakładu SARPI , skąd wraz z pozostałymi ściekami odprowadzany jest do oczyszczalni spółki JSW KOKS S.A. Oddział Koksownia Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. |

Ścieki przemysłowe nie powstają w instalacjach:

- instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 - instalacja podstawowa IPPC - A2,

- instalacji pomocniczej do instalacji podstawowej IPPC A1 - Laboratorium (B4),

- instalacji pomocniczej do instalacji podstawowej IPPC A1 - Zaplecze warsztatowe (B5),

- instalacji pomocniczej do instalacji podstawowej IPPC A1- Instalacji do produkcji energii elektrycznej (B6).

Instalacja IPPC A2 zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów (wykorzystywanej również na potrzeby prowadzenia procesu D10 w instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów węzeł 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów).

Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 - IPPC A2 nie wiąże się ze zużyciem wody, ani z emisją ścieków. Z instalacji IPPC A2 nie następuje ani emisja bezpośrednia ścieków do wody, ani emisja pośrednia ścieków do wody.

Lista odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie D13 eliminuje odpady płynne, których kruszenie mogłoby powodować powstawanie ścieków.

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.

III.1. Rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza w trakcie normalnego funkcjonowania instalacji.

III.1.1. Źródła emisji oraz miejsca wprowadzania substancji gazowo - pyłowych do powietrza.

Głównym źródłem emisji substancji zanieczyszczających do powietrza jest piec obrotowy (węzeł 1.3 - węzeł pieca obrotowego) i komora dopalania (węzeł 1.4 -węzeł komory dopalania), w których odbywa się zasadniczy proces termicznego przekształcania odpadów.

Gazy odlotowe (po oczyszczeniu), odprowadzane są do powietrza atmosferycznego emitorem E1 (węzeł 1.17 - komin). Szczegółowy opis węzłów instalacji termicznego przekształcania odpadów, węzłów instalacji oczyszczania spalin oraz węzła komina, przedstawiono w części I pozwolenia zintegrowanego.

Zorganizowaną emisję pyłów do powietrza powoduje eksploatacja (napełnianie i opróżnianie) zbiornika wapna, wchodzącego w skład węzła 1.9 — węzeł filtra workowego (emitor E2).

Dozowanie wapna odbywać się będzie za pomocą precyzyjnych transporterów ślimakowych, zapewniających możliwość regulacji strumienia wapna. Zbiornik wapna ma pojemność 40 m3 i jest wyposażony w filtr włókninowy, o sprawności 99%.

Zorganizowaną emisję pyłów do powietrza z procesu termicznego przekształcania odpadów powoduje zbiornik pyłu, wchodzący w skład węzła 1.15 - węzeł odbioru popiołów lotnych (emitor E3). Pyły powstające podczas procesu termicznego przekształcania odpadów, kierowane z dwóch pierwszych sekcji kotła odzysknicowego, elektrofiltru i filtra workowego, mogą być transportowane do zbiornika, o pojemności 80 m3 lub alternatywnie pakowane w big-bagi. Szczelny silos pyłu wyposażony jest w filtr odpowietrzający, o sprawności 99%, wentylator i system bezpyłowego opróżniania ze śluzą i przenośnikiem śrubowym. Czas trwania emisji pokrywa się z czasem trwania procesu termicznego przekształcania odpadów.

Podczas całkowitego wyłączenia, gdy nie jest dostępna przepustowość spalania, powietrze ze zbiorników ZTO oraz Hali Beczek odprowadzane jest istniejącymi kanałami powietrza do alternatywnego systemu redukcji emisji, który stanowi stałe złoże adsorpcyjne, tj. filtr węglowy, o sprawności > 98% i odprowadzane istniejącym emitorem do powietrza atmosferycznego (emitor E-4).

W budynku Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK) funkcjonować będzie wentylacja mechaniczna, za pomocą której powietrze zawierające substancje zanieczyszczające i odory (pyły, LZO) będzie ujmowane i kierowane do sieci oparowej i dalej do spalenia w piecu obrotowym. Podczas postoju pieca, zanieczyszczone powietrze z Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK) odprowadzane będzie siecią oparową do alternatywnego układu redukcji emisji, tj.  Systemu Carbowent typu CW20L, o skuteczności 99%; źródło stanowi węzeł 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Oczyszczone powietrze z WK odprowadzane będzie na zewnątrz indywidualnym emitorem E5.

W Hali Magazynowania Odpadów (HMO) zastosowana zostanie nowa sieć oparowa, pracująca podczas postoju pieca obrotowego instalacji IPPC A1 termicznego przekształcania odpadów.

Podczas postoju pieca, zanieczyszczone powietrze z HMO odprowadzane będzie siecią oparową do alternatywnego układu redukcji emisji, tj. systemu Carbowent typu CW20L, o skuteczności 99%; źródło stanowi węzeł 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Oczyszczone powietrze odprowadzane będzie na zewnątrz indywidualnym emitorem E6.

III.1.2. Charakterystyka emitorów.

| Nr emitora | Opis | Wysokość [m] | Średnica [m] | Temp. [K] | Prędkość gazów [m/s] | Natężenie przepływu gazów [m3/h] | Czas pracy [h/rok] | Zadaszenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Proces termicznego przekształcania odpadów | 49,5 | 1,2 | 403 | 13,1 | 53 143 | 8 000 | nie |
| E2 | Zbiornik wapna | 17,0 | 0,25 | 281-288 | 0,0 | 2 100 | 170 | tak |
| E3 | Zbiornik pyłu | 24,0 | 0,20 | 281-288 | 0,0 | 1 300 | 8 000 | tak |
| E4 | Odpowietrzanie zbiorników ZTO i Hali Beczek | 2,3 | 0,40 | 293 | 0,0 | 2 000 | 760* | tak |
| E5 | Sieć oparowa budynku Węzła Kruszenia (WK) | 2,2 | 0,4 | 293 | 4,4 | 2 000 | 760* | tak |
| E6 | Sieć oparowa Hali Magazynowania Odpadów (HMO) | 2,2 | 0,4 | 293 | 4,4 | 2 000 | 760* | tak |

* praca tylko w przypadku postoju pieca.

III.1.3. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony powietrza.

Rozwiązania techniczne i technologiczne, zastosowane w instalacji, gwarantują dotrzymanie wymagań określonych w obowiązujących aktach prawnych, dotyczących spalarni odpadów:

- proces prowadzony będzie w sposób zapewniający utrzymanie temperatury 8500 C przez co najmniej dwie sekundy po ostatnim wprowadzeniu powietrza do komory spalania;

- instalacja wyposażona będzie w dodatkowe palniki pomocnicze, gwarantujące utrzymanie wymaganej temperatury procesu, wspomagania rozruchu i zatrzymania procesu - palnik 
w przypadku zatrzymania instalacji pracuje dopóty, dopóki w komorze spalania pozostają nieprzekształcone odpady;

- instalacja wyposażona będzie w automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie podawania w czasie rozruchu do czasu osiągnięcia wymaganej temperatury oraz zatrzymanie podawania odpadów w przypadku nieosiągnięcia wymaganej temperatury lub przekroczenia dopuszczalnych wartości emisji;

- instalacja wyposażona będzie w urządzenia techniczne gwarantujące dotrzymanie obowiązujących standardów emisyjnych (filtr elektrostatyczny, dozowanie Na2S4 lub innej substancji o równoważnym działaniu wiążącym rtęć, filtr workowy, płuczka HCI, płuczka SO2, filtr z węglem aktywnym, wentylator gazów spalinowych, katalizator SCR);

- instalacja wyposażona będzie w system odzysku energii;

- instalacja posadowiona będzie na utwardzonym terenie, pod urządzeniami i zbiornikami magazynowymi znajdować się będą szczelne tace, a ścieki powstające w wyniku prowadzenia procesu odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków, zastosowane rozwiązania minimalizują wpływ funkcjonowania instalacji na glebę, ziemię, wody powierzchniowe i podziemne;

- zastosowany proces termicznego unieszkodliwiania odpadów gwarantuje ich przekształcenie na poziomie, w którym całkowita zawartość węgla organicznego nie przekracza 3% w żużlach i popiołach paleniskowych, a udział części palnych w żulach i popiołach nie przekracza 5%;

- suche pozostałości z procesu oczyszczania spalin poddawane będą procesowi zestalania;

- instalacja wyposażona będzie w analizatory monitorujące w sposób ciągły temperaturę, zawartość tlenu i ciśnienie oraz stężenia substancji w gazach spalinowych;

- podczas postoju pieca, powietrze zawierające substancje zanieczyszczające i odory, odprowadzane będzie z budynków WK i HMO do powietrza zewnętrznego siecią oparową do układu redukcji emisji, tj. systemu Carbowent typu CW20L, skuteczności >99%.

W skład systemu Carbowent typu CW20L wchodzą następujące elementy:

- wentylator promieniowy w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- demister (odkraplacz),

- filtr wstępny (mata filtracyjna stanowiąca filtr tkaninowy),

- filtr węglowy,

- układ sterowniczo zasilający.

III.2. Charakterystyka źródeł hałasu.

Do znaczących źródeł hałasu z instalacji IPPC i instalacji pomocniczych należą:

punktowe źródła hałasu, kubaturowe źródła hałasu (hale i budynki technologiczne),

liniowe źródła hałasu (trasy przejazdu samochodów, wózków widłowych).

Parametry akustyczne i czas pracy źródeł hałasu podano w poniższych tabelach.

Nie przewiduje się innych wariantów pracy źródeł hałasu.

III.2.1. Punktowe źródła hałasu.

| Lp. | Źródło | Poziom mocy akustycznej A w dB | Czas pracy w h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna (w przedziale czasu odniesienia 8h) |  | Pora nocna (w przedziale czasu odniesienia 1h) |  |
| 1 | Komin (wylot) | 95,0 | 8 |  | 1 |  |
| 2 | Wentylatory dachowe budynku socjalno-usługowe (5 szt.) | 65,0 | 4 |  | 0 |  |
| 3 | Wentylatory dachowe budynku hali beczek HB (4 szt.) | 65,0 | 8 |  | 1 |  |
| 4 | Centrala wentylacyjna budynku socjalno-laboratoryjnego | 75,0 | 8 |  | 1 |  |
| 5 | Pompa załadunkowa (zespół 4 pomp, jednocześnie pracuje l pompa) | 79,0 | 6 |  | 0 |  |
| 6 | Wentylatory dachowe budynku socjalno-laboratoryjnego (5 szt.) | 65,0 | 4 |  | 0 |  |
| 7 | Urządzenie chłodnicze na dachu Magazynu Odpadów Medycznych MOM | 75,0 | 8 |  | 1 |  |
| 8 | Wentylator dygestorium budynku hali przepakowania odpadów HPO (1 szt.) | 65,0 | 4 |  | 0 |  |
| 9 | Wentylatory dachowe budynku hali przepakowania odpadów HPO (2 szt.) | 65,0 | 4 | 0 |  |
| 10 | Wentylatory dachowe stacji fizykochemicznej przeróbki odpadów ciekłych SFPOC (3 szt.) | 65,0 | 1 | 0 |  |
| 11 | Wentylatory dachowe magazynu KTC (5 szt.) | 65,0 | 4 | 0 |  |

III.2.2. Kubaturowe źródła hałasu.

| Lp. | Źródło | Poziom mocy akustycznej A w dB | Czas pracy w h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna (w przedziale czasu odniesienia 8h) | Pora nocna (w przedziale czasu odniesienia 1h) |
| 1 | Hala Magazynowa Odpadów HMO | 66,0 | 8 | 0 |
| 2 | Hala Beczek HB | 65,0 | 4 | 0 |
| 3 | Budynek Węzła Kruszenia odpadów stałych WK | 76,0 | 8 | 0 |
| 4 | Urządzenia Zbiorników Technologiczno-Operacyjnych ZTO (zespół pomp) | 81,0 | 8 | 1 |
| 5 | Urządzenia produkcji ciepła 1 (piec) | 68,0 | 8 | 1 |
| 6 | Urządzenia produkcji ciepła 2 (komora dopalania) | 68,0 | 8 | 1 |
| 7 | Urządzenia produkcji ciepła 3 (kocioł) | 68,0 | 8 | 1 |
| 8 | Urządzenia oczyszczania spalin 1 | 69,0 | 8 | 1 |
| 9 | Urządzenia oczyszczania spalin 2 | 49,0 | 8 | 1 |
| 10 | Urządzenia elektrofiltru | 74,0 | 8 | 1 |
| 11 | Urządzenia wytwarzania amoniaku | 49,0 | 8 | 1 |
| 12 | Hala turbogeneratora | 61 | 8 | 1 |

\\

III.2.3. Ruchome źródła hałasu.

Przewiduje się ruch ok. 8 cystern, obsługujących zespół zbiorników odpadów ciekłych, ok. 12 samochodów ciężarowych, obsługujących magazyn odpadów stałych oraz ok. 20 samochodów do 3,5 tony, obsługujących izotermy medyczne.

Do transportu wewnątrzzakładowego przewidziane są spalinowe wózki widłowe.

| Lp. | Źródło | Poziom mocy akustycznej A w dB | Czas pracy w h |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pora dzienna (w przedziale czasu odniesienia 8h) | Pora nocna (w przedziale czasu odniesienia 1h) |
| 1 | Wózek widłowy W1 | 70,0 | 8 | 1 |
| 2 | Wózek widłowy W2 | 70,0 | 8 | 0 |
| 3 | Wózki widłowe W3-7 | 70,0 | 8 | 0 |
| 4 | Wózek widłowy W8 | 70,0 | 5 | 0 |
| 5 | Ładowarka | 85,0 | 6 | 0 |
| 6 | Traktor | 88,0 | 6 | 0 |
| 7 | Ruch samochodów ciężarowych S1 (12 szt./dobę) | 64,0 | 8 | 0 |
| 8 | Ruch samochodów ciężarowych (cysterna) S2 (8 szt./dobę) | 62,0 | 8 | 0 |
| 9 | Ruch samochodów do 3,5t ### (izotermy medyczne) S3 ( 20 szt./dobę) | 50,0 | 8 | 0 |

- Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku.

  - Instalacja podstawowa IPPC (A1) do termicznego przekształcania odpadów.

    - Odpady niebezpieczne.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 50 |
| 2 | 16 11 05* | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | 100 |
| 3 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 25 |
| 4 | 19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych | 100 |
| 5 | 19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 15 000 |
| 6 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne | 5 000 |

    - Odpady inne niż niebezpieczne.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 700 |
| 2 | 19 01 02 | Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych | 500 |
| 3 | 19 01 99 | Inne niewymienione odpady | 500 |

Łączna ilość wytworzonych odpadów z procesów R1 i D10 w instalacji do termicznego przekształcania odpadów, nie przekroczy ilości 21 975,00 Mg/rok.

  - Instalacja pomocnicza — laboratorium (B 4).

    - Odpady niebezpieczne.

| Lp. | Kod | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów (Mg/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 0,5 |

  - Instalacja pomocnicza — zaplecze warsztatowe (B5).

1.4.1 Odpady niebezpieczne.

| Lp. | Kod | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów (Mg/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 5 |
| 2 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 2,5 |
| 3 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 4 |
| 4 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone (np.: środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 1 |
| 5 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 5 |
| 6 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09, 16 02 12, (np.: świetlówki, telewizory, monitory itp.) | 0,5 |
| 7 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo - kadmowe | 0,1 |
| 8 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 50 |

1.4.2. Odpady niebezpieczne.

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadu (Mg/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 1 |
| 2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1 |
| 3 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 1 |
| 4 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (inne zużyte urządzenia elektroniczne i elektrotechniczne) | 0,5 |
| 5 | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,5 |
| 6 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 0,1 |
| 7 | 17 01 01 | Odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 60 |
| 8 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 350 |
| 9 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 1 |
| 10 | 17 04 05 | Żelazo i stal | 200 |
| 11 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 1 |

  - Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13.

    - Odpady niebezpieczne.

| Lp. | Kod | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów (Mg/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 10 000 |

- Źródło powstawania, miejsce i sposób magazynowania oraz sposób gospodarowania odpadami.

  - Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów.

    - Odpady niebezpieczne.

15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Odpadem są zużyte opakowania po sorbentach, lakierach, farbach, olejach, klejach, środkach dezynfekcyjnych i innych substancjach niebezpiecznych, wykonane z tworzyw sztucznych, szkła lub metali. Odpady magazynowane będą selektywnie, w oznakowanych kontenerach lub luzem, na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym miejscu pod Wiatą Beczek (WB) lub na Placu Magazynowym (WP).

Odpady kierowane będą do przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania), na własną instalację IPPC (A1) do termicznego przekształcania odpadów lub firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

16 11 05* - Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne.

Odpadami są okresowo wymieniane wymurówki pieca, komory dopalania i kotła instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Odpady magazynowane będą pod zadaszeniem, selektywnie w szczelnych i oznakowanych kontenerach, na wyznaczonym i utwardzonym podłożu, pod Wiatą Odpadów (WO).

Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

19 01 07* - Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych.

Odpad stanowi zużyty katalizator (Ti02, V2O5, WO3) z węzła katalitycznego usuwania NOx, w postaci plastrów miodu. Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, specjalnie przystosowanych do tego celu.

Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu w Hali Magazynowej Odpadów (HMO) lub pod Wiatą Odpadów (WO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz sprzęt gaśniczy i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

19 01 10* - Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych.

Odpad stanowi zużyty węgiel aktywny ze złoża filtrów, wykorzystywanych do oczyszczania gazów (adsorber węglowy, ciało stałe koloru czarnego). Odpady nie będą magazynowane. Odpady, bezpośrednio z miejsc wytworzenia, będą ładowane do szczelnych, przystosowanych do tego celu pojemników lub big-bagów i wywożone do unieszkodliwiania na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

19 01 11 * - Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady stanowi żużel usunięty z pieca obrotowego, komory dopalania oraz pierwszej i drugiej sekcji kotła odzysknicowego, w postaci ciemnopopielatego i czarnego, półsypkiego, porowatego ciała stałego. Odpady zawierają składniki niebezpieczne (np. metale ciężkie). Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych, przystosowanych do tego celu kontenerach. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

19 01 13* - Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady stanowią pyły wydzielone w kotle odzysknicowym, elektrofiltrze, filtrze workowym, w postaci popielatego, higroskopijnego ciała stałego. Odpady zawierają składniki niebezpieczne (np. metale ciężkie). Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanym, szczelnym, zamkniętym, przystosowanym do tego celu metalowym zbiorniku, do którego transportowane są pneumatycznie. W szczególnych przypadkach pyły mogą być magazynowane w zamkniętych big-bagach. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WO).

Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytwarzania

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny odpadów i ich właściwości |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów IPPC (A1) |  |  |  |  |
| 1 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | Skład: polietylen PE, polipropylen PP oraz politerefialen PET, a także z innych tworzyw sztucznych, stal (stop żelaza). Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 2 | 16 11 05* | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne | Skład chemiczny: A1203, Si02 z dodatkiem tlenków żelaza, tytanu oraz fosforu, z zanieczyszczeniami spieków żużli paleniskowych. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 3 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | Skład chemiczny: kształtki uformowane ze spieku mieszaniny tlenków: TiO2 (>70%), WO3, Al2O3, V2O5 Właściwości: HP 5 Działanie toksyczne na narządy docelowe (STOT) lub zagrożenie spowodowane aspiracją, HP 11 Mutagenne. |
| 4 | 19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych | Skład: węgiel pierwiastkowy w formie bezpostaciowej, częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu zanieczyszczony zaadsorbowanymi substancjami i pierwiastkami - głównie sole metali. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 5 | 19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | Skład: krzemionka, a także tlenki metali i sole (siarczki, chlorki oraz, siarczany, fluorki) metali (głównie Ca, Fe, Al, Ti, Zn, Ba, Ni, Cu, K, Mn). Własności: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 6 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne | Skład: głównie chlorki, siarczany oraz inne sole metali (Na, Ca, Zn, Fe, oraz śladowo Ni, Cu, Cr, Bi, Pb, Ti), wodorotlenek wapnia, węgiel pierwiastkowy w formie bezpostaciowej. Właściwości: HP 4 Drażniący — działanie drażniące na skórę i powodujący uszkodzenie oczu, HP 14 Ekotoksyczne. |
| Instalacja pomocnicza – laboratorium (B4) |  |  |  |  |
| 1 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | Skład: roztwory wodne (ok. 1%) kwasu solnego, kwasu siarkowego, nadtlenku wodoru, wodorotlenku sodu, azotanu srebra, zieleni bromokrezowej, oraz testy kuwetowe, tj. szklane ampułki zawierające rozcieńczone mieszaniny związków - głównie kwas solny, kwas siarkowy, wodorotlenek sodu. Właściwości: HP 4 Drażniący — działanie drażniące na skórę i powodujący uszkodzenie oczu |
| Instalacja pomocnicza – warsztat (B5) |  |  |  |  |
| 1 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | Skład: węglowodory. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 2 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Skład: węglowodory Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 3 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Skład: węglowodory. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 4 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne) | Skład: polietylen PE, polipropylen PP oraz politereftalen PET, a także z innych tworzyw sztucznych, stal (stop żelaza). Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 5 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Skład chemiczny: bawełna lub polimery, krzemionka, krzemiany, glinokrzemiany, zeolity zanieczyszczone głównie węglowodorami lub włókno szklane zanieczyszczone popiołami lotnymi z oczyszczania spalin. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| 6 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Skład: metale żelazne, nieżelazne, polimery, krzemionka, argon, luminofor, rtęć. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne, HP 1 1 Mutagenne. |
| 7 | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | Skład: aktywny nikiel**, aktywny kadm***, elektrolit zasadowy (pH 14), tworzywo sztuczne, stal miedź, nikiel. Baterie i akumulatory nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, jeśli są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i zostaną zutylizowane po zakończeniu okresu użytkowania. Własności: w przypadku naruszenia integralności obudowy, może dojść do uwolnienia trujących i niebezpiecznych składników znajdujących się wewnątrz. W takim przypadku należy przyjąć: HP 6 Ostra toksyczność. |
| 8 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | Skład tego odpadu to ziemia i gleba zanieczyszczona głównie olejami lub farbami. Należy więc przyjąć następujący skład chemiczny: kwarc, wapń, próchnica (60% C, 30% 02, 6% N, 1 ,2% P, 0,9% S oraz wiele mikroelementów), węglowodory (głównie alifatyczne), pozostałości rozpuszczalników organicznych o właściwościach niebezpiecznych np. ksylen, octan butylu, solwent nafta (lekkie węglowodory aromatyczne), etylobenzen a także polimery, żywice poliestrowe, żywice epoksydowe, dwutlenek tytanu, pigmenty. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |
| Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 - IPPC (A2) |  |  |  |  |
| 1 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | Odpad stanowią skruszone i zmieszane substancje i przedmioty będące odpadami (w tym odpady niebezpieczne). Skład: tworzywa sztuczne, celuloza, metale żelazne, węglowodory alifatyczne, pozostałości rozpuszczalników organicznych o właściwościach niebezpiecznych np. ksylen, octan butylu, solwent nafta (lekkie węglowodory aromatyczne), etylobenzen a także polimery, żywice poliestrowe, pigmenty. Właściwości: HP 14 Ekotoksyczne. |

    - Odpady inne niż niebezpieczne.

15 01 04 - Opakowania z metali.

Odpady stanowią zużyte opakowania z metali, głównie w postaci beczek i innych pojemników, stanowiących opakowanie transportowe dla odpadów. Odpady magazynowane są w sposób selektywny, w opisanych kontenerach, ustawionych na oznakowanym miejscu, na utwardzonym, szczelnym podłożu w pobliżu Hali Przepakowania Odpadów (HPO).

19 01 02 - Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych.

Odpady stanowi złom żelazny wyseparowany z żużla usuniętego z pieca obrotowego. Odpady magazynowane są w sposób selektywny, w opisanych kontenerach, ustawionych na oznakowanym miejscu, na utwardzonym, szczelnym podłożu w pobliżu Hali Przepakowania Odpadów (HPO).

Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

19 01 99 - Inne niewymienione odpady.

Odpady stanowią uwodnione osady pochodzące z okresowego czyszczenia zbiornika retencyjnego. Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych kontenerach.

Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WO) lub w Hali Magazynowej Odpadów (HMO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami lub na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania tego typu odpadami.

Podstawowy skład chemiczny i właściwości odpadów innych niż niebezpieczne, przewidzianych do wytwarzania.

| Lp. |  | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Podstawowy skład chemiczny odpadów i ich właściwości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów IPPC (Al ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 15 01 04 | Opakowania z metali | Skład: stal (stop żelaza z węglem do 2,06% C) oraz dodatkiem innych pierwiastków (tj. chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan), żeliwo - stop żelaza z węglem (zawartość węgla: 2 - 4,5%), krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 2 |  | 19 01 02 | Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych | Skład: stal (stop żelaza z węglem do 2,06% C) oraz dodatkiem innych pierwiastków (tj. chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan), żeliwo - stop żelaza z węglem (zawartość węgla: 2 - 4,5%), krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 3 |  | 19 01 99 | Inne niewymienione odpady | Odpadem tym są szlamy pochodzące z okresowego czyszczenia zbiornika retencyjnego. W skład szlamów wchodzą zanieczyszczenie nieorganiczne i organiczne z dróg śladowo zanieczyszczone węglowodorami i chlorkami (głównie chlorek sodu). Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| Instalacja pomocnicza — warsztat (B5) |  |  |  |  |
| 1 |  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Skład chemiczny: celuloza, lignina z dodatkiem wypełniaczy i barwników. Właściwości: palne, nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 2 |  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Skład: polimery syntetyczne. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 3 |  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | Skład: drewno (celuloza ok. 45%, hemiceluloza ok. 30%, lignina ok. 20%). Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 4 |  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | Skład: metale żelazne i nieżelazne, polimery. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 5 |  | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | Skład: metale, polimery, krzemionka. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 6 | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | Skład: stal, papier, tworzywo sztuczne, grafit, dwutlenek manganu, wodorotlenek potasu cynk. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 7 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | Skład: cement (składający się głównie z krzemianów wapnia oraz glinianów i gliniano żelazianów wapniowych) oraz kruszywo. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 8 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | Skład tej grupy odpadów to głównie ceramika, szkło, elementy białego montażu o przeważającym składzie chemicznym: tlenek krzemu, ił, 40 - 55 % kaolin, 20 - 30 % kwarc i 20 - 30 % skaleń. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 9 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | Skład: polimer oraz inne składniki, które spełniają rolę wypełniacza, plastyfikatora, stabilizatora, pigmentu, ewentualnie środka zmniejszającego palność. Właściwości: materiał palny, nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 10 | 17 04 05 | Żelazo i stal | Skład: Stal (stop żelaza z węglem do 2,06% C) oraz dodatkiem innych pierwiastków (tj. chrom, nikiel, mangan, wolfram, miedź, molibden, tytan), żeliwo - stop żelaza z węglem (zawartość węgla: 2 - 4,5%), krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami. Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |
| 11 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | Skład: różnego rodzaju tworzywa sztuczne stanowiące izolację oraz miedź lub aluminium (żyły). Właściwości: nie wywołuje bezpośredniego zagrożenia dla środowiska. |

2.3. Instalacja pomocnicza laboratorium (B4).

2.3.1. Odpady niebezpieczne.

16 05 06* - Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych.

Odpady stanowią zużyte lub przeterminowane odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym ich mieszaniny. Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, wyznaczonym miejscu w laboratorium. Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Magazyn wyposażony jest w sorbenty- środki do zbierania ewentualnych wycieków tych odpadów oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Odpady przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami lub kierowane na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

2.4. Instalacja pomocnicza — zaplecze warsztatowe (B5).

2.4.1. Odpady niebezpieczne.

13 01 11* - Syntetyczne oleje hydrauliczne.

Odpady stanowią zużyte oleje powstające w wyniku ich wymiany z maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu (stosowane w układach przeniesienia siły oraz układach napędu i sterowania hydraulicznego). Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu (wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie). Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Beczek (WB). Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Magazyn jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazynowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami szczególnymi. Po przeprowadzeniu badań odpadów olejowych przez wytwórcę lub odbiorcę (potwierdzonych stosowną umową) i ustaleniu na tej podstawie sposobu dalszego gospodarowania tymi odpadami, przekazywane będą firmie posiadającej zezwolenia na prowadzenie określonego przepisami sposobu gospodarowania tymi odpadami.

13 02 05* - Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych.

Odpady stanowią zużyte mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych, powstające w wyniku ich wymiany z maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu. Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu (wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie). Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w znaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Beczek (WB).

Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Magazyn jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazynowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami szczególnymi. Po przeprowadzeniu badań odpadów olejowych przez wytwórcę lub odbiorcę (potwierdzonych stosowną umową) i ustaleniu na tej podstawie sposobu dalszego gospodarowania tymi odpadami, przekazywane będą firmie posiadającej zezwolenia na prowadzenie określonego przepisami sposobu gospodarowania tymi odpadami.

13 02 06* - Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

Odpady stanowią zużyte syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, powstające w wyniku ich wymiany z maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu zakładu (stosowane w układach przeniesienia siły oraz układach napędu i sterowania hydraulicznego). Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu (wykonanych z materiałów trudno palnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcie). Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Beczek (WB). Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Magazyn jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazynowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami szczególnymi. Po przeprowadzeniu badań odpadów olejowych przez wytwórcę lub odbiorcę (potwierdzonych stosowną umową) i ustaleniu na tej podstawie sposobu dalszego gospodarowania tymi odpadami, przekazywane będą firmie posiadającej zezwolenia na prowadzenie określonego przepisami sposobu gospodarowania tymi odpadami.

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo toksyczne i toksyczne).

Odpady stanowią zużyte opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, np. opakowania po sorbentach stosowanych w układach oczyszczania spalin, farbach, rozpuszczalnikach, olejach, klejach, środkach dezynfekcyjnych silnie działających i in. wykonane z tworzyw sztucznych (worki, big bagi), szkła lub metali. Odpady nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio po wytworzeniu, kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwiania na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

Odpady stanowią zużyte materiały sorbujące, odzież ochronna oraz czyściwa i tkaniny do wycierania, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi i pozostałościami mechanicznymi. Odpady nie będą magazynowane, lecz bezpośrednio po wytworzeniu, kierowane będą do unieszkodliwiania na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Odpady stanowią zużyte urządzenia elektryczne, np. źródła światła, monitory, jednostki centralne komputerów itp., zawierające niebezpieczne substancje (np. rtęć). Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w "znaczonym, zadaszonym miejscu 
w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Magazyn jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe.

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe.

Odpady stanowią zużyte baterie i akumulatory niklowo - kadmowe powstające podczas wymiany zużytych baterii i akumulatorów w urządzeniach eksploatowanych na terenie zakładu. Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym miejscu w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB).

Odpady stanowi gleba i ziemia, w tym kamienie, zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, np. ropopochodnymi. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą ładowane do szczelnych, przystosowanych do tego celu kontenerów i wywożone do unieszkodliwiania na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

2.4.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury.

Odpady stanowią zużyte opakowania kartonowe i papierowe po zakupionych surowcach lub produktach. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Odpady stanowią zużyte opakowania z tworzyw sztucznych, głównie uszkodzone worki, skrzynki z tworzyw sztucznych, folia opakowaniowa, butelki jednorazowe plastikowe. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

15 01 03 Opakowania z drewna.

Odpady stanowią zużyte opakowania z drewna i materiałów drewnopochodnych, głównie uszkodzone skrzynie. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.

Odpady stanowią zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych, np. elektronarzędzia, komputery, faksy, drukarki itp. Odpady magazynowane są selektywnie, w opisanych pojemnikach lub w opakowaniach fabrycznych.

Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15.

Odpady stanowią niesprawne lub zużyte części usunięte z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nie zawierające substancji niebezpiecznych, takie jak np.: przepalone bezpieczniki, sterowniki, styczniki z rozdzielni elektrycznych, obudowy, pokrętła, zużyte kartridże i głowice do drukarek i ksero. Odpady magazynowane są selektywnie, w opisanych pojemnikach lub w opakowaniach fabrycznych. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w znaczonym, zadaszonym miejscu w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03).

Odpady stanowią zużyte baterie alkaliczne pochodzące z latarek oraz z urządzeń biurowych, np. kalkulatorów, radioodbiorników, dyktafonów, pilotów zdalnego sterowania. Odpady magazynowane są selektywnie, w zamykanych, oznakowanych, szczelnych pojemnikach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w "znaczonym miejscu w Magazynie KTC lub w Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.

Odpady stanowią elementy betonowe i gruz betonowy pochodzący z rozbiórek i remontów obiektów budowlanych. Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych, przystosowanych do tego celu kontenerach. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami lub do odzysku osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami.

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.

Odpady stanowią materiały ceramiczne i elementy wyposażenia np. płytki, rury, biały montaż itp. z prac remontowych prowadzonych np. w pomieszczeniach socjalnych. Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach lub kontenerach. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu pod Wiatą Odpadów (WC)). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w gospodarowania tego rodzaju odpadami lub do odzysku osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami.

17 02 03 Tworzywa sztuczne.

Odpady stanowią zużyte elementy z tworzyw sztucznych i gumy, np. gumowe węże, powstałe podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz remontowych na terenie całego zakładu. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

17 04 05 Żelazo i stal.

Odpady stanowią zużyte elementy z żelaza i stali, takie jak: rusztowania, bariery, elementy konstrukcji stalowych, a także elementy instalacji i urządzeń technicznych, powstałe podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz remontowych na terenie całego zakładu. Odpady nie zawierają substancji niebezpiecznych. Odpady magazynowane są w sposób selektywny, w opisanych kontenerach, ustawionych na oznakowanym miejscu, na utwardzonym, szczelnym podłożu w pobliżu Hali Przepakowania Odpadów (HPO). Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do odzysku odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami lub osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącym przedsiębiorcami.

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10.

Odpady stanowią zużyte kable nie zawierające składników niebezpiecznych, powstałe podczas prowadzenia prac rozbiórkowych oraz remontowych na terenie całego zakładu. Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio z miejsc wytworzenia będą kierowane do odzysku na własną instalację IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

2.5. Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13.

2.5.1. Odpady niebezpieczne.

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne.

Odpady stanowią skruszone i zmieszane substancje i przedmioty stałe i pastowate (w tym również odpady stałe w opakowaniach, jak np. puste opakowania, zaschnięte farby w beczkach lub puszkach). Odpady magazynowane są selektywnie, w oznakowanych, szczelnych kontenerach, specjalnie przystosowanych do tego celu. Odpady magazynowane są na utwardzonym, szczelnym podłożu, w wyznaczonym, zadaszonym miejscu w Hali Magazynowej Odpadów (HMO). Miejsce magazynowania jest zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Magazyn wyposażony jest w sorbenty oraz w sprzęt gaśniczy i zabezpieczenie przeciwpożarowe. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpady przekazywane są do unieszkodliwiania odbiorcy zewnętrznemu posiadającemu stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Rodzaj i masa odpadów przewidziana do przetwarzania w ciągu roku.

Odzysk odpadów w procesie R1: wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii.

Sumaryczna ilość przyjętych odpadów, poddanych procesowi odzysku R1 w instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, nie przekroczy 50 000 Mg/rok.

W przypadku przyjmowania odpadów do unieszkodliwiania w procesie D10, ilość odpadów poddanych procesowi R1 zmniejszy się proporcjonalnie o ilość poddaną termicznemu przekształcaniu w piecu.

  - Odzysk odpadów w procesie R 1

3.1.1. Odpady niebezpieczne

Rodzaje oraz minimalne i maksymalne ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do odzysku w procesie R1 w ciągu roku, na terenie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, wraz z określeniem ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich:

| Lp. | Kod | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów min-max [Mg/rok] | Wartość kaloryczna min-max [MJ/kg] | Maksymalna zawartość zanieczyszczeń [%wag] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PCP | PCB | chlor | fluor | siarka | Metale ciężkie |
| 1 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowco-organicznych | 0-4 000 | 30-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 2 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 0-4 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 3 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 0-4 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 4 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 0-4 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 5 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowco-organicznych | 0-4 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 6 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0-4 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 7 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 0-3 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 8 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 0-4 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 9 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowco-organicznych | 0-4 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 10 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 0-3 000 | 30-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 11 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 0-3 000 | 30-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 12 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 0-3 000 | 30-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |
| 13 | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 0-5 000 | 35-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | 13 07 02* | Benzyna | 0-5 000 | 30-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 15 | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 0-5 000 | 30-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 |
| 16 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 0-5000 | 0-40 | 0,1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 17 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0-2 000 | 30-42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 |

3.1.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

Rodzaje oraz maksymalne ilości odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do odzysku w procesie R1 w ciągu roku, na terenie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp.  z o.o., w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów.

Rodzaje oraz maksymalne ilości odpadów innych niż niebezpieczne.

| Lp. | Kod | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 2 800 |
| 2 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 11 900 |
| 3 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 1 400 |
| 4 | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 2 800 |
| 5 | 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 14 000 |
| 6 | 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 2 100 |
| 7 | 02 03 02 | Odpady konserwantów | 2 800 |
| 8 | 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 2 800 |
| 9 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 14 000 |
| 10 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 2 800 |
| 11 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 2 800 |
| 12 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 4 200 |
| 13 | 02 04 80 | Wysłodki | 1 400 |
| 14 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 14 000 |
| 15 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 14 000 |
| 16 | 02 06 02 | Odpady konserwantów | 2 100 |
| 17 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 7 000 |
| 18 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 5 600 |
| 19 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 2 800 |
| 20 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 14 000 |
| 21 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 2 800 |
| 22 | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 8 400 |
| 23 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione 03 01 04 | 5 600 |
| 24 | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 8 400 |
| 25 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 5 600 |
| 26 | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 4 200 |
| 27 | 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 5 600 |
| 28 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 5 600 |
| 29 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 5 600 |
| 30 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 11 900 |
| 31 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 5 600 |
| 32 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 4 200 |
| 33 | 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | 4 200 |
| 34 | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | 4 200 |
| 35 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 4 200 |
| 36 | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | 5 600 |
| 37 | 05 01 17 | Bitum | 5 600 |
| 38 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 11 900 |
| 39 | 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | 7 000 |
| 40 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 11 200 |
| 41 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 6 000 |
| 42 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 14 000 |
| 43 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | 14 000 |
| 44 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 | 11 200 |
| 45 | 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | 14 000 |
| 46 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 14 000 |
| 47 | 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 | 11 900 |
| 48 | 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 | 8 400 |
| 49 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 11 900 |
| 50 | 08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 | 11 900 |
| 51 | 08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | 11 900 |
| 52 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 1 400 |
| 53 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 1 400 |
| 54 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 14 000 |
| 55 | 13 08 80 | Zaolejone odpady stałe ze statków | 7 000 |
| 56 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 7 000 |
| 57 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7 000 |
| 58 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 7 000 |
| 59 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 7 000 |
| 60 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 7 000 |
| 61 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 7 000 |
| 62 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 14 000 |
| 63 | 16 01 03 | Zużyte opony | 2 800 |
| 64 | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 2 800 |
| 65 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 14 000 |
| 66 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 10 500 |
| 67 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 14 000 |
| 68 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 7 000 |
| 69 | 17 02 01 | Drewno | 14 000 |
| 70 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 14 000 |
| 71 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | 5 600 |
| 72 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 7 000 |
| 73 | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | 7 000 |
| 74 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 14 000 |
| 75 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 14 000 |
| 76 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 14 000 |
| 77 | 19 12 01 | Papier i tektura | 7 000 |
| 78 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 14 000 |
| 79 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 7 000 |
| 80 | 19 12 08 | Tekstylia | 8 400 |
| 81 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 8 400 |
| 82 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 1 1 | 7 000 |
| 83 | 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych | 4 200 |
| 84 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 2 000 |

  - Unieszkodliwienie odpadów w procesie D10.

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D10 w ciągu roku.

Sumaryczna ilość przyjętych odpadów, poddanych procesowi unieszkodliwiania D10 w instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, nie przekroczy 80 800 Mg/rok.

W przypadku przyjmowania odpadów do odzysku w procesie R1 , ilość odpadów poddanych procesowi D10 zmniejszy się proporcjonalnie o ilość poddaną procesowi R1.

Odpady unieszkodliwiane w procesie D10 stanowią m. in.:

- odpady medyczne i weterynaryjne, w ilości max. 10 000 Mg/rok (kierowane bezpośrednio do termicznego przekształcania w instalacji podstawowej IPPC A1.),

- odpady ciekłe, w ilości max. 40 000 Mg/rok (kierowane na instalację pomocniczą B2 fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, służącą do przygotowania odpadów ciekłych przeznaczonych do termicznego przekształcania w instalacji IPPC A1).

3.2.1. Odpady niebezpieczne.

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych, dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D10 w ciągu roku, w instalacji podstawowej IPPC Al do termicznego przekształcania odpadów, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg/rok] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 2 800 |  |  |  |
| 2 | 01 03 05* | Inne odpady po przeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | 2 800 |  |  |  |
| 3 | 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 2 800 |  |  |  |
| 4 | 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 5 | 01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 2 800 |  |  |  |
| 6 | 01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 7 | 01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 8 | 01 04 84* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 9 | 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 7 000 |  |  |  |
| 10 | 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 11 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 5 000 |  |  |  |
| 12 | 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 13 | 02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 14 | 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 14 000 |  |  |  |
| 15 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 16 | 03 02 01 * | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 5 000 |  |  |  |
| 17 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 4 200 |  |  |  |
| 18 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 2 800 |  |  |  |
| 19 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 2 800 |  |  |  |
| 20 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 21 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) | 8 400 |  |  |  |
| 22 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |  |  |  | 5 000 |
| 23 | 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 3 000 |
| 24 | 04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 25 | 05 01 02* | Osady z odsalania |  |  |  | 5600 |
| 26 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników |  |  |  | 5 600 |
| 27 | 05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |  |  |  | 5 600 |
| 28 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej |  |  |  | 5 600 |
| 29 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń |  |  |  | 5 600 |
| 30 | 05 01 07* | Kwaśne smoły |  |  |  | 14 000 |
| 31 | 05 01 08* | Inne smoły |  |  |  | 14 000 |
| 32 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 33 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |  |  |  | 15 000 |
| 34 | 05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy |  |  |  | 5 600 |
| 35 | 05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) |  |  |  | 15 000 |
| 36 | 05 06 01* | Kwaśne smoły |  |  |  | 3 500 |
| 37 | 05 06 03* | Inne smoły |  |  |  | 17 000 |
| 38 | 05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole |  |  |  | 5 000 |
| 39 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć |  |  |  | 1 500 |
| 40 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy |  |  |  | 1 000 |
| 41 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy |  |  |  | 1 000 |
| 42 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy |  |  |  | 5 000 |
| 43 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy |  |  |  | 2 000 |
| 44 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy |  |  |  | 2 000 |
| 45 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy |  |  |  | 5 000 |
| 46 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy |  |  |  | 5 000 |
| 47 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki |  |  |  | 2 000 |
| 48 | 06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki |  |  |  | 2 800 |
| 49 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie |  |  |  | 1 500 |
| 50 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen |  |  |  | 1 500 |
| 51 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć |  |  |  | 1 500 |
| 52 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie |  |  |  | 2 800 |
| 53 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 54 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki |  |  |  | 2 000 |
| 55 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru |  |  |  | 1 400 |
| 56 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) |  |  |  | 3 000 |
| 57 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany |  |  |  | 2 800 |
| 58 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  |  |  | 2 800 |
| 59 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 2 800 |
| 60 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |  |  |  | 10 500 |
| 61 | 06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |  |  |  | 8 400 |
| 62 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |  | 2 800 |  |  |
| 63 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 14 000 |  |  |
| 64 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 65 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 66 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 10 000 |  |  |
| 67 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 8 400 |  |  |
| 68 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 7 000 |  |  |
| 69 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 7 000 |  |  |
| 70 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 71 | 07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 8 400 |  |  |
| 72 | 07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 73 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 74 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 8 400 |  |  |
| 75 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 10 000 |  |  |
| 76 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 7 000 |  |  |
| 77 | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 7 000 |  |  |
| 78 | 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 79 | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) |  | 7 000 |  |  |
| 80 | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |  | 7 000 |  |  |
| 81 | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 8 400 |  |  |
| 82 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 83 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 84 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 8 400 |  |  |
| 85 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 8 400 |  |  |
| 86 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 7 000 |  |  |
| 87 | 07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 7 000 |  |  |
| 88 | 07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 89 | 07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 8 400 |  |  |
| 90 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 91 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 92 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 8 400 |  |  |
| 93 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 8 400 |  |  |
| 94 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 7 000 |  |  |
| 95 | 07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 7 000 |  |  |
| 96 | 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 97 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 98 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin |  | 10 500 |  |  |
| 99 | 07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 8 400 |  |  |
| 100 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 101 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 102 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 8 400 |  |  |
| 103 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 8 400 |  |  |
| 104 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 7 000 |  |  |
| 105 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 7 000 |  |  |
| 106 | 07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 107 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 108 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |  | 15 000 |  |  |
| 109 | 07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 8 400 |  |  |
| 110 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 111 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 112 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 8 400 |  |  |
| 113 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 8 400 |  |  |
| 114 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 7 000 |  |  |
| 115 | 07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 7 000 |  |  |
| 116 | 07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 117 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 8 400 |  |  |
| 118 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 119 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 15 000 |  |  |
| 120 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 8 400 |  |  |
| 121 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 8 400 |  |  |
| 122 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 7 000 |  |  |
| 123 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 7 000 |  |  |
| 124 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 125 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 20 000 |  |  |
| 126 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 127 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 128 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 129 | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 130 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów |  | 14 000 |  |  |
| 131 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |  | 15 000 |  |  |
| 132 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 133 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące |  | 7 000 |  |  |
| 134 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 135 | 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 136 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje |  | 14000 |  |  |
| 137 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 138 | 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 139 | 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 14 000 |  |  |
| 140 | 08 04 17* | Olej żywiczny |  | 7 000 |  |  |
| 141 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów |  | 7 000 |  |  |
| 142 | 09 01 01 | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |  | 7 000 |  |  |
| 143 | 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |  | 7 000 |  |  |
| 144 | 09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |  | 7 000 |  |  |
| 145 | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy |  | 7 000 |  |  |
| 146 | 09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco- utrwalających |  | 7 000 |  |  |
| 147 | 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro |  | 7 000 |  |  |
| 148 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 |  | 1 400 |  |  |
| 149 | 09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 |  | 2 800 |  |  |
| 150 | 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne |  | 2 800 |  |  |
| 151 | 10 01 04* | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych |  | 3 000 |  |  |
| 152 | 10 01 09* | Kwas siarkowy |  | 1 000 |  |  |
| 153 | 10 01 13* | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo |  | 3 000 |  |  |
| 154 | 10 01 14* | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |  | 2 800 |  |  |
| 155 | 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |  | 2 800 |  |  |
| 156 | 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 157 | 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 158 | 10 01 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 159 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 160 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 3 000 |  |  |
| 161 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 162 | 10 03 15* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |  | 2 800 |  |  |
| 163 | 10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |  | 14 000 |  |  |
| 164 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 165 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne |  | 2 800 |  |  |
| 166 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 167 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 7 000 |  |  |
| 168 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 3 000 |  |  |
| 169 | 10 03 29* | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 2 800 |  |  |
| 170 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 171 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły |  | 3 000 |  |  |
| 172 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 173 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 174 | 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 3 000 |  |  |
| 175 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 176 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 177 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 178 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 3 000 |  |  |
| 179 | 10 05 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |  | 2 800 |  |  |
| 180 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 181 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 182 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |  | 3 000 |  |  |
| 183 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 3 000 |  |  |
| 184 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 3 000 |  |  |  |
| 185 | 10 08 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 2 800 |  |  |  |
| 186 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 3 000 |  |  |  |
| 187 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 188 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 189 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 3 000 |  |  |  |
| 190 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 191 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 192 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 1 400 |  |  |  |
| 193 | 10 09 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 1 400 |  |  |  |
| 194 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 195 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 196 | 10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 197 | 10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 1 400 |  |  |  |
| 198 | 10 11 09* | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 199 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 2 800 |  |  |  |
| 200 | 10 11 13* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |  |  |  |
| 201 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 202 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 203 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 204 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 205 | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | 2 800 |  |  |  |
| 206 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |  |  |  |
| 207 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 2 800 |  |  |  |
| 208 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 4 000 |  |  |  |
| 209 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 4 000 |  |  |  |
| 210 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 4 000 |  |  |  |
| 211 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 7 000 |  |  |  |
| 212 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 213 | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 14 000 |  |  |  |
| 214 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 14 000 |  |  |  |
| 215 | 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 216 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 7000 |  |  |  |
| 217 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 218 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 2 800 |  |  |  |
| 219 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 220 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 221 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki | 7 000 |  |  |  |
| 222 | 11 03 02* | Inne odpady | 7 000 |  |  |  |
| 223 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 7 000 |  |  |  |
| 224 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 7 000 |  |  |  |
| 225 | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 14 000 |  |  |  |
| 226 | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 14 000 |  |  |  |
| 227 | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce | 14 000 |  |  |  |
| 228 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 15 000 |  |  |  |
| 229 | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali | 14 000 |  |  |  |
| 230 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | 14 000 |  |  |  |
| 231 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 14 000 |  |  |  |
| 232 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 233 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 7 000 |  |  |  |
| 234 | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji | 14 000 |  |  |  |
| 235 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 236 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | 14 000 |  |  |  |
| 237 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą | 14 000 |  |  |  |
| 238 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB | 4 200 |  |  |  |
| 239 | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 14 000 |  |  |  |
| 240 | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 6 000 |  |  |  |
| 241 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 14 000 |  |  |  |
| 242 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1 000 |  |  |  |
| 243 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 1 000 |  |  |  |
| 244 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 3 000 |  |  |  |
| 245 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 1 000 |  |  |  |
| 246 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 14 000 |  |  |  |
| 247 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1 000 |  |  |  |
| 248 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1 000 |  |  |  |
| 249 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 3 000 |  |  |  |
| 250 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 1 000 |  |  |  |
| 251 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB | 4 200 |  |  |  |
| 252 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | 14 000 |  |  |  |
| 253 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 1 000 |  |  |  |
| 254 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 1 000 |  |  |  |
| 255 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 3 000 |  |  |  |
| 256 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 1 000 |  |  |  |
| 257 | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 7 000 |  |  |  |
| 258 | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych | 7 000 |  |  |  |
| 259 | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich | 7 000 |  |  |  |
| 260 | 13 05 01* | Odpady stale z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 7 000 |  |  |  |
| 261 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 14 000 |  |  |  |
| 262 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 14 000 |  |  |  |
| 263 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 14 000 |  |  |  |
| 264 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 14 000 |  |  |  |
| 265 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 10 500 |  |  |  |
| 266 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania | 14 000 |  |  |  |
| 267 | 13 08 02* | Inne emulsje | 14 000 |  |  |  |
| 268 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 14 000 |  |  |  |
| 269 | 14 06 01* | Freony, HCFC, HFC | 1 400 |  |  |  |
| 270 | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 15 000 |  |  |  |
| 271 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 15 000 |  |  |  |
| 272 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 14 000 |  |  |  |
| 273 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki | 14 000 |  |  |  |
| 274 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 14 000 |  |  |  |
| 275 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego | 2 800 |  |  |  |
| 276 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 14 000 |  |  |  |
| 277 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 7 000 |  |  |  |
| 278 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 1 400 |  |  |  |
| 279 | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 1 500 |  |  |  |
| 280 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 2 800 |  |  |  |
| 281 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 14 000 |  |  |  |
| 282 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |  |  | 8 400 |  |
| 283 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 1 1, 16 01 13 i 16 01 14 |  |  | 2 800 |  |
| 284 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB |  |  | 1 500 |  |
| 285 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 |  |  | 1 500 |  |
| 286 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  |  | 2 800 |  |
| 287 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 15 000 |  |
| 288 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 14 000 |  |
| 289 | 16 04 01* | Odpadowa amunicja |  |  | 1 400 |  |
| 290 | 16 04 02* | Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) |  |  | 1 400 |  |
| 291 | 16 04 03* | Inne materiały wybuchowe |  |  | 1400 |  |
| 292 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 1 400 |  |
| 293 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |  |  | 5 600 |  |
| 294 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |  |  | 5 600 |  |
| 295 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |  |  | 5 600 |  |
| 296 | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |  |  | 2 800 |  |
| 297 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty |  |  | 14 000 |  |
| 298 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |  |  | 14 000 |  |
| 299 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki |  |  | 2 800 |  |
| 300 | 16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy |  |  | 2 800 |  |
| 301 | 16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory |  |  | 7 000 |  |
| 302 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  |  | 2 800 |  |
| 303 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) |  |  | 3 000 |  |
| 304 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) |  |  | 2 800 |  |
| 305 | 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) |  |  | 500 |  |
| 306 | 16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniające |  |  | 500 |  |
| 307 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 14 000 |  |
| 308 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 8 000 |  |
| 309 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |  |  | 14 000 |  |
| 310 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |  |  | 14 000 |  |
| 311 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 2 800 |  |
| 312 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | 14 000 |  |  |  |
| 313 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | 14 000 |  |  |  |
| 314 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | 15 000 |  |  |  |
| 315 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 316 | 17 05 03* | Gleba. i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 7 000 |  |  |  |
| 317 | 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | 7 000 |  |  |  |
| 318 | 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 319 | 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 7 000 |  |  |  |
| 320 | 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) | 1 500 |  |  |  |
| 321 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć | 1 400 |  |  |  |
| 322 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |  |  |  |
| 323 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 8 400 |  |  |  |
| 324 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 10 000 |  |  |  |
| 325 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 8 400 |  |  |  |
| 326 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 8 400 |  |  |  |
| 327 | 18 01 80* | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych | 8 400 |  |  |  |
| 328 | 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 8 400 |  |  |  |
| 329 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 8 400 |  |  |  |
| 330 | 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 8 400 |  |  |  |
| 331 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 8 400 |  |  |  |
| 332 | 19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych | 7 000 |  |  |  |
| 333 | 19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych |  |  |  | 7 000 |
| 334 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  |  |  | 7 000 |
| 335 | 19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych |  |  |  | 7 000 |
| 336 | 19 01 11* | Zużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 2 800 |
| 337 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 2 800 |
| 338 | 19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 2 800 |
| 339 | 19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 2 800 |
| 340 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych |  |  |  | 25 000 |
| 341 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 7 000 |
| 342 | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji |  |  |  | 14 000 |
| 343 | 19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 344 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 345 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 346 | 19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych |  |  |  | 2 800 |
| 347 | 19 04 03* | Niezeszklona faza stała |  |  |  | 2 800 |
| 348 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |  |  |  | 14 000 |
| 349 | 19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |  |  |  | 8 000 |
| 350 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie |  |  |  | 6 000 |
| 351 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 |  |  |  | 14 000 |
| 352 | 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych |  |  |  | 14 000 |
| 353 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |  |  |  | 14 000 |
| 354 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 7 000 |
| 355 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 7 000 |
| 356 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe |  |  |  | 5 600 |
| 357 | 19 11 02* | Kwaśne smoły |  |  |  | 15 000 |
| 358 | 19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe |  |  |  | 7 000 |
| 359 | 19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw |  |  |  | 7 000 |
| 360 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 361 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych |  |  |  | 7 000 |
| 362 | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 363 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 14 000 |
| 364 | 19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 7 000 |
| 365 | 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 7 000 |
| 366 | 19 13 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 7 000 |
| 367 | 19 13 07* | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 7 000 |
| 368 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki |  |  |  | 5 000 |
| 369 | 20 01 14* | Kwasy |  |  |  | 5 000 |
| 370 | 20 01 15* | Alkalia |  |  |  | 5 000 |
| 371 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |  |  |  | 3 000 |
| 372 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin |  |  |  | 10 000 |
| 373 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |  |  |  | 3 000 |
| 374 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 3 000 |
| 375 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 3 000 |
| 376 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |  |  |  | 5 000 |
| 377 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |  |  |  | 3 000 |

Rodzaje odpadów niebezpiecznych, dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D10 w ciągu roku, w instalacji do termicznego przekształcania odpadów - IPPC Al, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, z określeniem ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, tj. PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadów |  | Wartość kaloryczna min-max [MJ/kg] |  |  | Maksymalna zawartość zanieczyszczeń [0/0 wag.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | PCP |  |  |  |  | PCB |  |  |  | Chlor |  |  |  | Fluor |  | Siarka |  |  |  |  | Metale ciężkie |
| 1 | 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 5 |
| 2 | 01 03 05* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |
| 3 | 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |
| 4 | 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |
| 5 | 01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |
| 6 | 01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |
| 7 | 01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 5 |
| 8 | 01 04 84* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 5 |
| 9 | 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |  | 2-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 10 | 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 11 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-45 |  |  | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  | 90 |  |  |  |  | 5 |  | 100 |  |  |  |  | 50 |
| 12 | 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0,5 |
| 13 | 02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 14 | 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 1 |
| 15 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |
| 16 | 03 02 01 * | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 17 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 0-10 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 18 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 19 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 20 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  | 3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 21 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) |  | 5-35 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |  | 10-35 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 23 | 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |  | 10-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 24 | 04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 25 | 05 01 02* | Osady z odsalania |  | 1-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 26 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników |  | 1-35 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |
| 27 | 05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |
| 28 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej |  | 20-40 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 29 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń |  | 5-40 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |
| 30 | 05 01 07* | Kwaśne smoły |  | 10-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |
| 31 | 05 01 08* | Inne smoły |  | 10-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |
| 32 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 33 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |  | 10-40 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 3 |  |
| 34 | 05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy |  | 10-40 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  | 3 |  |
| 35 | 05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 36 | 05 06 01* | Kwaśne smoły |  | 10-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 3 |  |
| 37 | 05 06 03* | Inne smoły |  | 10-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |
| 38 | 05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole |  | 10-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| 39 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 40 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 |  |  |  | 1 |  |
| 41 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 42 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 43 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 44 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 45 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 46 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 47 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  |
| 48 | 06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 49 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 50 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |
| 51 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |
| 52 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 15 |  |
| 53 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 54 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |
| 55 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 56 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 10 |  |
| 57 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany |  | 5-25 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |
| 58 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 59 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 60 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |  | 0-42 |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0 | 80 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 80 |  |  |  | 10 |  |
| 61 | 06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 62 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |  | 20-35 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  | 5 |  |
| 63 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 64 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 65 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 66 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 0-45 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 80 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 50 |  |  |  | 8 |  |
| 67 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 68 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 69 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 70 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 71 | 07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 72 | 07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 73 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 74 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 75 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 76 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 77 | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i sady pofiltracyjne |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 78 | 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 79 | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) |  | 1-25 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 20 |  |
| 80 | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |  | 5-25 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 3 |  |
| 81 | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 82 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 83 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 84 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 85 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 86 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 87 | 07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 88 | 07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 89 | 07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 90 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 91 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 92 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 93 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 94 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 95 | 07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 96 | 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 97 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1 |  | 30 |  |  |  | 10 |  |
| 98 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin |  | 0-42 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 80 |  |  |  | 3 |  | 80 |  |  |  | 10 |  |
| 99 | 07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 100 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 70 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 101 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 0-45 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 102 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 70 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 103 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 104 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 105 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 106 | 07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 107 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-45 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 40 |  | 10 |  | 30 |  |  |  | 10 |  |
| 108 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |
| 109 | 07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 0-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |
| 110 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 70 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 111 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 0-45 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 112 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 70 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 113 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 114 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 115 | 07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 116 | 07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 117 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 118 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 70 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 119 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 8 |  |
| 120 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 70 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 121 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 20 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 8 |  |
| 122 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 123 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 124 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 1-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 125 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 0-45 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 80 |  | 15 |  | 10 |  |  |  | 30 |  |
| 126 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 127 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 128 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 129 | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15 |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 130 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 131 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 132 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 133 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące |  | 5-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |
| 134 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |  | 0-45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |
| 135 | 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |  | 10-35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 136 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje |  | 0-35 |  |  | o |  |  |  |  | o |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 137 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 10-35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 138 | 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 10-35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 139 | 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 0-35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 140 | 08 04 17* | Olej żywiczny |  | 10-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 141 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów |  | 10-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 142 | 09 01 01 | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |
| 143 | 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |  | 0-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |
| 144 | 09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |  | 2-38 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |
| 145 | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy |  | 0-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |
| 146 | 09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco utrwalających |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 2 |  |
| 147 | 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 148 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 |  |  | 5-20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 149 | 09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 150 | 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne |  |  | 0-20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 151 | 10 01 04* | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 152 | 10 01 09* | Kwas siarkowy |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  | 1 |  |
| 153 | 10 01 13* | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 154 | 10 01 14* | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 155 | 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 156 | 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 157 | 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |
| 158 | 10 01 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |
| 159 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 160 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  |  | 2-15 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 161 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 162 | 10 03 15* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 163 | 10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  | 5 |  |  |
| 164 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 165 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 166 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 167 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 168 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 169 | 10 03 29* | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 170 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 171 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 172 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 173 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 174 | 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 175 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 176 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 177 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 178 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 179 | 10 05 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 180 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 181 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 182 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 183 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 184 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 185 | 10 08 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 186 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  | 5 |  |  |
| 187 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 188 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 189 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 2-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 190 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 5 |  |  |
| 191 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 192 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 193 | 10 09 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 194 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 195 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 196 | 10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 197 | 10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 198 | 10 11 09* | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 199 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 200 | 10 11 13* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 201 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 202 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 203 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 204 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 205 | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 20 |  |
| 206 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 207 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 20 |  |
| 208 | 11 01 05* | Kwasy trawiące |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 30 |  |  |  | 10 |  |
| 209 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |  | 0-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 |  | 30 |  |  |  | 10 |  |
| 210 | 11 01 07* | Alkalia trawiące |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 211 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 212 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 20 |  |
| 213 | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 214 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |  | 5-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 215 | 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 216 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |  | 10-30 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 217 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 218 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 219 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-15 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 220 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 221 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 222 | 11 03 02* | Inne odpady |  | 0-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 223 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 224 | 11 05 04* | Zużyty topnik |  | 5-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 225 | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 226 | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 227 | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 228 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców |  | 0-35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 229 | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 230 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 231 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 232 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 233 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |
| 234 | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 235 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 236 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 237 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą |  | 5-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 238 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |  | 20-42 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 239 | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 240 | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 241 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 20-42 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 242 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 243 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 244 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 245 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |  | 4-45 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 246 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 20-42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 247 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 248 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 249 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 250 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 251 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB |  | 4-45 |  |  |  |  | 0 |  | 90 |  |  | 90 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 252 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |  | 20-42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 253 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 254 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |  | 20-30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  |
| 255 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |  | 20-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 256 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |  | 20-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 257 | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 258 | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 259 | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 260 | 13 05 01* | Odpady stale z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 261 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 262 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 263 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 264 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |  | 5-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 265 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |  | 5-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 266 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 267 | 13 08 02* | Inne emulsje |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 268 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady |  | 0-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 269 | 14 06 01* | Freony, HCFC, HFC |  | 15-35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |
| 270 | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |  | 15-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 271 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |  | 0-45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 272 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne |  | 0-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 273 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |  | 0-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 274 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone |  | 0-40 |  |  | 0,1 |  |  |  |  | 0 |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |
| 275 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego |  | 0-5 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 276 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  | 0-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 60 |  |  |  | 5 |  |
| 277 | 16 01 07* | Filtry olejowe |  | 5-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 278 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć |  | 0-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  |
| 279 | 16 01 09* | Elementy zawierające |  | 0-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 280 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) |  | 5-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 281 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe |  | 0-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 282 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 283 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 |  | 5-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 284 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB |  | 5-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 285 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 |  | 5-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 286 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  | 5-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 287 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-17 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |
| 288 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |
| 289 | 16 04 01* | Odpadowa amunicja |  | 15-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | o |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |
| 290 | 16 04 02* | Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) |  | 15-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |
| 291 | 16 04 03* | Inne materiały wybuchowe |  | 15-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |
| 292 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  |  |  | 1 |  |
| 293 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |  | 0-40 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 | 40 |  |  |  |  | 20 |  |
| 294 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |  | 0-20 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 | 40 |  |  |  |  | 20 |  |
| 295 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |  | 0-40 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  |  |  |  | 20 | 40 |  |  |  |  | 20 |  |
| 296 | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 10 |  |
| 297 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty |  | 0-45 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 298 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |  | 0-40 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
| 299 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |
| 300 | 16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 10 |  |
| 301 | 16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |
| 302 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |
| 303 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. admanganian potasowy) |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 304 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) |  | 0-10 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |
| 305 | 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 306 | 16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniające |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 307 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 308 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 309 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |  | 0-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 310 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |  | 0-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 10 |  |
| 311 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 5 |  |
| 312 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) |  | 0-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 313 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |
| 314 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe |  | 10-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |
| 315 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 5 |  |
| 316 | 17 05 03* | Gleba. i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 317 | 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 318 | 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 319 | 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  |  |  | 5 |  |
| 320 | 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) |  | 2-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 321 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć |  | 2-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 20 |  |
| 322 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |  | 2-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| 323 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |  | 0-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 324 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |  | 0-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 325 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |
| 326 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |  | 5-25 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 327 | 18 01 80* | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 328 | 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |  | 0-20 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 329 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |  | 0-25 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |
| 330 | 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-40 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |
| 331 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |  | 5-25 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |
| 332 | 19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |
| 333 | 19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |
| 334 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |
| 335 | 19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych |  | 5-25 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |
| 336 | 19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  |
| 337 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  | 5 |  |  | 30 |  |  | 15 |  |  |
| 338 | 19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |
| 339 | 19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  |
| 340 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych |  | 0-45 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  |
| 341 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 30 |
| 342 | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji |  | 10-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 343 | 19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |  | 5-45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 344 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |  | 5-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 345 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 10 |
| 346 | 19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  | 5 |  | 30 |  |  |  |  | 15 |
| 347 | 19 04 03* | Niezeszklona faza stała |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 |  |  |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  |  | 10 |
| 348 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |  | 10-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 349 | 19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |  | 0-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 350 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie |  | 0-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 45 |
| 351 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 |  | 20-35 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 352 | 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 353 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |
| 354 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 15 |
| 355 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 15 |
| 356 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe |  | 10-30 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 10 |
| 357 | 19 11 02* | Kwaśne smoły |  | 20-40 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 15 |  |  |  |  | 5 |
| 358 | 19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe |  | 0-10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 359 | 19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw |  | 5-20 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 360 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 5-15 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |
| 361 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych |  | 0-20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 362 | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |  | 15-25 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |
| 363 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-40 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 364 | 19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 365 | 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |
| 366 | 19 13 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 367 | 19 13 07* | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |
| 368 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki |  | 15-30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |
| 369 | 20 01 14* | Kwasy |  | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 40 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1 |
| 370 | 20 01 15* | Alkalia |  | 0-10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 371 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |  | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 |
| 372 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin |  | 0-42 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  | 80 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 80 |  |  |  | 10 |
| 373 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |  | 15-40 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 374 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |
| 375 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |  | 0-15 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |
| 376 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |  | 5-25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1 |
| 377 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |  | 15-25 |  |  |  | 0,5 |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |

3.2.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne, dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D10 w ciągu roku, w instalacji podstawowej IPPC Al do termicznego przekształcania odpadów, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | 1 400 |
| 2 | 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 700 |
| 3 | 01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80, 01 03 81 | 1 400 |
| 4 | 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 0l 03 07 | 1 400 |
| 5 | 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 1 400 |
| 6 | 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 7 | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 700 |
| 8 | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 1 400 |
| 9 | 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 1 400 |
| 10 | 01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | 1 400 |
| 11 | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 1 400 |
| 12 | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 1 400 |
| 13 | 01 04 81 | Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 2 800 |
| 14 | 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | 1 400 |
| 15 | 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | 1 400 |
| 16 | 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 17 | 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 10 000 |
| 18 | 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 10 000 |
| 19 | 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 10 000 |
| 20 | 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | 5 000 |
| 21 | 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 4 200 |
| 22 | 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 2 800 |
| 23 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 7 000 |
| 24 | 02 01 10 | Odpady metalowe | 2 800 |
| 25 | 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 2 800 |
| 26 | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 4 200 |
| 27 | 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 2 100 |
| 28 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 29 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 5 600 |
| 30 | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 2 800 |
| 31 | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 2 000 |
| 32 | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 18200 |
| 33 | 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 2 800 |
| 34 | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 35 | 02 03 01 | Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 4 200 |
| 36 | 02 03 02 | Odpady konserwantów | 3 000 |
| 37 | 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 5 000 |
| 38 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 5 000 |
| 39 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 18 200 |
| 40 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 41 | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 2 800 |
| 42 | 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 1 400 |
| 43 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 7 000 |
| 44 | 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 4200 |
| 45 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 4 000 |
| 46 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 16 800 |
| 47 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 5 600 |
| 48 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 49 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 2 000 |
| 50 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 8 400 |
| 51 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 1 000 |
| 52 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 53 | 02 07 01 | Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców | 10 000 |
| 54 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 6 000 |
| 55 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 6 000 |
| 56 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 5 000 |
| 57 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 12 600 |
| 58 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 5 000 |
| 59 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 5 000 |
| 60 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 5 600 |
| 61 | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 18 200 |
| 62 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 63 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 64 | 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 4 900 |
| 65 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 4 200 |
| 66 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 18 200 |
| 67 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 4 200 |
| 68 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia | 2 800 |
| 69 | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 70 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 5 600 |
| 71 | 04 01 02 | Odpady z wapnienia | 5 600 |
| 72 | 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom | 4 200 |
| 73 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu | 4 200 |
| 74 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 8 400 |
| 75 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 18 200 |
| 76 | 04 01 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 77 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 5 000 |
| 78 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 16 800 |
| 79 | 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 5 000 |
| 80 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 81 | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 | 18 200 |
| 82 | 05 01 13 | Osady z uzdatniania wody kotłowej | 1 400 |
| 83 | 05 01 14 | Osady z kolumn chłodniczych | 1 400 |
| 84 | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | 5 000 |
| 85 | 05 01 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 86 | 05 06 04 | Odpady z kolumn chłodniczych | 1 400 |
| 87 | 05 06 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 88 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 5 600 |
| 89 | 05 07 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 90 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 91 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 92 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 4 000 |
| 93 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 94 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 95 | 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 | 18 200 |
| 96 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 7 000 |
| 97 | 06 06 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 98 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady | 3 500 |
| 99 | 06 08 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 100 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 | 2 800 |
| 101 | 06 09 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 102 | 06 10 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 103 | 06 11 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 104 | 06 13 03 | Czysta sadza | 6 300 |
| 105 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 106 | 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 | 18 200 |
| 107 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 2 800 |
| 108 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 109 | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 18 200 |
| 110 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 6 300 |
| 111 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 112 | 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 | 18 200 |
| 113 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 114 | 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 | 25 200 |
| 115 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | 8 400 |
| 116 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 117 | 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 | 18 200 |
| 118 | 07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 | 12 600 |
| 119 | 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 | 16 800 |
| 120 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady | 8 400 |
| 121 | 07 06 12 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11 | 21 000 |
| 122 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 5 600 |
| 123 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 124 | 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 | 18 200 |
| 125 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 126 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 15 000 |  |
| 127 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 14 000 |  |
| 128 | 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 | 14 000 |
| 129 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 130 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 4 200 |
| 131 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne | 2 800 |
| 132 | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne | 2 800 |
| 133 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 134 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 14 000 |
| 135 | 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | 15 000 |
| 136 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 15 000 |
| 137 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 4 200 |
| 138 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 139 | 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | 12 600 |
| 140 | 08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | 5 000 |
| 141 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 142 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 1 400 |
| 143 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 | 1 400 |
| 144 | 09 01 99 | Inne niż wymienione odpady | 5 600 |
| 145 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 1 800 |
| 146 | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 1 800 |
| 147 | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 1 800 |
| 148 | 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | 2 800 |
| 149 | 10 01 07 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu | 4 200 |
| 150 | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | 2 800 |
| 151 | 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 | 2 800 |
| 152 | 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 | 4 200 |
| 153 | 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 | 7 000 |
| 154 | 10 01 23 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 | 5600 |
| 155 | 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) | 4 200 |
| 156 | 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni | 7 000 |
| 157 | 10 01 26 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej | 5 000 |
| 158 | 10 01 82 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) | 5 600 |
| 159 | 10 01 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 160 | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | 2 800 |
| 161 | 10 02 12 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 | 4 000 |
| 162 | 10 02 14 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 | 2 800 |
| 163 | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | 2 800 |
| 164 | 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy | 1 400 |
| 165 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 166 | 10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 1 400 |
| 167 | 10 03 18 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 | 4 200 |
| 168 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 | 1 400 |
| 169 | 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | 1 400 |
| 170 | 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 | 1 400 |
| 171 | 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | 4 200 |
| 172 | 10 03 28 | Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27 | 2 000 |
| 173 | 10 03 30 | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 | 1 400 |
| 174 | 10 03 99 | Inne niewymienione odpady | 3 000 |
| 175 | 10 04 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 | 3 000 |
| 176 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 177 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 4 200 |
| 178 | 10 0509 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 | 2 800 |
| 179 | 10 05 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10 | 1 400 |
| 180 | 10 05 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 181 | 10 06 04 | Inne cząstki i pyły | 2 100 |
| 182 | 10 06 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 | 3 000 |
| 183 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 184 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 1 400 |
| 185 | 10 07 04 | Inne cząstki i pyły | 1 400 |
| 186 | 10 07 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 3 000 |
| 187 | 10 07 08 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 | 3 000 |
| 188 | 10 07 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 189 | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 2 100 |
| 190 | 10 08 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10 | 1 400 |
| 191 | 10 08 13 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 | 3 500 |
| 192 | 10 08 14 | Odpadowe anody | 3 500 |
| 193 | 10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 | 1 400 |
| 194 | 10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 2 800 |
| 195 | 10 08 20 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 | 3 000 |
| 196 | 10 08 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 197 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 1 400 |
| 198 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 1 400 |
| 199 | 10 09 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 | 2 100 |
| 200 | 10 09 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 | 2100 |
| 201 | 10 09 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 202 | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 1400 |
| 203 | 10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 | 1 400 |
| 204 | 10 10 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 | 2100 |
| 205 | 10 10 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 | 2 100 |
| 206 | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 207 | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 3 500 |
| 208 | 10 11 05 | Cząstki i pyły | 1 400 |
| 209 | 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 | 2 800 |
| 210 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 1 400 |
| 211 | 10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 2 800 |
| 212 | 10 11 16 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 | 1 400 |
| 213 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | 2 800 |
| 214 | 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 | 7 000 |
| 215 | 10 11 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 216 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 1 400 |
| 217 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | 1 400 |
| 218 | 10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 5 600 |
| 219 | 10 12 10 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 | 1 400 |
| 220 | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | 3 500 |
| 221 | 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków | 7 000 |
| 222 | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 223 | 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 1 400 |
| 224 | 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego | 1 400 |
| 225 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) | 1 400 |
| 226 | 10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 5 600 |
| 227 | 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 | 1 400 |
| 228 | 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione z 10 13 12 | 1 400 |
| 229 | 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | 1 400 |
| 230 | 1013 81 | Odpady z produkcji gipsu | 1 400 |
| 231 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 1 400 |
| 232 | 10 13 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 233 | 10 80 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 234 | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 5 600 |
| 235 | 11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 | 15 000 |
| 236 | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 5 000 |
| 237 | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | 3 000 |
| 238 | 11 02 03 | Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy | 1 400 |
| 239 | 11 02 06 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 | 1 400 |
| 240 | 11 02 99 | Inne niewymienione odpady | 3 000 |
| 241 | 11 05 99 | Inne niewymienione odpady | 3 000 |
| 242 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 1 400 |
| 243 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 1 400 |
| 244 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 1 400 |
| 245 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 1 400 |
| 246 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 1 400 |
| 247 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 2 800 |
| 248 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 1 400 |
| 249 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 1 400 |
| 250 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 3 000 |
| 251 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 1 400 |
| 252 | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 10 000 |
| 253 | 16 01 20 | Szkło | 1 400 |
| 254 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 2 800 |
| 255 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 256 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 2 800 |
| 257 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 2 100 |
| 258 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 10 000 |
| 259 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,16 03 80 | 10 000 |
| 260 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 10 000 |
| 261 | 16 05 05 | Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 | 4 900 |
| 262 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 3 000 |
| 263 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 3 000 |
| 264 | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 3 500 |
| 265 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 3 500 |
| 266 | 16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | 3 500 |
| 267 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 | 6 000 |
| 268 | 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 | 6 300 |
| 269 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 21 000 |
| 270 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 21 000 |
| 271 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 2 800 |
| 272 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 2 800 |
| 273 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 4 200 |
| 274 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 1 400 |
| 275 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 276 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 2 100 |
| 277 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 7 000 |
| 278 | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 7 000 |
| 279 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 4 200 |
| 280 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 2 000 |
| 281 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) | 8 400 |
| 282 | 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 8 400 |
| 283 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 8 400 |
| 284 | 18 01 81 | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 | 8 400 |
| 285 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | 8 400 |
| 286 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 8 400 |
| 287 | 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | 8 400 |
| 288 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 8 400 |
| 289 | 19 01 12 | żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 1 400 |
| 290 | 19 01 14 | Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 | 1 400 |
| 291 | 19 01 16 | Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 | 1 400 |
| 292 | 19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 | 2 100 |
| 293 | 19 01 19 | Piaski ze złóż fluidalnych | 1 400 |
| 294 | 19 01 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 295 | 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne | 7 000 |
| 296 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 4 200 |
| 297 | 19 02 99 | Inne niewymienione odpady | 5 000 |
| 298 | 19 04 01 | Zeszklone odpady | 1 400 |
| 299 | 19 04 04 | Ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia | 2 000 |
| 300 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 2 800 |
| 301 | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 4 200 |
| 302 | 19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 8 400 |
| 303 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 6 000 |
| 304 | 19 06 03 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 4 000 |
| 305 | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 1 400 |
| 306 | 19 06 05 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 4 000 |
| 307 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 1 400 |
| 308 | 19 06 99 | Inne niewymienione odpady | 4 000 |
| 309 | 19 08 01 | Skratki | 10 000 |
| 310 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 8 400 |
| 311 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 10 000 |
| 312 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 8 000 |
| 313 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 10 000 |
| 314 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 14 000 |
| 315 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady | 8 400 |
| 316 | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 10 000 |
| 317 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 4 000 |
| 318 | 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | 1 400 |
| 319 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 8 400 |
| 320 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 321 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 1 400 |
| 322 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 | 1 400 |
| 323 | 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 | 14 000 |
| 324 | 19 11 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 325 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 2 800 |
| 326 | 19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 | 2 800 |
| 327 | 19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 | 8 400 |
| 328 | 19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 | 8 400 |
| 329 | 19 13 08 | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 | 10 000 |
| 330 | 20 01 01 | Papier i tektura | 3 000 |
| 331 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3 000 |
| 332 | 20 01 10 | Odzież | 3 000 |
| 333 | 20 01 11 | Tekstylia | 3 000 |
| 334 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 3 000 |
| 335 | 20 01 28 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 3 000 |
| 336 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 3 000 |
| 337 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 5 000 |
| 338 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 3 000 |
| 339 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 3 000 |
| 340 | 20 01 41 | Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) | 2 800 |
| 341 | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 10 500 |
| 342 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 3 000 |
| 343 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 3 000 |
| 344 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 3 000 |
| 345 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 3 000 |
| 346 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 1 400 |
| 347 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 3 000 |
| 348 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1 400 |
| 349 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 1 000 |
| 350 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 100 |
| 351 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 100 |

  - Unieszkodliwianie w procesie D13.

3.3.1. Odpady niebezpieczne.

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D13 w ciągu roku, w instalacji IPPC A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 2 800 |
| 2 | 01 03 05* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | 2 800 |
| 3 | 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 2 800 |
| 4 | 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | 1 400 |
| 5 | 01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 2 800 |
| 6 | 01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 7 | 01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 8 | 01 04 84* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 9 | 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 10 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 11 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) | 8 400 |
| 12 | 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 13 | 04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 14 | 05 01 02* | Osady z odsalania | 5 600 |
| 15 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników | 5 600 |
| 16 | 05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania | 5 600 |
| 17 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń | 5 600 |
| 18 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 19 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 7 000 |
| 20 | 05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) | 9 000 |
| 21 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć | 1 400 |
| 22 | 06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki | 2 800 |
| 23 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | 1400 |
| 24 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 1 400 |
| 25 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 1 400 |
| 26 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 2 800 |
| 27 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9000 |
| 28 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 1 400 |
| 29 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 1400 |
| 30 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany | 2 800 |
| 31 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 2 800 |
| 32 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 33 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | 9 000 |
| 34 | 06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 8 400 |
| 35 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi | 2 800 |
| 36 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 8 400 |
| 37 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 7 000 |
| 38 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 7 000 |
| 39 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 40 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 8 400 |
| 41 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 9 000 |
| 42 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 7 000 |
| 43 | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 7 000 |
| 44 | 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 45 | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) | 7 000 |
| 46 | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | 7 000 |
| 47 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 8 400 |
| 48 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 8 400 |
| 49 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 7 000 |
| 50 | 07 0310* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 7 000 |
| 51 | 07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 52 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 8 400 |
| 53 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 8 400 |
| 54 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 7 000 |
| 55 | 07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 7 000 |
| 56 | 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 57 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 58 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 8 400 |
| 59 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 8 400 |
| 60 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 7 000 |
| 61 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 7 000 |
| 62 | 07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 63 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 64 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 8 400 |
| 65 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 8 400 |
| 66 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 7 000 |
| 67 | 07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 7 000 |
| 68 | 07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 69 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 8 400 |
| 70 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 8 400 |
| 71 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 7 000 |
| 72 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 7 000 |
| 73 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 74 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 75 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 76 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 77 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 78 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 79 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 80 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów | 7 000 |
| 81 | 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro | 7 000 |
| 82 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 | 1 400 |
| 83 | 10 01 04* | Popioły lotne i pyły z kodów z paliw płynnych | 3 000 |
| 84 | 10 01 13* | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo | 3 000 |
| 85 | 10 01 14* | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 86 | 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 87 | 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 88 | 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 89 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 90 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierającej olej | 3 000 |
| 91 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 92 | 10 03 15* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 2 800 |
| 93 | 10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 9 000 |
| 94 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 95 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 96 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 97 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 98 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 3 000 |
| 99 | 10 03 29* | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 100 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych | 3 000 |
| 101 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły | 3 000 |
| 102 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 3 000 |
| 103 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 3 000 |
| 104 | 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 3 000 |
| 105 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 3 000 |
| 106 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 3 000 |
| 107 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 3 000 |
| 108 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 3 000 |
| 109 | 10 05 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 2 800 |
| 110 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 3 000 |
| 111 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 3 000 |
| 112 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 3 000 |
| 113 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 3 000 |
| 114 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 3 000 |
| 115 | 10 08 10* | Zgary z wytopu o właściwościach pędnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 2 800 |
| 116 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 3 000 |
| 117 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 118 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 119 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 3 000 |
| 120 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 121 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 122 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 1 400 |
| 123 | 10 09 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 1 400 |
| 124 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 125 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 126 | 10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 127 | 10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 1 400 |
| 128 | 10 11 09* | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 129 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 2 800 |
| 130 | 10 11 13* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 131 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancję niebezpieczne | 3 000 |
| 132 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 133 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 134 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 135 | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | 2 800 |
| 136 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 137 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 2 800 |
| 138 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 2 800 |
| 139 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 7 000 |
| 140 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 141 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 142 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 7 000 |
| 143 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 144 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 2 800 |
| 145 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 146 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 147 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki | 7 000 |
| 148 | 11 03 02* | Inne odpady | 7 000 |
| 149 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 7 000 |
| 150 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 7 000 |
| 151 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | 9 000 |
| 152 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 153 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 154 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 7 000 |
| 155 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 156 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą | 9 000 |
| 157 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 7 000 |
| 158 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 9 000 |
| 159 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 9 000 |
| 160 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 9 000 |
| 161 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania | 9 000 |
| 162 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 9 000 |
| 163 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 9 000 |
| 164 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki | 9 000 |
| 165 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 9 000 |
| 166 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego | 2 800 |
| 167 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 9 000 |
| 168 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 7 000 |
| 169 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 2 800 |
| 170 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 2 800 |
| 171 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 2 800 |
| 172 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 173 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 174 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 9 000 |
| 175 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 176 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) | 2 800 |
| 177 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | 2 800 |
| 178 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 9 000 |
| 179 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 9 000 |
| 180 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 181 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | 9 000 |
| 182 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | 9 000 |
| 183 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | 9 000 |
| 184 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową smołę i inne substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 185 | 17 05 03* | Gleba i ziemią w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 7 000 |
| 186 | 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | 7 000 |
| 187 | 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 188 | 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 7 000 |
| 189 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć | 1 400 |
| 190 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 191 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 8 400 |
| 192 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 8 400 |
| 193 | 19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych | 7 000 |
| 194 | 19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych | 7 000 |
| 195 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 7 000 |
| 196 | 19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych | 7 000 |
| 197 | 19 01 11* | 2užle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 198 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 199 | 19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 200 | 19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 2 800 |
| 201 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych | 9 000 |
| 202 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 203 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 204 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 205 | 19 03 04* | Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08 | 2 800 |
| 206 | 19 03 06* | Odpady niebezpieczne zestalone | 2 800 |
| 207 | 19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 2 800 |
| 208 | 19 04 03* | Niezeszklona faza stała | 2 800 |
| 209 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 9 000 |
| 210 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 2 800 |
| 211 | 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych | 9 000 |
| 212 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 9 000 |
| 213 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 214 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 215 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe | 5 600 |
| 216 | 19 11 02* | Kwaśne smoły | 9 000 |
| 217 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 218 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 7 000 |
| 219 | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 220 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 9 000 |
| 221 | 19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 222 | 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 223 | 19 13 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 7 000 |
| 224 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |
| 225 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 5 000 |
| 226 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 3 000 |

3.3.2. Odpady inne niż niebezpieczne.

Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne dopuszczonych do unieszkodliwiania w procesie D13 w ciągu roku, na terenie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., w instalacji podstawowej IPPC A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | 1 400 |
| 2 | 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 700 |
| 3 | 01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 | 1 400 |
| 4 | 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | 1 400 |
| 5 | 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 1 400 |
| 6 | 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | 1 400 |
| 7 | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 700 |
| 8 | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 1 400 |
| 9 | 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 1 400 |
| 10 | 01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | 1 400 |
| 11 | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 1 400 |
| 12 | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 1 400 |
| 13 | 01 04 81 | Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 2 800 |
| 14 | 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | 1 400 |
| 15 | 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | 1 400 |
| 16 | 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 17 | 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | 2 100 |
| 18 | 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 4 200 |
| 19 | 02 01 10 | Odpady metalowe | 2 800 |
| 20 | 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 2100 |
| 21 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 2 100 |
| 22 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 5 600 |
| 23 | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 9 000 |
| 24 | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 25 | 02 03 01 | Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 4 200 |
| 26 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 9 000 |
| 27 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 28 | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 2 800 |
| 29 | 02 04 02 | Nienormatywne węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 1 400 |
| 30 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 7 000 |
| 31 | 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 32 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 9 000 |
| 33 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 34 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 8 400 |
| 35 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 36 | 02 07 01 | Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców | 4 200 |
| 37 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 9 000 |
| 38 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 39 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 5 600 |
| 40 | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 9 000 |
| 41 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 42 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 43 | 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 4 900 |
| 44 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 4 200 |
| 45 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 9 000 |
| 46 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 4 200 |
| 47 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia | 2 800 |
| 48 | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 49 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 5 600 |
| 50 | 04 01 02 | Odpady z wapnienia | 5 600 |
| 51 | 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom | 4 200 |
| 52 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu | 4 200 |
| 53 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, z zakładowych oczyszczalni ścieków | 8 400 |
| 54 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 9 000 |
| 55 | 04 01 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 56 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 9 000 |
| 57 | 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 4 200 |
| 58 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 59 | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 | 9 000 |
| 60 | 05 01 13 | Osady z uzdatniania wody kotłowej | 1 400 |
| 61 | 05 01 14 | Osady z kolumn chłodniczych | 1 400 |
| 62 | 05 01 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 63 | 05 06 04 | Odpady z kolumn chłodniczych | 1 400 |
| 64 | 05 06 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 65 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 5 600 |
| 66 | 05 07 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 67 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 68 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 69 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 2 800 |
| 70 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 71 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 72 | 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 | 9 000 |
| 73 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 7 000 |
| 74 | 06 06 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 75 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady | 3 500 |
| 76 | 06 08 99 | Inne niewymienione odpady | 3 500 |
| 77 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 | 2 800 |
| 78 | 06 09 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 79 | 06 10 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 80 | 06 11 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 81 | 06 13 03 | Czysta sadza | 6 300 |
| 82 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 83 | 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione 07 01 11 | 9 000 |
| 84 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 2 800 |
| 85 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 86 | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 9 000 |
| 87 | 07 02 17 | Osady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 6 300 |
| 88 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 89 | 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 | 9 000 |
| 90 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 91 | 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 | 9 000 |
| 92 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 93 | 07 05 14 | Odpady stale inne niż wymienione w 07 05 13 | 9 000 |
| 94 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady | 8 400 |
| 95 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 5 600 |
| 96 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 97 | 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 | 9 000 |
| 98 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 99 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 100 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 4 200 |
| 101 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne | 2 800 |
| 102 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 103 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 9 000 |
| 104 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 4 200 |
| 105 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 106 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | 5 600 |
| 107 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 1 400 |
| 108 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 | 1 400 |
| 109 | 09 01 99 | Inne niż wymienione odpady | 5 600 |
| 110 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 1 800 |
| 111 | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 1 800 |
| 112 | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 1 800 |
| 113 | 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | 2 800 |
| 114 | 10 01 07 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu | 4 200 |
| 115 | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalaniem inne niż wymienione w 10 01 14 | 2 800 |
| 116 | 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 | 2 800 |
| 117 | 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 | 4 200 |
| 118 | 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 | 7 000 |
| 119 | 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) | 4 200 |
| 120 | 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni | 7 000 |
| 121 | 10 01 26 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej | 1 400 |
| 122 | 10 01 82 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) | 5 600 |
| 123 | 10 01 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 124 | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | 2 800 |
| 125 | 10 02 12 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 | 1 400 |
| 126 | 10 02 14 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 | 2 800 |
| 127 | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | 2 800 |
| 128 | 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy | 1 400 |
| 129 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 130 | 10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 1 400 |
| 131 | 10 03 18 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 | 4 200 |
| 132 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 | 1 400 |
| 133 | 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | 1 400 |
| 134 | 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 | 1 400 |
| 135 | 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | 4 200 |
| 136 | 10 03 28 | Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27 | 2 000 |
| 137 | 10 03 30 | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 | 1 400 |
| 138 | 10 03 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 139 | 10 04 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 | 2 100 |
| 140 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 141 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 4 200 |
| 142 | 10 05 09 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 | 2 800 |
| 143 | 10 05 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10 | 1 400 |
| 144 | 10 05 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 145 | 10 06 04 | Inne cząstki i pyły | 2 100 |
| 146 | 10 06 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 | 2 100 |
| 147 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 148 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 1 400 |
| 149 | 10 07 04 | Inne cząstki i pyły | 1 400 |
| 150 | 10 07 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 3 000 |
| 151 | 10 07 08 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 | 1 400 |
| 152 | 10 07 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 153 | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 2 100 |
| 154 | 1008 11 | Zgary i piana inne niż wymienione w 10 08 10 | 1 400 |
| 155 | 10 08 13 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 | 3 500 |
| 156 | 10 08 14 | Odpadowe anody | 3 500 |
| 157 | 10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 | 1 400 |
| 158 | 10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 2 800 |
| 159 | 10 08 20 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 | 1 400 |
| 160 | 10 08 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 161 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 1 400 |
| 162 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż "mienione w 10 09 11 | 1 400 |
| 163 | 10 09 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 | 2 100 |
| 164 | 10 09 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 | 2 100 |
| 165 | 10 09 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 166 | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 1 400 |
| 167 | 10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 | 1 400 |
| 168 | 10 10 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 | 2 100 |
| 169 | 10 10 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione | 2 100 |
| 170 | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 171 | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 3 500 |
| 172 | 10 11 05 | Cząstki i pyły | 1 400 |
| 173 | 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 | 2 800 |
| 174 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 1 400 |
| 175 | 10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 2 800 |
| 176 | 1011 16 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 | 1 400 |
| 177 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | 2 800 |
| 178 | 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 | 7 000 |
| 179 | 10 11 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 180 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 1 400 |
| 181 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | 1 400 |
| 182 | 10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 5 600 |
| 183 | 10 12 10 | Odpady stale z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 | 1 400 |
| 184 | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 1 1 | 3 500 |
| 185 | 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków | 7 000 |
| 186 | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 187 | 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 1 400 |
| 188 | 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego | 1 400 |
| 189 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) | 1 400 |
| 190 | 10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 5 600 |
| 191 | 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 | 1 400 |
| 192 | 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 | 1 400 |
| 193 | 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | 1 400 |
| 194 | 10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu | 1 400 |
| 195 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 1 400 |
| 196 | 10 13 99 | Inne niewymienione odpady | 1 400 |
| 197 | 10 80 99 | Inne niewymienione odpady | 1 400 |
| 198 | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 5 600 |
| 199 | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 1 400 |
| 200 | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | 1 400 |
| 201 | 11 02 03 | Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy | 1 400 |
| 202 | 11 02 06 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 | 1 400 |
| 203 | 11 02 99 | Inne niewymienione odpady | 1 400 |
| 204 | 11 05 99 | Inne niewymienione odpady | 1 400 |
| 205 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 1 400 |
| 206 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 1 400 |
| 207 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 1 400 |
| 208 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 1 400 |
| 209 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 1400 |
| 210 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 2 800 |
| 211 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 1 400 |
| 212 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 1 400 |
| 213 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 214 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 14 00 |
| 215 | 16 01 20 | Szkło | 1 400 |
| 216 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 2 800 |
| 217 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 218 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 2 800 |
| 219 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 2 100 |
| 220 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 3 000 |
| 221 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 222 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 9 000 |
| 223 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 9 000 |
| 224 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 2 800 |
| 225 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 2 800 |
| 226 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 4 200 |
| 227 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 1 400 |
| 228 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 1 400 |
| 229 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 2 100 |
| 230 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 7 000 |
| 231 | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 7 000 |
| 232 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 4 200 |
| 233 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 8 400 |
| 234 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 8 400 |
| 235 | 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 1 400 |
| 236 | 19 01 14 | Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 | 1 400 |
| 237 | 19 01 16 | Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 | 1 400 |
| 238 | 19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 | 2 100 |
| 239 | 19 01 19 | Piaski ze złóż fluidalnych | 1 400 |
| 240 | 19 01 99 | Inne niewymienione odpady | 2 100 |
| 241 | 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne | 7 000 |
| 242 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 4 200 |
| 243 | 19 02 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 244 | 19 04 01 | Zeszklone odpady | 1 400 |
| 245 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 2 800 |
| 246 | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 4 200 |
| 247 | 19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 8 400 |
| 248 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 249 | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 1 400 |
| 250 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 1 400 |
| 251 | 19 06 99 | Inne niewymienione odpady | 2 800 |
| 252 | 19 08 01 | Skratki | 9 000 |
| 253 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 8 400 |
| 254 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 9 000 |
| 255 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1 1 | 9 000 |
| 256 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 9 000 |
| 257 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady | 8 400 |
| 258 | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 9 000 |
| 259 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 1 400 |
| 260 | 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | 1 400 |
| 261 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 4 200 |
| 262 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 1 400 |
| 263 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 | 1 400 |
| 264 | 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione | 9 000 |
| 265 | 19 11 99 | Inne niewymienione odpady | 7 000 |
| 266 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 2 800 |
| 267 | 19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 | 2 800 |
| 268 | 19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 | 8 400 |
| 269 | 19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 | 8 400 |
| 270 | 20 01 01 | Papier i tektura | 3 000 |
| 271 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 3 000 |
| 272 | 20 01 10 | Odzież | 3 000 |
| 273 | 20 01 11 | Tekstylia | 3 000 |
| 274 | 20 01 28 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 3 000 |
| 275 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 2 800 |
| 276 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 5 000 |
| 277 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 3 000 |
| 278 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 3 000 |
| 279 | 20 01 41 | Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) | 2 800 |
| 280 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 3 000 |
| 281 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 3 000 |
| 282 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 3 000 |
| 283 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 3 000 |
| 284 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 1 400 |
| 285 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 1 400 |
| 286 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 1 400 |

- Miejsce i dopuszczone metody przetwarzania odpadów.

  - Miejsce i dopuszczalne metody odzysku odpadów w procesie R1.

Odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, prowadzony jest w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, zlokalizowanej na terenie zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 16.

Odzysk odpadów w procesie R1, przebiega w tej samej instalacji co unieszkodliwianie odpadów w procesie D10, tj. w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, w procesie spalania w piecu obrotowym symbol HHC10AV001 produkcji HUMBOLDT WEDAG ZAB GMBH oraz w komorze dopalania, o symbolu HHC20AV001 wg projektu firmy Steinmuller.

Maksymalna roczna wydajność instalacji do termicznego przekształcania odpadów, wynosi 50 000 Mg/rok (tj. 150 Mg/dobę, 6,25 Mg/h).

Instalacja podstawowa IPPC A1 , wyposażona jest w urządzenia techniczne do odzysku energii:

- kocioł odzysknicowy, o wydajności 15 Mg pary wodnej, o ciśnieniu 20 bar i temperaturze 270 0C oraz wymienniki ciepła (LUVO, DaGaVo 1, 2, 3), pobierające parę w ilości ok. 3 Mg/h.

Do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywana jest turbina kondensacyjna typ K1 6-2 z generatorem o napięciu 400 V produkcji firmy Ekol Brno. Instalacja wytwarza energię elektryczną, w ilości 50-1400 kW, przy zużyciu pary do 10 Mg/h.

  - Miejsce i dopuszczalne metody unieszkodliwiania odpadów w procesie D10.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, prowadzone jest w instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, wspomaganej przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, zlokalizowanej na terenie zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 16.

Unieszkodliwianie odpadów w procesie D10 przebiega w tej samej instalacji, co odzysk odpadów w procesie R1, tj. instalacji podstawowej IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów, w procesie spalania w piecu obrotowym symbol HHC10AV001 produkcji HUMBOLDT WEDAG ZAB GMBH oraz w komorze dopalania o symbolu HHC20AV001 wg projektu firmy Steinmuller.

Maksymalna roczna wydajność instalacji do termicznego przekształcania odpadów, wynosi 50 000 Mg/rok (tj. 150 Mg/dobę; 6,25 Mg/h).

Instalacja do termicznego przekształcania odpadów wspomagana jest przez instalację pomocniczą B2 - fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych, wykonaną według technologii stosowanej w funkcjonujących instalacjach w grupie VEOLIA SARP, o maksymalnej rocznej zdolności przerobowej 40 000 Mg odpadów/rok, w której prowadzony jest proces przygotowania odpadów ciekłych do termicznego przekształcania.

Odpady medyczne i weterynaryjne, podawane są do pieca obrotowego, za pomocą linii podawania odpadów medycznych (linia Horstmann), w której skład wchodzi: zespół przenośników łańcuchowych segmentowych, winda do transportu pionowego pojemników, układ obracania i opróżniania pojemników 1100 litrów, przenośnik płytkowy dozujący, sterowany w trybie ciągłym przez układ falownikowy. Średnia waga odpadu w pojemniku to około 150 kg, masa całego pojemnika z odpadami maksymalnie 350 kg. Wydajność linii: 15 szt. pojemników na godzinę, tj. 2,25 Mg/h.

Odpady medyczne i weterynaryjne podawane są do pieca obrotowego w trybie ciągłym. Odpady medyczne i weterynaryjne, w tym zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne, podczas termicznego przekształcania, umieszcza się bezpośrednio w piecu, bez wcześniejszego mieszania z innymi kategoriami odpadów.

4.3. Miejsce i dopuszczalne metody odzysku w procesie D13.

Proces D13 - sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1—D12.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne prowadzone jest w instalacji podstawowej IPPC A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13, zlokalizowanej na terenie zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, ul. Koksownicza 16. Instalacja zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów HMO.

Instalację stanowi kruszarka jednowałowa Untha, o przepustowości 20 m3/h wraz z urządzeniami pomocniczymi. Urządzenia wchodzące w skład instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 są wykorzystywane również na potrzeby prowadzenia procesu D10 w instalacji IPPC A1 do termicznego przekształcania odpadów (wchodzą w skład węzła 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów).

Maksymalna roczna wydajność instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13, wynosi 10 000 Mg odpadów w ciągu roku (tj. 38,4 Mg/dobę i 3,2 Mg/h).

W instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13, prowadzone będą procesy kruszenia i wstępnego mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne. Procesy kruszenia i mieszania mają na celu poprawę bezpieczeństwa procesu unieszkodliwiania powstałych odpadów (w procesie termicznego przekształcania), zapewniają homogenizację odpadów oraz zmniejszenie ich objętości, co zapewnia minimalizację negatywnego oddziaływania na środowiska w wyniku ich transportu.

Procesy mieszania prowadzone są po badaniach laboratoryjnych odpadów określających możliwość bezpiecznego ich mieszania, w związku z tym w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska.

5. Miejsce i sposoby magazynowania odpadów.

Odpady przyjmowane do odzysku magazynowane są na terenie SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o., w obiektach wchodzących w skład instalacji podstawowej IPPC A1 — Węzeł 1.1 Węzeł 1.1 Węzeł przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów.

5.1. Miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu odzysku R1:

| Nr | Obiekty przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów | Symbol obiektu | Charakter odpadów | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Hala Magazynowa Odpadów | HMO | odpady stałe i pastowate | w zasobnikach lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |
| b | Wiata Beczek | WB | odpady stałe, pastowate, ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |
| c | Hala Beczek | HB | odpady ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w zbiorniku manipulacyjnym |
| d | Zbiorniki Manipulacyjne | ZM | odpady ciekłe | w zbiorniku |
| e | Hala Przepakowania Odpadów | HPO | odpady stałe | w opakowaniach |
| f | Wiata Odpadów | WO | w opakowaniach | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach |
| g | Magazyn KTC | KTC | odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne (np. chemikalia) | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |
| h | Plac Magazynowy | WP | odpady stałe, pastowate, ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w boksie |
| i | Kontener Odpadów Specjalnych | KOS | odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach. |
| j | Wiata Magazynowa Odpadów | WMO | odpady stałe, pastowate, ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach. |
| k | Wiata Magazynowa WM4 | WM4 | odpady stałe, pastowate, ciekłe | na paletach - w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |

5.2. Miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu unieszkodliwiania D10:

Sposób i miejsca magazynowania odpadów:

| Nr | Obiekty węzła 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów | Symbol obiektu | Charakter odpadów | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Hala Magazynowania Odpadów | HMO | odpady stałe i pastowate | w zasobnikach lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |
| b | Wiata Beczek | WB | odpady stałe, pastowate, ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |
| c | Hala Beczek | HB | odpady ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w zbiorniku manipulacyjnym |
| d | Zbiorniki Manipulacyjne | ZM | odpady ciekłe | w zbiorniku |
| e | Hala Przepakowania Odpadów | HPO | odpady stałe | w opakowaniach |
| f | Wiata Odpadów | WO | w opakowaniach | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach |
| g | Magazyn KTC | KTC | odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne (np. chemikalia) | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |
| h | Wiata plandekowa | WP | odpady stałe, pastowate, ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w boksie |
| i | Kontener na Odpady Specjalne | KOS | odpady stałe, pastowate, ciekłe specjalne | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |
| j | Wiata Magazynowa Odpadów | WMO | odpady stałe, pastowate, ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |
| k | Magazyn Odpadów Medycznych | MOM | odpady medyczne i weterynaryjne | luzem ułożone w sposób uporządkowany w szczelnie zamkniętych workach i pojemnikach lub w kontenerach o pojemności 1100 l |
| l | Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych | MROM | odpady medyczne | w szczelnych, specjalistycznych pojemnikach |
| ł | Wiata Magazynowa WM4 | WM4 | odpady stałe, pastowate, ciekłe | na paletach – w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |

5.3. Miejsce magazynowania odpadów przeznaczonych do procesu unieszkodliwiania D13.

Sposób i miejsca magazynowania odpadów.

| Nr | Obiekty węzła 1.1 przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów | Symbol obiektu | Charakter odpadów | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Hala Magazynowa Odpadów | HMO | odpady stałe i pastowate | w zasobnikach lub w pojemnikach, beczkach, opakowaniach. |
| b | Wiata Beczek | WB | odpady stałe, pastowate, ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach. |
| c | Hala Przepakowania Odpadów | HPO | odpady stałe | w opakowaniach. |
| d | Wiata Odpadów | WO | w opakowaniach | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach oraz odpady wytworzone w kontenerach lub opakowaniach |
| e | Wiata Magazynowa Odpadów | WMO | odpady stałe, pastowate, ciekłe | w pojemnikach, beczkach, opakowaniach. |
| f | Wiata Magazynowa WM4 | WM4 | odpady stałe, pastowate | na paletach — w pojemnikach, beczkach, opakowaniach |

5.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku.

Maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, w poszczególnych miejscach magazynowania oraz łącznie na terenie zakładu, przedstawiono w tabelach poniżej.

5.4.1. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Hala Magazynowa Odpadów HMO.

| LP- | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie | w okresie roku |
| 1 | 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | 300 | 1 400 |
| 2 | 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 225 | 700 |
| 3 | 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 150 | 2 800 |
| 4 | 01 03 05* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | 150 | 2 800 |
| 5 | 01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81 | 150 | 2 800 |
| 6 | 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 150 | 2 800 |
| 7 | 01 03 08 | odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | 100 | 1 800 |
| 8 | 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 800 |
| 9 | 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 200 | 1 800 |
| 10 | 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 000 |
| 11 | 01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 200 | 2 800 |
| 12 | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 300 | 1 400 |
| 13 | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 225 | 2 800 |
| 14 | 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 200 | 1 800 |
| 15 | 01 0411 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | 200 | 2800 |
| 16 | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 300 | 2 800 |
| 17 | 01 0413 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 200 | 2 800 |
| 18 | 01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 2 800 |
| 19 | 01 04 81 | Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 100 | 2 800 |
| 20 | 01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 2 800 |
| 21 | 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | 200 | 2 800 |
| 22 | 01 04 84* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2800 |
| 23 | 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud forsforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | 200 | 2 800 |
| 24 | 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 4 500 |
| 25 | 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 150 | 5 000 |
| 26 | 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 300 | 3 500 |
| 27 | 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 3 500 |
| 28 | 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 300 | 5 000 |
| 29 | 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 300 | 5 000 |
| 30 | 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 000 |
| 31 | 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 300 | 2 400 |
| 32 | 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 5 | 1 000 |
| 33 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 50 | 2 000 |
| 34 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 200 | 10 000 |
| 35 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 50 | 700 |
| 36 | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 100 | 2 800 |
| 37 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 800 |
| 38 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 100 | 1 000 |
| 39 | 02 01 10 | Odpady metalowe | 80 | 2 800 |
| 40 | 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 50 | 1 200 |
| 41 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 800 |
| 42 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 50 | 1 500 |
| 43 | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 100 | 8 000 |
| 44 | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350 | 18 200 |
| 45 | 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 200 | 1 000 |
| 46 | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 500 |
| 47 | 02 03 01 | Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 150 | 4 200 |
| 48 | 02 03 02 | Odpady konserwantów | 20 | 2 400 |
| 49 | 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 100 | 3 500 |
| 50 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 200 | 8 000 |
| 51 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 200 | 13 000 |
| 52 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 200 | 2 200 |
| 53 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 200 | 2 000 |
| 54 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 25 | 2 200 |
| 55 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 2 700 |
| 56 | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 50 | 2 800 |
| 57 | 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 50 | 2 800 |
| 58 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 300 | 5 500 |
| 59 | 02 04 80 | Wysłodki | 100 | 1 400 |
| 60 | 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 7 400 |
| 61 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania | 200 | 8 000 |
| 62 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 200 | 16 000 |
| 63 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 40 | 600 |
| 64 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 4 000 |
| 65 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 100 | 8 500 |
| 66 | 02 06 02 | Odpady konserwantów | 50 | 900 |
| 67 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 300 | 7 500 |
| 68 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 44 | 2 000 |
| 69 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 500 |
| 70 | 02 07 01 | Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców | 100 | 6 000 |
| 71 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 100 | 4 500 |
| 72 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 150 | 3 000 |
| 73 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 200 | 11 000 |
| 74 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 300 | 11 000 |
| 75 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 200 | 3 500 |
| 76 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 300 |
| 77 | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 50 | 8 400 |
| 78 | 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 14 000 |
| 79 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 50 | 5 600 |
| 80 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 2 000 |
| 81 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 50 | 3 000 |
| 82 | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 300 | 17 000 |
| 83 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 7 000 |
| 84 | 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 50 | 1 000 |
| 85 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 100 | 1 000 |
| 86 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 40 | 800 |
| 87 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 40 | 800 |
| 88 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 40 | 800 |
| 89 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 6 000 |
| 90 | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 150 | 8 400 |
| 91 | 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 100 | 3 400 |
| 92 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 100 | 2 800 |
| 93 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 100 | 4 000 |
| 94 | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 100 | 2 000 |
| 95 | 03 0310 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 100 | 3 000 |
| 96 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 100 | 16 000 |
| 97 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 40 | 2 000 |
| 98 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia | 40 | 1 500 |
| 99 | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 2 500 |
| 100 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 100 | 3 800 |
| 101 | 04 01 02 | Odpady z wapnienia | 100 | 3 500 |
| 102 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) | 50 | 5 000 |
| 103 | 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom | 50 | 2 200 |
| 104 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu | 100 | 2 200 |
| 105 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 | 6 000 |
| 106 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 | 15 800 |
| 107 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 100 | 4 500 |
| 108 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 100 | 3 000 |
| 109 | 04 01 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 4 200 |
| 110 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 300 | 11 900 |
| 111 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 200 | 3 500 |
| 112 | 04 0214* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne | 100 | 2 600 |
| 113 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 100 | 2 500 |
| 114 | 04 0216* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 115 | 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | 100 | 1 500 |
| 116 | 04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 12 000 |
| 117 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 100 | 15 000 |
| 118 | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | 100 | 4 200 |
| 119 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 100 | 4 200 |
| 120 | 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 100 | 3 800 |
| 121 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 3 000 |
| 122 | 05 01 02* | Osady z odsalania | 100 | 4 000 |
| 123 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników | 100 | 4 000 |
| 124 | 05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania | 100 | 3 000 |
| 125 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej | 100 | 2 500 |
| 126 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń | 100 | 3 000 |
| 127 | 05 01 07* | Kwaśne smoły | 100 | 12 000 |
| 128 | 05 01 08* | Inne smoły | 100 | 12 000 |
| 129 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 11 000 |
| 130 | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 | 300 | 15 000 |
| 131 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 100 | 1 000 |
| 132 | 05 01 13 | Osady z uzdatniania wody kotłowej | 50 | 2 800 |
| 133 | 05 01 14 | Osady z kolumn chłodniczych | 50 | 2 800 |
| 134 | 05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) | 75 | 15 000 |
| 135 | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | 150 | 3 200 |
| 136 | 05 01 17 | Bitum | 150 | 5 600 |
| 137 | 05 01 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 4 000 |
| 138 | 05 06 01* | Kwaśne smoły | 150 | 3 500 |
| 139 | 05 06 03* | Inne smoły | 150 | 17 000 |
| 140 | 05 06 04 | Odpady z kolumn chłodniczych | 20 | 2 800 |
| 141 | 05 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 3 000 |
| 142 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć | 40 | 600 |
| 143 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 50 | 2 600 |
| 144 | 05 07 99 | Inne niewymienione odpady | 150 | 2 500 |
| 145 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 200 |
| 146 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | 10 | 600 |
| 147 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy | 10 | 600 |
| 148 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 10 | 600 |
| 149 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki | 10 | 200 |
| 150 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady | 80 | 1 300 |
| 151 | 06 0311* | Sole i roztwory zawierające cyjanki | 50 | 1 200 |
| 152 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | 50 | 700 |
| 153 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 50 | 1 400 |
| 154 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 500 |
| 155 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 50 | 600 |
| 156 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 50 | 600 |
| 157 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 50 | 1 000 |
| 158 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 000 |
| 159 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 12 000 |
| 160 | 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 | 200 | 17 000 |
| 161 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 100 | 1 700 |
| 162 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 200 | 4 000 |
| 163 | 06 06 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 5 000 |
| 164 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 200 | 1 400 |
| 165 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 800 |
| 166 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany | 200 | 3 000 |
| 167 | 06 08 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 4 600 |
| 168 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 100 | 1300 |
| 169 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 | 200 | 1 300 |
| 170 | 06 09 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 000 |
| 171 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 3 800 |
| 172 | 06 10 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 300 |
| 173 | 06 11 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 000 |
| 174 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | 100 | 1 400 |
| 175 | 0613 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 200 | 6 000 |
| 176 | 06 13 03 | Czysta sadza | 100 | 4 800 |
| 177 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi | 100 | 4 100 |
| 178 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 600 |
| 179 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 10 000 |
| 180 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 10 000 |
| 181 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 12 700 |
| 182 | 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 | 200 | 16 700 |
| 183 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 50 | 1 600 |
| 184 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 500 |
| 185 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 500 |
| 186 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 2 500 |
| 187 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 4 200 |
| 188 | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 4 800 |
| 189 | 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 12 000 |
| 190 | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 200 | 15 500 |
| 191 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 150 | 10 000 |
| 192 | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) | 100 | 6 000 |
| 193 | 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | 100 | 6 000 |
| 194 | 07 0216* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | 100 | 6 000 |
| 195 | 07 0217 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 100 | 5 400 |
| 196 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 100 | 9 000 |
| 197 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 7 500 |
| 198 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 700 |
| 199 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 2 000 |
| 200 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 5 000 |
| 201 | 07 0310* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 150 | 4 000 |
| 202 | 07 0311* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 11 000 |
| 203 | 07 0312 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 | 200 | 14 300 |
| 204 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 6 000 |
| 205 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 3 000 |
| 206 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 3 000 |
| 207 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 4 500 |
| 208 | 07 0410* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 | 4 500 |
| 209 | 07 0411* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 11 500 |
| 210 | 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 | 300 | 21 000 |
| 211 | 07 0413* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 11 000 |
| 212 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin | 200 | 4 000 |
| 213 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | 200 | 2 500 |
| 214 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 500 |
| 215 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 2 500 |
| 216 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 2 500 |
| 217 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 150 | 4 500 |
| 218 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 4 500 |
| 219 | 07 0511* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 11 000 |
| 220 | 07 0512 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 | 150 | 6 000 |
| 221 | 07 0513* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 8 000 |
| 222 | 07 0514 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 | 100 | 10 500 |
| 223 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 224 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 8 000 |
| 225 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 150 | 2 500 |
| 226 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 150 | 2 500 |
| 227 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 150 | 4 000 |
| 228 | 07 0610* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 150 | 4 000 |
| 229 | 07 0611* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 10 000 |
| 230 | 07 06 12 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11 | 200 | 9 000 |
| 231 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 150 | 2 300 |
| 232 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 50 | 3 500 |
| 233 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 600 |
| 234 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 2 500 |
| 235 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 2 500 |
| 236 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 4 000 |
| 237 | 07 0710* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 150 | 4 000 |
| 238 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 11 000 |
| 239 | 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 | 200 | 15 000 |
| 240 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 6 500 |
| 241 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 | 5 500 |
| 242 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 50 | 3 000 |
| 243 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 7 500 |
| 244 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | 50 | 7 000 |
| 245 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 7 000 |
| 246 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 100 | 7 000 |
| 247 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 150 | 7 000 |
| 248 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 50 | 4 500 |
| 249 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 600 |
| 250 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 200 | 6 000 |
| 251 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne | 100 | 1 200 |
| 252 | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne | 200 | 1 500 |
| 253 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 000 |
| 254 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 100 | 5 000 |
| 255 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 25 | 6 000 |
| 256 | 08 0315 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 | 25 | 6 000 |
| 257 | 08 0317* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 50 | 2 500 |
| 258 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 50 | 3 000 |
| 259 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 4 000 |
| 260 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 35 | 7 000 |
| 261 | 08 0410 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 25 | 4 000 |
| 262 | 08 0411* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 35 | 7 000 |
| 263 | 08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 | 25 | 5 000 |
| 264 | 08 0413* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100 | 11 000 |
| 265 | 08 0414 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | 200 | 9 000 |
| 266 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 5 000 |
| 267 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów | 25 | 3 000 |
| 268 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 25 | 1 100 |
| 269 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 25 | 1 100 |
| 270 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 25 | 600 |
| 271 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 | 25 | 600 |
| 272 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 | 25 | 600 |
| 273 | 09 01 99 | Inne niż wymienione odpady | 200 | 3 000 |
| 274 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 200 | 1 600 |
| 275 | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 200 | 1 600 |
| 276 | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 200 | 1 600 |
| 277 | 10 01 04* | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych | 200 | 2 500 |
| 278 | 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | 200 | 1 900 |
| 279 | 10 01 07 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu | 200 | 2 100 |
| 280 | 10 01 13* | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo | 200 | 6 000 |
| 281 | 10 01 14* | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 5 600 |
| 282 | 1001 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | 200 | 5 600 |
| 283 | 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 5 600 |
| 284 | 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 | 200 | 5 600 |
| 285 | 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 6 000 |
| 286 | 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05,10 01 07 i 10 01 18 | 200 | 2 600 |
| 287 | 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 5 000 |
| 288 | 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 | 200 | 5 500 |
| 289 | 10 01 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 5 000 |
| 290 | 10 01 23 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 | 200 | 4 600 |
| 291 | 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) | 150 | 4 200 |
| 292 | 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni | 200 | 7 000 |
| 293 | 10 01 26 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej | 200 | 5 000 |
| 294 | 10 01 82 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) | 200 | 5 600 |
| 295 | 10 01 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 000 |
| 296 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 7 000 |
| 297 | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | 100 | 2 800 |
| 298 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 1 700 |
| 299 | 10 0212 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 | 200 | 3 100 |
| 300 | 10 0213* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 5 000 |
| 301 | 10 0214 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 | 100 | 1 800 |
| 302 | 10 0215 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | 100 | 1 800 |
| 303 | 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy | 100 | 700 |
| 304 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 700 |
| 305 | 10 0316 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 200 | 1 000 |
| 306 | 10 0317* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 50 | 10 000 |
| 307 | 10 0318 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 | 100 | 2 500 |
| 308 | 10 0319* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 4 200 |
| 309 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 | 200 | 600 |
| 310 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 500 |
| 311 | 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | 200 | 600 |
| 312 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 5 400 |
| 313 | 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 | 200 | 700 |
| 314 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 4 600 |
| 315 | 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | 200 | 1 800 |
| 316 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 200 | 1 400 |
| 317 | 10 03 28 | Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27 | 200 | 1400 |
| 318 | 10 03 29* | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 600 |
| 319 | 10 03 30 | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 | 200 | 800 |
| 320 | 10 03 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 1 800 |
| 321 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych | 150 | 1 600 |
| 322 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły | 150 | 1 600 |
| 323 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 150 | 1 600 |
| 324 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 150 | 1 600 |
| 325 | 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 150 | 1 600 |
| 326 | 10 0410 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 | 150 | 1 600 |
| 327 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 150 | 1 500 |
| 328 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 200 | 1 600 |
| 329 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 200 | 2 400 |
| 330 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 1 600 |
| 331 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 1 600 |
| 332 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 200 | 1 600 |
| 333 | 10 05 09 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 | 200 | 1 500 |
| 334 | 10 0510* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 200 | 1 500 |
| 335 | 10 0511 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10 | 200 | 700 |
| 336 | 10 05 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 1 700 |
| 337 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 100 | 1 600 |
| 338 | 10 06 04 | Inne cząstki i pyły | 80 | 900 |
| 339 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 1 600 |
| 340 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 1 800 |
| 341 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 200 | 1 800 |
| 342 | 10 0610 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 | 200 | 1 700 |
| 343 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 000 |
| 344 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 800 |
| 345 | 10 07 04 | Inne cząstki i pyły | 100 | 800 |
| 346 | 10 07 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 1 700 |
| 347 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 200 | 2 000 |
| 348 | 10 07 08 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 | 200 | 2 200 |
| 349 | 10 07 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 900 |
| 350 | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 200 | 1 600 |
| 351 | 10 08 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 200 | 1 400 |
| 352 | 10 08 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10 | 200 | 900 |
| 353 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 50 | 1 900 |
| 354 | 10 08 13 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 | 200 | 2 200 |
| 355 | 10 08 14 | Odpadowe anody | 200 | 2 000 |
| 356 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 800 |
| 357 | 10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 | 100 | 800 |
| 358 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 800 |
| 359 | 10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 200 | 2 000 |
| 360 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 200 | 1 800 |
| 361 | 10 08 20 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 | 200 | 2 000 |
| 362 | 10 08 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 900 |
| 363 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 700 |
| 364 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 100 | 700 |
| 365 | 10 09 11* | inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 700 |
| 366 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 100 | 700 |
| 367 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 700 |
| 368 | 10 09 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 | 200 | 1 100 |
| 369 | 10 09 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 200 | 800 |
| 370 | 10 09 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 | 200 | 1 100 |
| 371 | 10 09 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 500 |
| 372 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 700 |
| 373 | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 100 | 800 |
| 374 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 700 |
| 375 | 10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 1011 | 200 | 800 |
| 376 | 10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 700 |
| 377 | 10 10 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 | 200 | 1 200 |
| 378 | 10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 200 | 800 |
| 379 | 10 1016 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 | 200 | 1 100 |
| 380 | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 500 |
| 381 | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 200 | 2 100 |
| 382 | 10 11 05 | Cząstki i pyły | 200 | 900 |
| 383 | 10 11 09* | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 1 600 |
| 384 | 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 | 200 | 1 600 |
| 385 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 100 | 1 600 |
| 386 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 100 | 900 |
| 387 | 10 1113* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 500 |
| 388 | 10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 200 | 1 800 |
| 389 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 000 |
| 390 | 10 11 16 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 | 200 | 800 |
| 391 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 800 |
| 392 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | 200 | 1 600 |
| 393 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 4 600 |
| 394 | 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 | 200 | 4 600 |
| 395 | 10 11 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 5 000 |
| 396 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 200 | 900 |
| 397 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | 100 | 900 |
| 398 | 10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 4 300 |
| 399 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 900 |
| 400 | 10 12 10 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 | 200 | 800 |
| 401 | 1012 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | 200 | 1 600 |
| 402 | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | 200 | 2 700 |
| 403 | 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków | 200 | 5 100 |
| 404 | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 600 |
| 405 | 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 200 | 800 |
| 406 | 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego | 200 | 800 |
| 407 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12i 10 13 13) | 200 | 800 |
| 408 | 10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 4 200 |
| 409 | 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 | 200 | 800 |
| 410 | 10 1312* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 800 |
| 411 | 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 | 200 | 800 |
| 412 | 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | 200 | 900 |
| 413 | 10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu | 200 | 900 |
| 414 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 200 | 900 |
| 415 | 10 13 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 500 |
| 416 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 50 | 1 300 |
| 417 | 10 80 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 500 |
| 418 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 30 | 100 |
| 419 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 100 | 5 000 |
| 420 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 5 400 |
| 421 | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 200 | 4 000 |
| 422 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 10 000 |
| 423 | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 200 | 3 000 |
| 424 | 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 500 |
| 425 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 100 | 4 500 |
| 426 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 4 500 |
| 427 | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 1 700 |
| 428 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 200 | 1 600 |
| 429 | 11 02 03 | Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy | 100 | 900 |
| 430 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 5 000 |
| 431 | 11 02 06 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 | 200 | 900 |
| 432 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 4 800 |
| 433 | 11 02 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 1 800 |
| 434 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki | 50 | 4 500 |
| 435 | 11 03 02* | Inne odpady | 200 | 4 800 |
| 436 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 4 500 |
| 437 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 200 | 4 500 |
| 438 | 11 05 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 1 600 |
| 439 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 200 | 800 |
| 440 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 200 | 800 |
| 441 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 200 | 800 |
| 442 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 100 | 800 |
| 443 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 100 | 11 000 |
| 444 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | 50 | 9 000 |
| 445 | 1201 13 | Odpady spawalnicze | 100 | 900 |
| 446 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 9 500 |
| 447 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 200 | 1 800 |
| 448 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 4 900 |
| 449 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 200 | 900 |
| 450 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 200 | 4 800 |
| 451 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 5 000 |
| 452 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 200 | 900 |
| 453 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 000 |
| 454 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą | 100 | 4 000 |
| 455 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 200 | 4 300 |
| 456 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 6 000 |
| 457 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 50 | 6000 |
| 458 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 200 | 7 000 |
| 459 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania | 200 | 4 000 |
| 460 | 13 08 80 | Zaolejone odpady stałe ze statków | 200 | 3 000 |
| 461 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 200 | 5 000 |
| 462 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 200 | 9 000 |
| 463 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki | 200 | 9 000 |
| 464 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 10 | 2 500 |
| 465 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 20 | 2 500 |
| 466 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 | 2 500 |
| 467 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 12 | 70 |
| 468 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 20 | 2 500 |
| 469 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 20 | 2 500 |
| 470 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 15 | 70 |
| 471 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 20 | 2 500 |
| 471 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 60 | 7 500 |
| 472 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 40 | 1 600 |
| 473 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 45 | 8 000 |
| 474 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 30 | 7 000 |
| 475 | 16 01 03 | Zużyte opony | 10 | 1 900 |
| 476 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 100 | 4 500 |
| 477 | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 50 | 400 |
| 478 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 50 | 1 000 |
| 479 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 100 | 700 |
| 480 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 20 | 7 200 |
| 481 | 16 01 20 | Szkło | 100 | 800 |
| 482 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 1601 13 i 16 01 14 | 100 | 1 200 |
| 483 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 100 | 1 500 |
| 484 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 900 |
| 485 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 100 | 600 |
| 486 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 50 | 800 |
| 487 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 50 | 1 200 |
| 488 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 50 | 1 200 |
| 489 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 50 | 900 |
| 490 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 6 000 |
| 491 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 200 | 5 000 |
| 492 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 8 000 |
| 493 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 100 | 6 500 |
| 494 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 100 | 8 000 |
| 495 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 100 | 7 500 |
| 496 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 100 | 7 500 |
| 497 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 600 |
| 498 | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 50 | 1 600 |
| 499 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 50 | 900 |
| 500 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 50 | 1 300 |
| 501 | 16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | 50 | 1 300 |
| 502 | 16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy | 50 | 900 |
| 503 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 50 | 900 |
| 504 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 500 |
| 505 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 | 50 | 500 |
| 506 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 6 000 |
| 507 | 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 | 200 | 5 000 |
| 508 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 50 | 5 200 |
| 509 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 300 | 6 500 |
| 510 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 400 | 9 000 |
| 511 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 400 | 6 500 |
| 512 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 400 | 9 000 |
| 513 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 200 | 2 000 |
| 514 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 2 800 |
| 515 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 150 | 2 800 |
| 516 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 100 | 3 800 |
| 517 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 100 | 900 |
| 518 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 200 |
| 519 | 17 02 01 | Drewno | 100 | 8 500 |
| 520 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 20 | 7 200 |
| 521 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | 100 | 8 500 |
| 522 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | 100 | 8 500 |
| 523 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | 100 | 4 600 |
| 524 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | 100 | 12 000 |
| 525 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 100 | 5 000 |
| 526 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 100 | 5 000 |
| 527 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 100 | 2 100 |
| 528 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 300 | 7 000 |
| 529 | 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | 300 | 7 000 |
| 530 | 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 7 000 |
| 531 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 100 | 7 000 |
| 532 | 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 100 | 7 000 |
| 533 | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 100 | 7 000 |
| 534 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć | 50 | 900 |
| 535 | 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) | 50 | 1 000 |
| 536 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 6 000 |
| 537 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 50 | 4 200 |
| 538 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 21 | 7 560 |
| 539 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 21 | 7 560 |
| 539 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 21 | 7 560 |
| 540 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 21 | 7 560 |
| 541 | 19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 7 000 |
| 542 | 19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 7 000 |
| 543 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 7 000 |
| 544 | 19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 7 000 |
| 545 | 19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 2 800 |
| 546 | 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 100 | 1 400 |
| 547 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 800 |
| 548 | 19 01 14 | Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 | 100 | 1 400 |
| 549 | 19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 800 |
| 550 | 19 01 16 | Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 | 100 | 1 400 |
| 551 | 19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 800 |
| 552 | 19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 | 100 | 2 100 |
| 553 | 19 01 19 | Piaski ze złóż fluidalnych | 150 | 1 400 |
| 554 | 19 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 4 000 |
| 555 | 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne | 100 | 6 000 |
| 556 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych | 100 | 8 000 |
| 557 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 12 000 |
| 558 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 100 | 6 800 |
| 559 | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji | 40 | 2 000 |
| 560 | 19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 40 | 2 000 |
| 561 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 10 000 |
| 562 | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | 100 | 4 000 |
| 563 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 10 000 |
| 564 | 19 02 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 3 000 |
| 565 | 19 03 04* | Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08 | 100 | 2 800 |
| 566 | 19 03 06* | Odpady niebezpieczne zestalone | 100 | 2 800 |
| 567 | 19 04 01 | Zeszklone odpady | 100 | 1 000 |
| 568 | 19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 2 800 |
| 569 | 19 04 03* | Niezeszklona faza stała | 100 | 2 800 |
| 570 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 100 | 2 800 |
| 571 | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 100 | 4 200 |
| 572 | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 100 | 8 400 |
| 573 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 6 000 |
| 574 | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 100 | 1 400 |
| 575 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 100 | 1 400 |
| 576 | 19 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 500 |
| 577 | 19 08 01 | Skratki | 200 | 10 000 |
| 578 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 200 | 8 400 |
| 579 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 200 | 10 000 |
| 580 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 100 | 8 000 |
| 581 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 100 | 3 500 |
| 582 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 50 | 6 500 |
| 583 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 50 | 6 500 |
| 584 | 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych | 150 | 14 000 |
| 585 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 200 | 10 000 |
| 586 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 160 | 14 000 |
| 587 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 200 | 14000 |
| 588 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady | 150 | 8 400 |
| 589 | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 200 | 10 000 |
| 590 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 80 | 4 000 |
| 591 | 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | 50 | 1 400 |
| 592 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 80 | 10 000 |
| 593 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 80 | 10 000 |
| 594 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 100 | 4 000 |
| 595 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 80 | 2 500 |
| 596 | 1910 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 4 500 |
| 597 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 100 | 700 |
| 598 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 4 800 |
| 599 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 | 100 | 800 |
| 600 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe | 100 | 3 000 |
| 601 | 19 11 02* | Kwaśne smoły | 100 | 13 000 |
| 602 | 19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe | 100 | 4 800 |
| 603 | 19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw | 100 | 4 800 |
| 604 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 9 000 |
| 605 | 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 | 200 | 9 000 |
| 606 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 200 | 4 800 |
| 607 | 19 11 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 4 800 |
| 608 | 19 12 01 | Papier i tektura | 30 | 5 500 |
| 609 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 100 | 8 500 |
| 610 | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 13 000 |
| 611 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 100 | 5 000 |
| 612 | 1912 08 | Tekstylia | 100 | 6 000 |
| 613 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 150 | 2 800 |
| 614 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 100 | 8 400 |
| 615 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 14 000 |
| 616 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 100 | 7 000 |
| 617 | 19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 7 000 |
| 618 | 19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 | 150 | 2 800 |
| 619 | 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 7 000 |
| 620 | 19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 | 150 | 8 400 |
| 621 | 1913 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 7 000 |
| 622 | 19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 | 100 | 8 400 |
| 623 | 19 13 07* | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 2 500 |
| 624 | 19 13 08 | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 | 50 | 2 000 |
| 625 | 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych | 150 | 4200 |
| 626 | 20 01 01 | Papier i tektura | 10 | 2 500 |
| 627 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 100 | 2 000 |
| 628 | 20 01 10 | Odzież | 50 | 2 000 |
| 629 | 20 01 11 | Tekstylia | 50 | 2 000 |
| 630 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | 50 | 800 |
| 631 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin | 100 | 2 000 |
| 632 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 20 | 1 000 |
| 633 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 20 | 1 000 |
| 634 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 300 |
| 635 | 20 01 28 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 50 | 1 300 |
| 636 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 80 | 900 |
| 637 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 80 | 1 000 |
| 638 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 15 | 3 400 |
| 639 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 15 | 3 400 |
| 640 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 2 500 |
| 641 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 50 | 2 500 |
| 642 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 15 | 2 500 |
| 643 | 20 01 41 | Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) | 50 | 2 000 |
| 644 | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 200 | 2 000 |
| 645 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 200 | 2 000 |
| 646 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 100 | 2 000 |
| 647 | 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 100 | 2000 |
| 648 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 100 | 2 000 |
| 649 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 100 | 1 000 |
| 650 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 100 | 2 000 |
| 651 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 100 | 1 000 |
| 652 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 100 | 7 00 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  | 1 000,05 | 50 000,00 |

5.4.2. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Wiata Beczek WB.

| Lp- | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie | w okresie roku |
| 1 | 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | 200 | 1 000 |
| 2 | 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 200 | 1 000 |
| 3 | 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 400 |
| 4 | 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 100 | 1 000 |
| 5 | 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 300 |
| 6 | 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 300 | 5 000 |
| 7 | 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 300 | 3 500 |
| 8 | 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 3 500 |
| 9 | 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 300 | 5 000 |
| 10 | 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 300 | 5 000 |
| 11 | 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 000 |
| 12 | 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 100 | 1 800 |
| 13 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 50 | 8 00 |
| 14 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 100 | 1 900 |
| 15 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 50 | 4 00 |
| 16 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 1000 | 3 000 |
| 17 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 1200 | 4 700 |
| 18 | 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 60 | 900 |
| 19 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 900 |
| 20 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 50 | 2 200 |
| 21 | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 100 | 3 000 |
| 22 | 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 100 | 800 |
| 23 | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 2 100 |
| 24 | 02 03 02 | Odpady konserwantów | 50 | 600 |
| 25 | 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 50 | 1 500 |
| 26 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 100 | 3 000 |
| 27 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 200 | 5 200 |
| 28 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 200 | 600 |
| 29 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 200 | 800 |
| 30 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 25 | 1 000 |
| 31 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 300 |
| 32 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 200 | 1 500 |
| 33 | 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 000 |
| 34 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania | 100 | 3 000 |
| 35 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 200 | 800 |
| 36 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 100 | 2 500 |
| 37 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 000 |
| 38 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 100 | 1 500 |
| 39 | 02 06 02 | Odpady konserwantów | 100 | 700 |
| 40 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 200 | 900 |
| 41 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 200 | 4 000 |
| 42 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 1 500 |
| 43 | 02 07 01 | Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców | 100 | 3 000 |
| 44 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 150 | 1 000 |
| 45 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 100 | 2 000 |
| 46 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 100 | 2 000 |
| 47 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 200 | 1 600 |
| 48 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 100 | 1 000 |
| 49 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 1 000 |
| 50 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 500 |
| 51 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 70 | 1 500 |
| 52 | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 | 1 200 |
| 53 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 3 000 |
| 54 | 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 150 | 2 500 |
| 55 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 150 | 2 200 |
| 56 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 200 | 1 500 |
| 57 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 200 | 1 500 |
| 58 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 200 |
| 59 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 2 700 |
| 60 | 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 100 | 800 |
| 61 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 100 | 800 |
| 62 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 100 | 800 |
| 63 | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 100 | 1 500 |
| 64 | 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 100 | 2 000 |
| 65 | 03 0311 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 100 | 2 000 |
| 66 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 200 | 1 400 |
| 67 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia | 100 | 800 |
| 68 | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 900 |
| 69 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 100 | 900 |
| 70 | 04 01 02 | Odpady z wapnienia | 100 | 1 200 |
| 71 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) | 100 | 2 200 |
| 72 | 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom | 50 | 1 400 |
| 73 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu | 100 | 1 000 |
| 74 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 | 1 400 |
| 75 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 | 1 400 |
| 76 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 100 | 900 |
| 77 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 100 | 1 900 |
| 78 | 04 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 000 |
| 79 | 04 0210 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 200 | 1 500 |
| 80 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne | 100 | 1 600 |
| 81 | 04 0215 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 100 | 1 500 |
| 82 | 04 0216* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 200 |
| 83 | 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | 100 | 2 000 |
| 84 | 04 0219* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 85 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 100 | 1 000 |
| 86 | 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 150 | 1 200 |
| 87 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 150 | 1 000 |
| 88 | 05 01 02* | Osady z odsalania | 150 | 1 600 |
| 89 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników | 150 | 1600 |
| 90 | 05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania | 150 | 2 600 |
| 91 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej | 200 | 2 000 |
| 92 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń | 100 | 1 000 |
| 93 | 05 01 07* | Kwaśne smoły | 100 | 1 500 |
| 94 | 05 01 08* | Inne smoły | 100 | 1 500 |
| 95 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 96 | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 | 1600 | 2 500 |
| 97 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 1000 | 1 000 |
| 98 | 05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy | 100 | 3 000 |
| 99 | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | 100 | 1 800 |
| 100 | 05 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 800 |
| 101 | 05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole | 100 | 4 000 |
| 102 | 05 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 500 |
| 103 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć | 50 | 500 |
| 104 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 50 | 1 500 |
| 105 | 05 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 500 |
| 106 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | 20 | 600 |
| 107 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | 20 | 600 |
| 108 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy | 20 | 3 400 |
| 109 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | 20 | 1 000 |
| 110 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady | 40 | 800 |
| 111 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | 20 | 1 000 |
| 112 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy | 20 | 2 000 |
| 113 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 40 | 2 000 |
| 114 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki | 20 | 800 |
| 115 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 000 |
| 116 | 06 0311* | Sole i roztwory zawierające cyjanki | 50 | 1 000 |
| 117 | 06 0313* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | 50 | 5 00 |
| 118 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 50 | 2 100 |
| 119 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |
| 120 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 50 | 500 |
| 121 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 50 | 500 |
| 122 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 50 | 900 |
| 123 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |
| 124 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 200 |
| 125 | 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 | 100 | 1 200 |
| 126 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 100 | 700 |
| 127 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 100 | 2 000 |
| 128 | 06 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 000 |
| 129 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 100 | 1 000 |
| 130 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) | 100 | 2 000 |
| 131 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 700 |
| 132 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany | 100 | 2 300 |
| 133 | 06 08 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 600 |
| 134 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 100 | 1 200 |
| 135 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 | 100 | 1 200 |
| 136 | 06 09 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 600 |
| 137 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 400 |
| 138 | 06 10 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 400 |
| 139 | 06 11 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 500 |
| 140 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | 100 | 7 500 |
| 141 | 06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 100 | 2 100 |
| 142 | 06 13 03 | Czysta sadza | 100 | 1 000 |
| 143 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi | 100 | 1 000 |
| 144 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 400 |
| 145 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 200 | 6 000 |
| 146 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 5 000 |
| 147 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 5 000 |
| 148 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 4 500 |
| 149 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 4500 |
| 150 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 3 000 |
| 151 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 | 3 000 |
| 152 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 153 | 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 | 100 | 1 200 |
| 154 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 80 | 700 |
| 155 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 000 |
| 156 | 07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 | 4 500 |
| 157 | 07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 5 000 |
| 158 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 5 000 |
| 159 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 2 500 |
| 160 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 2 500 |
| 161 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 1 800 |
| 162 | 07 0210* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 | 1 200 |
| 163 | 07 0211* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 164 | 07 0212 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 100 | 2 200 |
| 165 | 07 0213 | Odpady tworzyw sztucznych | 100 | 1 000 |
| 166 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 50 | 1 000 |
| 167 | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 200 | 4 000 |
| 168 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 150 | 3 500 |
| 169 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 3 500 |
| 170 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 2 500 |
| 171 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 2 500 |
| 172 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 1 000 |
| 173 | 07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 2 000 |
| 174 | 07 0311* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 175 | 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 | 100 | 1 900 |
| 176 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 600 |
| 177 | 07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 | 3 600 |
| 178 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 3 500 |
| 179 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 3 500 |
| 180 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 1 200 |
| 181 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 1 200 |
| 182 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 25 | 1 500 |
| 183 | 07 0410* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 25 | 1 500 |
| 184 | 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 185 | 07 0412 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 | 100 | 3 000 |
| 186 | 07 0413* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 800 |
| 187 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin | 100 | 4 800 |
| 188 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | 100 | 4 400 |
| 189 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 500 |
| 190 | 07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 250 | 3 000 |
| 191 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 250 | 4 000 |
| 192 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 250 | 4 000 |
| 193 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 200 | 2 000 |
| 194 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 2 000 |
| 195 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 500 |
| 196 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 1 500 |
| 197 | 07 0511* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 198 | 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 | 200 | 7 700 |
| 199 | 07 0513* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 4 500 |
| 200 | 07 0514 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 | 50 | 1 100 |
| 201 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 6 000 |
| 202 | 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 | 100 | 8 000 |
| 203 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 7 000 |
| 204 | 07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 | 4 500 |
| 205 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 6 000 |
| 206 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 5 000 |
| 207 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 600 |
| 208 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 1 600 |
| 209 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 2 000 |
| 210 | 07 0610* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 2 000 |
| 211 | 07 0611* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 212 | 07 0612 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11 | 100 | 7 000 |
| 213 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 150 | 1 800 |
| 214 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 50 | 700 |
| 215 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 800 |
| 216 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 200 | 4 000 |
| 217 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 7 000 |
| 218 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 7 000 |
| 219 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 2 000 |
| 220 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 2 000 |
| 221 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 2 000 |
| 222 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 2 000 |
| 223 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 224 | 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 | 100 | 2 000 |
| 225 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 6 000 |
| 226 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 6 500 |
| 227 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 100 | 6 500 |
| 228 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 5 000 |
| 229 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | 50 | 5 000 |
| 230 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 6 000 |
| 231 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 100 | 6 000 |
| 232 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 150 | 6 000 |
| 233 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 50 | 5 500 |
| 234 | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 150 | 4 500 |
| 235 | 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 | 150 | 4 000 |
| 236 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów | 50 | 4 000 |
| 237 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 2 000 |
| 238 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 100 | 2 000 |
| 239 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne | 100 | 1 200 |
| 240 | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne | 100 | 9 00 |
| 241 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 500 |
| 242 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 100 | 8 000 |
| 243 | 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | 150 | 6 000 |
| 244 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 80 | 6 000 |
| 245 | 08 0313 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 80 | 6 000 |
| 246 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 7 000 |
| 247 | 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 | 30 | 5 000 |
| 248 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące | 80 | 3 000 |
| 249 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 50 | 2 000 |
| 250 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 50 | 4 000 |
| 251 | 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne | 50 | 7 000 |
| 252 | 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 | 50 | 5 000 |
| 253 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 3 500 |
| 254 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 6 000 |
| 255 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 50 | 7 000 |
| 256 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 6 000 |
| 257 | 08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 | 50 | 6 000 |
| 258 | 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 259 | 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | 100 | 2 000 |
| 260 | 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 12 000 |
| 261 | 08 0416 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 0415 | 50 | 10 500 |
| 262 | 08 0417* | Olej żywiczny | 50 | 6 000 |
| 263 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 5 000 |
| 264 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów | 25 | 3 000 |
| 265 | 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 100 | 3 000 |
| 266 | 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 100 | 3 000 |
| 267 | 09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach | 100 | 3 000 |
| 268 | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 100 | 3 000 |
| 269 | 09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających | 100 | 3 000 |
| 270 | 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro | 100 | 11 500 |
| 271 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 25 | 100 |
| 272 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 25 | 100 |
| 273 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 25 | 600 |
| 274 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 | 25 | 600 |
| 275 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 | 25 | 600 |
| 276 | 09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 | 100 | 2 000 |
| 277 | 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne | 100 | 2 700 |
| 278 | 09 01 99 | Inne niż wymienione odpady | 100 | 2 500 |
| 279 | 10 01 07 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu | 100 | 1 200 |
| 280 | 10 01 09* | Kwas siarkowy | 50 | 500 |
| 281 | 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 282 | 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 | 100 | 1 000 |
| 283 | 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 284 | 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 | 100 | 1 000 |
| 285 | 10 01 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 286 | 10 01 23 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 | 100 | 1 000 |
| 287 | 10 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 700 |
| 288 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 800 |
| 289 | 10 02 12 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 | 100 | 900 |
| 290 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 291 | 10 02 14 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 | 100 | 700 |
| 292 | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | 100 | 700 |
| 293 | 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy | 100 | 600 |
| 294 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 000 |
| 295 | 10 03 15* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 100 | 2 200 |
| 296 | 10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 100 | 200 |
| 297 | 10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 50 | 2 500 |
| 298 | 10 03 18 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 | 50 | 800 |
| 299 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 300 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 | 100 | 500 |
| 301 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 800 |
| 302 | 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | 100 | 500 |
| 303 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 304 | 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 | 50 | 400 |
| 305 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 600 |
| 306 | 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | 100 | 1 500 |
| 307 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 1 200 |
| 308 | 10 03 28 | Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27 | 100 | 500 |
| 309 | 10 03 29* | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 500 |
| 310 | 10 03 30 | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 | 100 | 500 |
| 311 | 10 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 800 |
| 312 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych | 100 | 1 000 |
| 313 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły | 100 | 1 000 |
| 314 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 1 000 |
| 315 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 1 000 |
| 316 | 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 1 000 |
| 317 | 10 04 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 | 100 | 1 000 |
| 318 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 600 |
| 319 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 100 | 1 000 |
| 320 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 100 | 1 200 |
| 321 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 1 000 |
| 322 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 1 000 |
| 323 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 1 000 |
| 324 | 10 05 09 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 | 100 | 800 |
| 325 | 10 05 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 100 | 600 |
| 326 | 10 05 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10 | 100 | 400 |
| 327 | 10 05 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 800 |
| 328 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 100 | 900 |
| 329 | 10 06 04 | Inne cząstki i pyły | 80 | 500 |
| 330 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 900 |
| 331 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 900 |
| 332 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 900 |
| 333 | 10 0610 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 | 100 | 800 |
| 334 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 500 |
| 335 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 300 |
| 336 | 10 07 04 | Inne cząstki i pyły | 100 | 400 |
| 337 | 10 07 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 900 |
| 338 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 700 |
| 339 | 10 07 08 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 | 100 | 300 |
| 340 | 10 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 400 |
| 341 | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 100 | 300 |
| 342 | 10 08 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 100 | 800 |
| 343 | 10 08 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10 | 50 | 200 |
| 344 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 50 | 900 |
| 345 | 10 08 13 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 | 100 | 1 000 |
| 346 | 10 08 14 | Odpadowe anody | 100 | 1 200 |
| 347 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 348 | 10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 | 100 | 400 |
| 349 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 350 | 100818 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 100 | 300 |
| 351 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 800 |
| 352 | 10 08 20 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 | 100 | 400 |
| 353 | 10 08 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 600 |
| 354 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 355 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 100 | 500 |
| 356 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 357 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 100 | 500 |
| 358 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 600 |
| 359 | 10 09 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 | 100 | 800 |
| 360 | 10 09 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 100 | 500 |
| 361 | 10 09 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 | 100 | 800 |
| 362 | 10 09 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |
| 363 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 364 | 10 1010 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 100 | 400 |
| 365 | 101011* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 366 | 10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 | 100 | 400 |
| 367 | 10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 800 |
| 368 | 10 10 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 | 100 | 600 |
| 369 | 10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 100 | 500 |
| 370 | 10 10 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 | 100 | 800 |
| 371 | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |
| 372 | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 100 | 1 000 |
| 373 | 10 11 05 | Cząstki i pyły | 100 | 400 |
| 374 | 10 11 09* | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 375 | 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 | 100 | 900 |
| 376 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 100 | 800 |
| 377 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 100 | 300 |
| 378 | 10 11 13* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 379 | 10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 100 | 800 |
| 380 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 800 |
| 381 | 10 11 16 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 | 100 | 400 |
| 382 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 383 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | 100 | 900 |
| 384 | 10 1119* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 385 | 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 | 100 | 1 500 |
| 386 | 10 11 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 500 |
| 387 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 100 | 400 |
| 388 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | 100 | 400 |
| 389 | 10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 800 |
| 390 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 800 |
| 391 | 10 12 10 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 | 100 | 400 |
| 392 | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | 100 | 900 |
| 393 | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | 100 | 600 |
| 394 | 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 | 1 500 |
| 395 | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |
| 396 | 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 100 | 400 |
| 397 | 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego | 100 | 400 |
| 398 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 101312M01313) | 100 | 400 |
| 399 | 10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 900 |
| 400 | 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 | 100 | 400 |
| 401 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 900 |
| 402 | 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 | 100 | 400 |
| 403 | 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | 100 | 400 |
| 404 | 10 1381 | Odpady z produkcji gipsu | 100 | 400 |
| 405 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 100 | 400 |
| 406 | 10 13 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 1 300 |
| 407 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 50 | 900 |
| 408 | 10 80 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |
| 409 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 100 | 3 000 |
| 410 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 100 | 3 400 |
| 411 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 100 | 3 100 |
| 412 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 100 | 1 500 |
| 413 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 414 | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 100 | 1 200 |
| 415 | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 6 000 |
| 416 | 11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 | 100 | 6 000 |
| 417 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 3 000 |
| 418 | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 100 | 1 600 |
| 419 | 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 420 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 50 | 1 800 |
| 421 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 800 |
| 422 | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 000 |
| 423 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 100 | 900 |
| 424 | 11 02 03 | Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy | 100 | 400 |
| 425 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 426 | 11 02 06 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 | 100 | 400 |
| 427 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 428 | 11 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 800 |
| 429 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki | 100 | 1 500 |
| 430 | 11 03 02* | Inne odpady | 100 | 1 200 |
| 431 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 1 500 |
| 432 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 100 | 1 500 |
| 433 | 11 05 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 000 |
| 434 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 100 | 400 |
| 435 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 100 | 400 |
| 436 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 100 | 400 |
| 437 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 100 | 400 |
| 438 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 50 | 2 000 |
| 439 | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 50 | 4 000 |
| 440 | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 50 | 4 000 |
| 441 | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce | 100 | 4 000 |
| 442 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 100 | 5 000 |
| 443 | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali | 50 | 4 000 |
| 444 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | 50 | 3 500 |
| 445 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 50 | 300 |
| 446 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 500 |
| 447 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 100 | 600 |
| 448 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 600 |
| 449 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 100 | 300 |
| 450 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 100 | 1 500 |
| 451 | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji | 50 | 4 500 |
| 452 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 453 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 100 | 400 |
| 454 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 800 |
| 455 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | 100 | 4 000 |
| 456 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą | 100 | 4 000 |
| 457 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB | 50 | 2 800 |
| 458 | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 100 | 4 500 |
| 459 | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 | 3 000 |
| 460 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 50 | 4 000 |
| 461 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 | 2 500 |
| 462 | 1301 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 100 | 2 500 |
| 463 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 100 | 2 500 |
| 464 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 100 | 3 000 |
| 465 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 100 | 4 000 |
| 466 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 | 2 500 |
| 467 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 100 | 2 500 |
| 468 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 100 | 1 800 |
| 469 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 100 | 2 500 |
| 470 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB | 50 | 2 700 |
| 471 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | 50 | 4 000 |
| 472 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 50 | 2 500 |
| 473 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 50 | 1 600 |
| 474 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 50 | 1 600 |
| 475 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 50 | 1 600 |
| 476 | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 50 | 3 000 |
| 477 | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych | 50 | 3 000 |
| 478 | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich | 50 | 3 000 |
| 479 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 1 200 |
| 480 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 4 000 |
| 481 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 50 | 4 000 |
| 482 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 4 000 |
| 483 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 100 | 4 000 |
| 484 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 2 000 |
| 485 | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 50 | 1 600 |
| 486 | 13 07 02* | Benzyna | 50 | 1 600 |
| 487 | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 50 | 1 600 |
| 488 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania | 50 | 3 000 |
| 489 | 13 08 02* | Inne emulsje | 50 | 4 000 |
| 490 | 13 08 80 | Zaolejone odpady stałe ze statków | 50 | 2 500 |
| 491 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 50 | 6 000 |
| 492 | 14 06 01* | Freony, HCFC, HFC | 20 | 500 |
| 493 | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 50 | 3 000 |
| 494 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 50 | 3 000 |
| 495 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 50 | 2 500 |
| 496 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki | 50 | 2 500 |
| 497 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 20 | 2 500 |
| 498 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 20 | 2 500 |
| 499 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 20 | 2 500 |
| 500 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 12 | 30 |
| 501 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 20 | 2 500 |
| 502 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 20 | 2 300 |
| 503 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 15 | 30 |
| 504 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 20 | 2 500 |
| 505 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 48 | 3 600 |
| 506 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 40 | 800 |
| 507 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 24 | 3 500 |
| 508 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 30 | 4 500 |
| 509 | 16 01 03 | Zużyte opony | 30 | 900 |
| 510 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 100 | 1 700 |
| 511 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 50 | 600 |
| 512 | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 50 | 300 |
| 513 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 50 | 500 |
| 514 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 100 | 4 500 |
| 515 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 100 | 4 400 |
| 516 | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 100 | 5 000 |
| 517 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 10 | 3 600 |
| 518 | 16 01 20 | Szkło | 50 | 300 |
| 519 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 100 | 1 000 |
| 520 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 100 | 800 |
| 521 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 300 |
| 522 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 100 | 500 |
| 523 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 50 | 300 |
| 524 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 50 | 800 |
| 525 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 50 | 800 |
| 526 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 50 | 600 |
| 527 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 5 000 |
| 528 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 50 | 3 500 |
| 529 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 3 500 |
| 530 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,16 03 80 | 100 | 2 500 |
| 531 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 100 | 3 500 |
| 532 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 700 |
| 533 | 16 05 05 | Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 | 50 | 2000 |
| 534 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 10 | 3 000 |
| 535 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 10 | 3 000 |
| 536 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 10 | 3 000 |
| 537 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | • 10 | 1 600 |
| 538 | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 10 | 1 000 |
| 539 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 100 | 4 500 |
| 540 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 100 | 4 500 |
| 541 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 000 |
| 542 | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 50 | 1 200 |
| 543 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 50 | 1 200 |
| 544 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 50 | 1 500 |
| 545 | 16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | 50 | 1 500 |
| 546 | 16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy | 50 | 1 200 |
| 547 | 16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory | 50 | 2 000 |
| 548 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 50 | 1 200 |
| 549 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) | 10 | 1 600 |
| 550 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | 10 | 1 500 |
| 551 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 3 500 |
| 552 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 | 100 | 2 500 |
| 553 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 554 | 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 | 100 | 800 |
| 555 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 20 | 1 000 |
| 556 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 500 | 5 000 |
| 557 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 400 | 7 000 |
| 558 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 400 | 5 000 |
| 559 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 400 | 7 000 |
| 560 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 100 | 800 |
| 561 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 100 | 400 |
| 562 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 100 | 500 |
| 563 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 100 | 900 |
| 564 | 17 02 01 | Drewno | 100 | 4 000 |
| 565 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 20 | 7 200 |
| 566 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | 100 | 3 000 |
| 567 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | 100 | 3 000 |
| 568 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | 100 | 500 |
| 569 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | 100 | 1 500 |
| 570 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 100 | 1 000 |
| 571 | 17 0410* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 572 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć | 50 | 300 |
| 573 | 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) | 50 | 300 |
| 574 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 000 |
| 575 | 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 576 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych | 100 | 4 000 |
| 577 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 400 |
| 578 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 100 | 1 000 |
| 579 | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji | 100 | 3 500 |
| 580 | 19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 3 500 |
| 581 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |
| 582 | 19 0210 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | 50 | 2 000 |
| 583 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |
| 584 | 19 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 000 |
| 585 | 19 04 01 | Zeszklone odpady | 400 | 200 |
| 586 | 19 04 04 | Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania | 50 | 2000 |
| 587 | 19 06 03 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 50 | 1500 |
| 589 | 19 06 05 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 50 | 1 500 |
| 590 | 19 06 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 500 |
| 591 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 100 | 4 000 |
| 592 | 19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 50 | 2 500 |
| 593 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 50 | 1 500 |
| 594 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 50 | 1 500 |
| 595 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 50 | 1 500 |
| 596 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 50 | 4 000 |
| 597 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 50 | 4 000 |
| 598 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 50 | 700 |
| 599 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 700 |
| 600 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 500 |
| 601 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 50 | 400 |
| 602 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 400 |
| 603 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 | 50 | 400 |
| 604 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe | 50 | 1 400 |
| 605 | 19 11 02* | Kwaśne smoły | 50 | 1 000 |
| 606 | 19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe | 100 | 1 200 |
| 607 | 19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw | 100 | 1 200 |
| 608 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 3 500 |
| 609 | 1911 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 | 100 | 3 500 |
| 610 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 1 200 |
| 611 | 19 11 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |
| 612 | 19 12 01 | Papier i tektura | 30 | 1 000 |
| 613 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 100 | 3 500 |
| 614 | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |
| 615 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 100 | 1 000 |
| 616 | 19 12 08 | Tekstylia | 100 | 1 500 |
| 617 | 19 13 07* | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |
| 618 | 19 13 08 | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 | 50 | 500 |
| 619 | 20 01 01 | Papier i tektura | 10 | 500 |
| 620 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 100 | 500 |
| 621 | 20 01 10 | Odzież | 50 | 1 000 |
| 622 | 20 01 11 | Tekstylia | 50 | 1 000 |
| 623 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | 50 | 2 600 |
| 624 | 20 01 14* | Kwasy | 50 | 2 200 |
| 625 | 20 01 15* | Alkalia | 50 | 2 200 |
| 626 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | 50 | 1 000 |
| 627 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin | 600 | 5 400 |
| 628 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 50 | 1 000 |
| 629 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 50 | 1 000 |
| 630 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 800 |
| 631 | 20 01 28 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 50 | 800 |
| 632 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 80 | 1 600 |
| 633 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 50 | 1 500 |
| 634 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 6 | 1 600 |
| 635 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 6 | 1 600 |
| 636 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |
| 637 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 50 | 500 |
| 638 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 15 | 500 |
| 639 | 20 01 41 | Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) | 50 | 800 |
| 640 | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 100 | 8 000 |
| 641 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 100 | 1 000 |
| 642 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 100 | 1 000 |
| 643 | 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji | 80 | 1 000 |
| 644 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 50 | 1 000 |
| 645 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 50 | 400 |
| 646 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 50 | 1 000 |
| 647 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 50 | 400 |
| 648 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 50 | 300 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  | 2 440,20 | 50 000,00 |

5.4.3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Hala Beczek HB.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |  | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | w tym samym czasie |  | w okresie roku |  |
| 1 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa |  | 2 |  | 500 |  |
| 2 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady |  | 5 |  | 800 |  |
| 3 | 05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy |  | 5 |  | 800 |  |
| 4 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy |  | 5 |  | 100 |  |
| 5 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy |  | 5 |  | 100 |  |
| 6 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy |  | 5 |  | 700 |  |
| 7 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy |  | 5 |  | 700 |  |
| 8 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy |  | 5 |  | 100 |  |
| 9 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy |  | 5 |  | 1 500 |  |
| 10 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy |  | 5 |  | 1 500 |  |
| 11 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki |  | 5 |  | 800 |  |
| 12 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 500 |  |
| 13 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 500 |  |
| 14 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 5 |  | 1 500 |  |
| 15 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 5 |  | 1 500 |  |
| 16 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 500 |  |
| 17 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 500 |  |
| 18 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 000 |  |
| 19 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 000 |  |
| 20 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin |  | 5 |  | 200 |  |
| 21 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 |  | 5 |  | 200 |  |
| 22 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 000 |  |
| 23 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 000 |  |
| 24 | 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 |  | 5 |  | 400 |  |
| 25 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 000 |  |
| 26 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 000 |  |
| 27 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 2 |  | 500 |  |
| 28 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 000 |  |
| 29 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 5 |  | 1 000 |  |
| 30 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 3 |  | 1 000 |  |
| 31 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 |  | 3 |  | 1 000 |  |
| 32 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 3 |  | 1 000 |  |
| 33 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 |  | 2 |  | 1 000 |  |
| 34 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów |  | 3 |  | 1 000 |  |
| 35 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |  | 2 |  | 7 00 |  |
| 36 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 |  | 2 |  | 7 00 |  |
| 37 | 10 01 09* | Kwas siarkowy |  | 5 |  | 100 |  |
| 38 | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |  | 3 |  | 500 |  |
| 39 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |  | 3 |  | 500 |  |
| 40 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 2 |  | 500 |  |
| 41 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 4 |  | 700 |  |
| 42 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |  | 4 |  | 700 |  |
| 43 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |  | 4 |  | 700 |  |
| 44 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |  | 4 |  | 700 |  |
| 45 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 4 |  | 1 000 |  |
| 46 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 4 |  | 700 |  |
| 47 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  | 4 |  | 700 |  |
| 48 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |  | 4 |  | 700 |  |
| 49 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  | 4 |  | 700 |  |
| 50 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB |  | 2 |  | 500 |  |
| 51 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |  | 2 |  | 500 |  |
| 52 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 2 |  | 500 |  |
| 53 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |  | 2 |  | 500 |  |
| 54 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |  | 2 |  | 500 |  |
| 55 | 13 0310* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |  | 2 |  | 500 |  |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  | 18,00 |  | 6 300,00 |  |

5.4.4. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Hala Przepakowania Odpadów HPO.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie |  | w okresie roku |  |
| 1 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 50 |  | 900 |  |
| 2 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 50 |  | 1 000 |  |
| 3 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 100 |  | 2 000 |  |
| 4 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 100 |  | 1 000 |  |
| 5 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 25 |  | 100 |  |
| 6 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01,16 06 02 lub 16 06 03 | 25 |  | 100 |  |
| 7 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 | 25 |  | 100 |  |
| 8 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 100 |  |
| 9 | 16 05 05 | Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 | 50 |  | 1 500 |  |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  |  | 115,20 |  | 4 000,00 |  |

5.4.5. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Wiata Odpadów WO.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie |  | w okresie roku |
| 1 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 700 |
| 2 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 50 |  | 200 |
| 3 | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 50 |  | 2 000 |
| 4 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 50 |  | 1 000 |
| 5 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 800 |
| 6 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania | 50 |  | 1 000 |
| 7 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 1 000 |
| 8 | 02 07 01 | Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców | 50 |  | 1 000 |
| 9 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 200 |  | 1 000 |
| 10 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 10 |  | 800 |
| 11 | 07 0213 | Odpady tworzyw sztucznych | 80 |  | 400 |
| 12 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 |  | 1 000 |
| 13 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 |  | 1000 |
| 14 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 100 |  | 200 |
| 15 | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 100 |  | 200 |
| 16 | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 100 |  | 200 |
| 17 | 10 01 04* | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych | 100 |  | 500 |
| 18 | 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | 100 |  | 900 |
| 19 | 10 01 07 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu | 100 |  | 900 |
| 20 | 10 01 13* | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo | 100 |  | 1 000 |
| 21 | 10 04 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 | 50 |  | 100 |
| 22 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 100 |
| 23 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 50 |  | 100 |
| 24 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 50 |  | 200 |
| 25 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 200 |
| 26 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 200 |
| 27 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 |  | 200 |
| 28 | 10 05 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10 | 50 |  | 100 |
| 29 | 10 05 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 100 |
| 30 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 50 |  | 200 |
| 31 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 200 |
| 32 | 10 06 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 | 50 |  | 100 |
| 33 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 100 |
| 34 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 100 |
| 35 | 10 08 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10 | 50 |  | 100 |
| 36 | 10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 50 |  | 100 |
| 37 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 |  | 100 |
| 38 | 10 08 20 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 | 50 |  | 100 |
| 39 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 100 |  | 100 |
| 40 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 100 |  | 100 |
| 41 | 19 04 01 | Zeszklone odpady | 100 |  | 200 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  |  | 200,00 | 20 100,00 |  |

5.4.6 Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Magazyn KTC.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie | w okresie roku |  |
| 1 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 60 | 200 |  |
| 2 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 60 | 300 |  |
| 3 | 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 25 | 500 |  |
| 4 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 25 | 400 |  |
| 5 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 25 | 300 |  |
| 6 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć | 5 | 200 |  |
| 7 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 5 | 200 |  |
| 8 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | 5 | 100 |  |
| 9 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | 5 | 100 |  |
| 10 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy | 5 | 300 |  |
| 11 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | 5 | 100 |  |
| 12 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | 5 | 100 |  |
| 13 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy | 5 | 300 |  |
| 14 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 5 | 300 |  |
| 15 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki | 5 | 100 |  |
| 16 | 06 0311* | Sole i roztwory zawierające cyjanki | 5 | 300 |  |
| 17 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 10 | 200 |  |
| 18 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 10 | 200 |  |
| 19 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 10 | 300 |  |
| 20 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady | 13 | 400 |  |
| 21 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 50 | 500 |  |
| 22 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 50 | 500 |  |
| 23 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) | 50 | 500 |  |
| 24 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | 50 | 800 |  |
| 25 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 20 | 800 |  |
| 26 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 20 | 800 |  |
| 27 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 20 | 800 |  |
| 28 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 20 | 3000 |  |
| 29 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin | 50 | 300 |  |
| 30 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | 50 | 300 |  |
| 31 | 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 | 50 | 2600 |  |
| 32 | 07 0612 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11 | 25 | 2500 |  |
| 33 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów | 20 | 800 |  |
| 34 | 10 01 09* | Kwas siarkowy | 50 | 300 |  |
| 35 | 10 03 15* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 50 | 100 |  |
| 36 | 10 05 09 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 | 30 | 100 |  |
| 37 | 10 08 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 50 | 300 |  |
| 38 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 50 | 200 |  |
| 39 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 50 | 300 |  |
| 40 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 50 | 300 |  |
| 41 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki | 50 | 200 |  |
| 42 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 50 | 500 |  |
| 43 | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 50 | 400 |  |
| 44 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 50 | 1 500 |  |
| 45 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 40 | 100 |  |
| 46 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 40 | 100 |  |
| 47 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 40 | 400 |  |
| 48 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 40 | 400 |  |
| 49 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 40 | 300 |  |
| 50 | 16 04 01* | Odpadowa amunicja | 10 | 1 400 |  |
| 51 | 16 04 02* | Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) | 10 | 1 400 |  |
| 52 | 16 04 03* | Inne materiały wybuchowe | 10 | 1 400 |  |
| 53 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 30 | 1 000 |  |
| 54 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 30 | 1 000 |  |
| 55 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 30 | 1 000 |  |
| 56 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 30 | 800 |  |
| 57 | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 30 | 1 800 |  |
| 58 | 16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory | 10 | 500 |  |
| 59 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) | 50 | 600 |  |
| 60 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | 50 | 600 |  |
| 61 | 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) | 50 | 500 |  |
| 62 | 16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniające | 50 | 500 |  |
| 63 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć | 50 | 200 |  |
| 64 | 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) | 50 | 200 |  |
| 65 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 12 | 4 320 |  |
| 66 | 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 12 | 4 320 |  |
| 67 | 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 12 | 4 320 |  |
| 68 | 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | 12 | 4 320 |  |
| 69 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | 5 | 600 |  |
| 70 | 20 01 14* | Kwasy | 7 | 1 000 |  |
| 71 | 20 01 15* | Alkalia | 7 | 1 000 |  |
| 72 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | 5 | 600 |  |
| 73 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin | 7 | 600 |  |
| 74 | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 5 | 500 |  |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  | 90,00 | 6 000,00 |

5.4.7. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Plac Magazynowy WP.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie |  | w okresie roku |  |
| 1 | 10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 50 |  | 100 |  |
| 2 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 300 |  |
| 3 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 | 50 |  | 100 |  |
| 4 | 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | 100 |  | 200 |  |
| 5 | 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 | 100 |  | 200 |  |
| 6 | 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | 50 |  | 200 |  |
| 7 | 10 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 200 |  |
| 8 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 100 |  |
| 9 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 50 |  | 200 |  |
| 10 | 10 05 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10 | 100 |  | 200 |  |
| 11 | 10 05 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 200 |  |
| 12 | 10 06 04 | Inne cząstki i pyły | 50 |  | 200 |  |
| 13 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 100 |  |
| 14 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 |  | 100 |  |
| 15 | 10 07 04 | Inne cząstki i pyły | 100 |  | 100 |  |
| 16 | 10 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 200 |  |
| 17 | 10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 | 100 |  | 100 |  |
| 18 | 10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 100 |  | 100 |  |
| 19 | 10 08 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 200 |  |
| 20 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 200 |  |
| 21 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 100 |  | 100 |  |
| 22 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 200 |  |
| 23 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 100 |  | 100 |  |
| 24 | 10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 100 |  | 100 |  |
| 25 | 10 11 16 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 | 100 |  | 100 |  |
| 26 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | 100 |  | 100 |  |
| 27 | 10 11 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 200 |  |
| 28 | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 200 |  |
| 29 | 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 100 |  | 100 |  |
| 30 | 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego | 100 |  | 100 |  |
| 31 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12i 10 13 13) | 100 |  | 100 |  |
| 32 | 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 | 100 |  | 100 |  |
| 33 | 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 | 100 |  | 100 |  |
| 34 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 4 |  | 800 |  |
| 35 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4 |  | 800 |  |
| 36 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 6 |  | 800 |  |
| 37 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 10 |  | 800 |  |
| 38 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 20 |  | 1 000 |  |
| 39 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 4 |  | 800 |  |
| 40 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 42 |  | 900 |  |
| 41 | 16 01 20 | Szkło | 50 |  | 100 |  |
| 42 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 100 |  | 1 000 |  |
| 43 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 100 |  | 1 000 |  |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  |  | 480,00 |  | 10 000,00 |

5.4.8. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Kontener na Odpady Specjalne KOS.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane magazynowane [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie |  | w okresie roku |
| 1 | 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 23 |  | 1 800 |
| 2 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 20 |  | 100 |
| 3 | 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | 23 |  | 2 800 |
| 4 | 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 23 |  | 2 800 |
| 5 | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 23 |  | 4 200 |
| 6 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 23 |  | 200 |
| 7 | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 23 |  | 2 800 |
| 8 | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 23 |  | 1 000 |
| 9 | 02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | 23 |  | 2 800 |
| 10 | 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno- kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 23 |  | 2 800 |
| 11 | 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 23 |  | 300 |
| 12 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 12 |  | 4 320 |
| 13 | 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 12 |  | 4 320 |
| 14 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 3,6 |  | 1 296 |
| 15 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 3,6 |  | 1 296 |
| 16 | 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 12 |  | 4 320 |
| 17 | 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | 12 |  | 4 320 |
| 18 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 3,6 |  | 1 296 |
| 19 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 3,6 |  | 1 296 |
| 20 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 30 |  | 500 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  | 23,00 | 6 000,00 |  |

5.4.9. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Wiata Magazynowa Odpadów WMO.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] magazynowane magazynowane [Mg] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie |  | w okresie roku |  |
| 1 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 100 |  | 200 |  |
| 2 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 400 |  | 1 000 |  |
| 3 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 400 |  | 1 000 |  |
| 4 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 600 |  |
| 5 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 100 |  | 600 |  |
| 6 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 200 |  | 1 500 |  |
| 7 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania | 50 |  | 2 000 |  |
| 8 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 50 |  | 1 000 |  |
| 9 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 1 000 |  |
| 10 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 150 |  | 4 000 |  |
| 11 | 02 06 02 | Odpady konserwantów | 100 |  | 500 |  |
| 12 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 200 |  | 1 000 |  |
| 13 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 600 |  |
| 14 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 150 |  | 500 |  |
| 15 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 100 |  | 1 000 |  |
| 16 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 100 |  | 1 000 |  |
| 17 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 100 |  | 500 |  |
| 18 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 700 |  |
| 19 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 150 |  | 1 100 |  |
| 20 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 50 |  | 1 100 |  |
| 21 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 1 200 |  |
| 22 | 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 150 |  | 1000 |  |
| 23 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 150 |  | 600 |  |
| 24 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 150 |  | 500 |  |
| 25 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 150 |  | 500 |  |
| 26 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 150 |  | 500 |  |
| 27 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 150 |  | 2 500 |  |
| 28 | 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 50 |  | 700 |  |
| 29 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 50 |  | 600 |  |
| 30 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 50 |  | 800 |  |
| 31 | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 50 |  | 700 |  |
| 32 | 03 0310 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 50 |  | 600 |  |
| 33 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 50 |  | 200 |  |
| 34 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 100 |  | 800 |  |
| 35 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia | 80 |  | 500 |  |
| 36 | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 800 |  |
| 37 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 100 |  | 900 |  |
| 38 | 04 01 02 | Odpady z wapnienia | 100 |  | 900 |  |
| 39 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) | 50 |  | 1 200 |  |
| 40 | 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom | 50 |  | 600 |  |
| 41 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu | 100 |  | 1 000 |  |
| 42 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 |  | 1 000 |  |
| 43 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 |  | 1 000 |  |
| 44 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 100 |  | 200 |  |
| 45 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 100 |  | 700 |  |
| 46 | 04 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 800 |  |
| 47 | 04 0210 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 100 |  | 600 |  |
| 48 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne | 100 |  | 800 |  |
| 49 | 04 0215 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 50 |  | 200 |  |
| 50 | 04 0216* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 800 |  |
| 51 | 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | 100 |  | 700 |  |
| 52 | 04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 500 |  |
| 53 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 100 |  | 800 |  |
| 54 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej | 80 |  | 1 100 |  |
| 55 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń | 100 |  | 1 600 |  |
| 56 | 05 01 07* | Kwaśne smoły | 80 |  | 500 |  |
| 57 | 05 01 08* | Inne smoły | 80 |  | 500 |  |
| 58 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 000 |  |
| 59 | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 | 50 |  | 700 |  |
| 60 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 400 |  | 1 500 |  |
| 61 | 05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy | 20 |  | 800 |  |
| 62 | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | 70 |  | 600 |  |
| 63 | 05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole | 60 |  | 1 000 |  |
| 64 | 05 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 1 300 |  |
| 65 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć | 50 |  | 200 |  |
| 66 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 50 |  | 500 |  |
| 67 | 05 07 99 | Inne niewymienione odpady | 40 |  | 600 |  |
| 68 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | 5 |  | 100 |  |
| 69 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | 5 |  | 100 |  |
| 70 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy | 5 |  | 500 |  |
| 71 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | 5 |  | 100 |  |
| 72 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady | 40 |  | 800 |  |
| 73 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | 5 |  | 100 |  |
| 74 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy | 5 |  | 300 |  |
| 75 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 5 |  | 300 |  |
| 76 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki | 5 |  | 100 |  |
| 77 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady | 40 |  | 500 |  |
| 78 | 06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki | 10 |  | 300 |  |
| 79 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | 10 |  | 300 |  |
| 80 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 10 |  | 200 |  |
| 81 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady | 10 |  | 300 |  |
| 82 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 10 |  | 200 |  |
| 83 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 10 |  | 200 |  |
| 84 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 10 |  | 600 |  |
| 85 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady | 10 |  | 600 |  |
| 86 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 800 |  |
| 87 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 50 |  | 500 |  |
| 88 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 50 |  | 500 |  |
| 89 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 100 |  | 400 |  |
| 90 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) | 10 |  | 100 |  |
| 91 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 500 |  |
| 92 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany | 50 |  | 300 |  |
| 93 | 06 08 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 300 |  |
| 94 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 50 |  | 300 |  |
| 95 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 | 50 |  | 300 |  |
| 96 | 06 09 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 400 |  |
| 97 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 400 |  |
| 98 | 06 10 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 300 |  |
| 99 | 06 11 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 500 |  |
| 100 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | 100 |  | 800 |  |
| 101 | 06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 50 |  | 300 |  |
| 102 | 06 13 03 | Czysta sadza | 50 |  | 500 |  |
| 103 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi | 50 |  | 500 |  |
| 104 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 600 |  |
| 105 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 |  | 1 000 |  |
| 106 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 500 |  |
| 107 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 800 |  |
| 108 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 |  | 800 |  |
| 109 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 |  | 800 |  |
| 110 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 25 |  | 1000 |  |
| 111 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 25 |  | 1000 |  |
| 112 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 300 |  |
| 113 | 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 | 50 |  | 300 |  |
| 114 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 50 |  | 500 |  |
| 115 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 500 |  |
| 116 | 07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 80 |  | 1 000 |  |
| 117 | 07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 |  | 1 500 |  |
| 118 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 1 500 |  |
| 119 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 |  | 1 500 |  |
| 120 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 |  | 1 500 |  |
| 121 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 25 |  | 1 000 |  |
| 122 | 07 0210* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 25 |  | 1 000 |  |
| 123 | 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 500 |  |
| 124 | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 50 |  | 500 |  |
| 125 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 50 |  | 500 |  |
| 126 | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) | 50 |  | 1 000 |  |
| 127 | 07 0215 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | 50 |  | 1 000 |  |
| 128 | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | 50 |  | 1000 |  |
| 129 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 50 |  | 900 |  |
| 130 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 50 |  | 1 200 |  |
| 131 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 900 |  |
| 132 | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 80 |  | 1 300 |  |
| 133 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 1 200 |  |
| 134 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 1 000 |  |
| 135 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 |  | 1 000 |  |
| 136 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 |  | 1 000 |  |
| 137 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 50 |  | 1 000 |  |
| 138 | 07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 |  | 1 000 |  |
| 139 | 07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 000 |  |
| 140 | 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 | 50 |  | 2 000 |  |
| 141 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 800 |  |
| 142 | 07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 50 |  | 1 800 |  |
| 143 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 2 000 |  |
| 144 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 2 000 |  |
| 145 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 |  | 1 000 |  |
| 146 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 |  | 1 000 |  |
| 147 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 25 |  | 1 000 |  |
| 148 | 07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 |  | 1000 |  |
| 149 | 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 1 000 |  |
| 150 | 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 | 100 |  | 1 200 |  |
| 151 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 1 200 |  |
| 152 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin | 100 |  | 1 200 |  |
| 153 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | 100 |  | 1 000 |  |
| 154 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 1 000 |  |
| 155 | 07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 |  | 1 500 |  |
| 156 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i iecze macierzyste | 100 |  | 1 500 |  |
| 157 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 |  | 1 500 |  |
| 158 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 |  | 1 500 |  |
| 159 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 |  | 1 500 |  |
| 160 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 |  | 1 000 |  |
| 161 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 |  | 1 000 |  |
| 162 | 07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 1 000 |  |
| 163 | 07 0512 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 | 100 |  | 1 500 |  |
| 164 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 1500 |  |
| 165 | 07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 | 50 |  | 1 000 |  |
| 166 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 500 |  |
| 167 | 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 | 100 |  | 2 000 |  |
| 168 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 1800 |  |
| 169 | 07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 |  | 1 400 |  |
| 170 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 80 |  | 1 500 |  |
| 171 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 1 500 |  |
| 172 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 |  | 1 800 |  |
| 173 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 |  | 1 800 |  |
| 174 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 |  | 1 000 |  |
| 175 | 07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 |  | 1 000 |  |
| 176 | 07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 2 000 |  |
| 177 | 07 06 12 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11 | 100 |  | 2 500 |  |
| 178 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 150 |  | 1 500 |  |
| 179 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 50 |  | 800 |  |
| 180 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 1 200 |  |
| 181 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 |  | 1500 |  |
| 182 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 |  | 1 500 |  |
| 183 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 |  | 1 500 |  |
| 184 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 |  | 1 800 |  |
| 185 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 |  | 1 800 |  |
| 186 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 50 |  | 1 000 |  |
| 187 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 |  | 1 000 |  |
| 188 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 000 |  |
| 189 | 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 | 50 |  | 1 200 |  |
| 190 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 1 500 |  |
| 191 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 |  | 2 000 |  |
| 192 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 100 |  | 2 000 |  |
| 193 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 |  | 500 |  |
| 194 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | 30 |  | 1 000 |  |
| 195 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 |  | 1 000 |  |
| 196 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 50 |  | 1 000 |  |
| 197 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 000 |  |
| 198 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 30 |  | 1 200 |  |
| 199 | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 |  | 3 000 |  |
| 200 | 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 | 100 |  | 4 000 |  |
| 201 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów | 40 |  | 1 200 |  |
| 202 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 60 |  | 1 000 |  |
| 203 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 50 |  | 400 |  |
| 204 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne | 50 |  | 400 |  |
| 205 | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne | 50 |  | 400 |  |
| 206 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady | 80 |  | 700 |  |
| 207 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 100 |  | 1 000 |  |
| 208 | 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | 100 |  | 1 800 |  |
| 209 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 30 |  | 1 000 |  |
| 210 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 30 |  | 1 000 |  |
| 211 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 30 |  | 1 000 |  |
| 212 | 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 | 30 |  | 900 |  |
| 213 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące | 100 |  | 2 500 |  |
| 214 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 50 |  | 2 500 |  |
| 215 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 50 |  | 1 400 |  |
| 216 | 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne | 30 |  | 1 000 |  |
| 217 | 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 | 30 |  | 1 000 |  |
| 218 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 900 |  |
| 219 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 |  | 1 000 |  |
| 220 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 30 |  | 900 |  |
| 221 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 |  | 1 000 |  |
| 222 | 08 0412 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 | 30 |  | 900 |  |
| 223 | 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 |  | 1000 |  |
| 224 | 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | 100 |  | 1 600 |  |
| 225 | 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 25 |  | 2 000 |  |
| 226 | 08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | 25 |  | 1 400 |  |
| 227 | 08 04 17* | Olej żywiczny | 25 |  | 1 000 |  |
| 228 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 1 200 |  |
| 229 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów | 25 |  | 1 000 |  |
| 230 | 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 50 |  | 1 000 |  |
| 231 | 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 50 |  | 1 000 |  |
| 232 | 09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach | 100 |  | 1 000 |  |
| 233 | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 50 |  | 1 000 |  |
| 234 | 09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających | 50 |  | 1 000 |  |
| 235 | 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro | 100 |  | 2 500 |  |
| 236 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 25 |  | 200 |  |
| 237 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 25 |  | 200 |  |
| 238 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 25 |  | 100 |  |
| 239 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 | 25 |  | 100 |  |
| 240 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 | 25 |  | 100 |  |
| 241 | 09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 | 100 |  | 800 |  |
| 242 | 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne | 100 |  | 100 |  |
| 243 | 09 01 99 | Inne niż wymienione odpady | 100 |  | 100 |  |
| 244 | 10 01 09* | Kwas siarkowy | 25 |  | 100 |  |
| 245 | 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05,10 01 07 i 10 01 18 | 100 |  | 600 |  |
| 246 | 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 1 000 |  |
| 247 | 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 | 100 |  | 500 |  |
| 248 | 10 01 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 1000 |  |
| 249 | 10 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 500 |  |
| 250 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 |  | 500 |  |
| 251 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 1 000 |  |
| 252 | 10 02 14 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 | 100 |  | 300 |  |
| 253 | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | 100 |  | 300 |  |
| 254 | 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy | 100 |  | 100 |  |
| 255 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 300 |  |
| 256 | 10 03 15* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 25 |  | 500 |  |
| 257 | 10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 50 |  | 100 |  |
| 258 | 10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 50 |  | 1 500 |  |
| 259 | 10 03 18 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 | 50 |  | 900 |  |
| 260 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 000 |  |
| 261 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 | 50 |  | 200 |  |
| 262 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 500 |  |
| 263 | 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | 50 |  | 100 |  |
| 264 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 100 |  |
| 265 | 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 | 50 |  | 100 |  |
| 266 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 800 |  |
| 267 | 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | 50 |  | 700 |  |
| 268 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 |  | 400 |  |
| 269 | 10 03 28 | Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27 | 50 |  | 100 |  |
| 270 | 10 03 29* | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 700 |  |
| 271 | 10 03 30 | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 | 50 |  | 100 |  |
| 272 | 10 03 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 200 |  |
| 273 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych | 50 |  | 400 |  |
| 274 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły | 50 |  | 400 |  |
| 275 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 400 |  |
| 276 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 400 |  |
| 277 | 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 |  | 400 |  |
| 278 | 10 04 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 | 50 |  | 300 |  |
| 279 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 500 |  |
| 280 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 50 |  | 300 |  |
| 281 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 50 |  | 200 |  |
| 282 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 200 |  |
| 283 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 200 |  |
| 284 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 |  | 200 |  |
| 285 | 10 05 09 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 | 50 |  | 400 |  |
| 286 | 10 05 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 25 |  | 700 |  |
| 287 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 50 |  | 300 |  |
| 288 | 10 06 04 | Inne cząstki i pyły | 50 |  | 500 |  |
| 289 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 300 |  |
| 290 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 300 |  |
| 291 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 |  | 300 |  |
| 292 | 10 06 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 | 50 |  | 400 |  |
| 293 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 300 |  |
| 294 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 100 |  |
| 295 | 10 07 04 | Inne cząstki i pyły | 50 |  | 100 |  |
| 296 | 10 07 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 400 |  |
| 297 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 |  | 300 |  |
| 298 | 10 07 08 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 | 50 |  | 500 |  |
| 299 | 10 07 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 500 |  |
| 300 | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 50 |  | 200 |  |
| 301 | 10 08 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 25 |  | 300 |  |
| 302 | 10 08 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10 | 50 |  | 200 |  |
| 303 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 30 |  | 200 |  |
| 304 | 10 08 13 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 | 100 |  | 300 |  |
| 305 | 10 08 14 | Odpadowe anody | 100 |  | 300 |  |
| 306 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 300 |  |
| 307 | 10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 | 100 |  | 100 |  |
| 308 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 300 |  |
| 309 | 10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 100 |  | 300 |  |
| 310 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 |  | 300 |  |
| 311 | 10 08 20 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 | 100 |  | 500 |  |
| 312 | 10 08 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 300 |  |
| 313 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 200 |  |
| 314 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 50 |  | 100 |  |
| 315 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 200 |  |
| 316 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 50 |  | 100 |  |
| 317 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 100 |  |
| 318 | 10 09 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 | 50 |  | 200 |  |
| 319 | 10 09 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 50 |  | 100 |  |
| 320 | 10 09 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 | 50 |  | 200 |  |
| 321 | 10 09 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 300 |  |
| 322 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 400 |  |
| 323 | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 50 |  | 200 |  |
| 324 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 400 |  |
| 325 | 10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 | 50 |  | 200 |  |
| 326 | 10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 300 |  |
| 327 | 10 10 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 | 50 |  | 300 |  |
| 328 | 10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 50 |  | 100 |  |
| 329 | 10 10 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 | 50 |  | 200 |  |
| 330 | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 300 |  |
| 331 | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 50 |  | 400 |  |
| 332 | 10 11 05 | Cząstki i pyły | 50 |  | 100 |  |
| 333 | 10 11 09* | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 300 |  |
| 334 | 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 | 50 |  | 300 |  |
| 335 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 50 |  | 300 |  |
| 336 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 50 |  | 100 |  |
| 337 | 10 1113* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 300 |  |
| 338 | 10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 50 |  | 100 |  |
| 339 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 200 |  |
| 340 | 10 11 16 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 | 50 |  | 100 |  |
| 341 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 300 |  |
| 342 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | 50 |  | 200 |  |
| 343 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 80 |  | 900 |  |
| 344 | 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 | 50 |  | 900 |  |
| 345 | 10 11 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 300 |  |
| 346 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 50 |  | 100 |  |
| 347 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | 50 |  | 100 |  |
| 348 | 10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 500 |  |
| 349 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 300 |  |
| 350 | 10 12 10 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 | 50 |  | 200 |  |
| 351 | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | 50 |  | 300 |  |
| 352 | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | 50 |  | 200 |  |
| 353 | 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków | 50 |  | 400 |  |
| 354 | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 200 |  |
| 355 | 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 50 |  | 100 |  |
| 356 | 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego | 50 |  | 100 |  |
| 357 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12i 10 13 13) | 50 |  | 100 |  |
| 358 | 10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 500 |  |
| 359 | 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 | 50 |  | 100 |  |
| 360 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 300 |  |
| 361 | 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 | 50 |  | 100 |  |
| 362 | 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | 50 |  | 100 |  |
| 363 | 10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu | 50 |  | 100 |  |
| 364 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 50 |  | 100 |  |
| 365 | 10 1399 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 200 |  |
| 366 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 80 |  | 400 |  |
| 367 | 10 80 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 300 |  |
| 368 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 50 |  | 400 |  |
| 369 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 50 |  | 600 |  |
| 370 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 50 |  | 400 |  |
| 371 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 50 |  | 500 |  |
| 372 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 600 |  |
| 373 | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 50 |  | 400 |  |
| 374 | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 500 |  |
| 375 | 11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 | 50 |  | 1000 |  |
| 376 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1000 |  |
| 377 | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 50 |  | 400 |  |
| 378 | 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 500 |  |
| 379 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 50 |  | 700 |  |
| 380 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 700 |  |
| 381 | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 300 |  |
| 382 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 50 |  | 300 |  |
| 383 | 11 02 03 | Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy | 50 |  | 100 |  |
| 384 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 500 |  |
| 385 | 11 02 06 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 | 50 |  | 100 |  |
| 386 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 700 |  |
| 387 | 11 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 400 |  |
| 388 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki | 50 |  | 800 |  |
| 389 | 11 03 02* | Inne odpady | 50 |  | 1 000 |  |
| 390 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 |  | 1 000 |  |
| 391 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 50 |  | 1 000 |  |
| 392 | 11 05 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 400 |  |
| 393 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 50 |  | 200 |  |
| 394 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 50 |  | 200 |  |
| 395 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 50 |  | 200 |  |
| 396 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 50 |  | 200 |  |
| 397 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 50 |  | 1 000 |  |
| 398 | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 50 |  | 1 000 |  |
| 399 | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 50 |  | 2 000 |  |
| 400 | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce | 100 |  | 2 000 |  |
| 401 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 100 |  | 2 000 |  |
| 402 | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali | 50 |  | 2 000 |  |
| 403 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | 50 |  | 1 500 |  |
| 404 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 100 |  | 200 |  |
| 405 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 2 000 |  |
| 406 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 100 |  | 400 |  |
| 407 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 500 |  |
| 408 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 100 |  | 200 |  |
| 409 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 100 |  | 700 |  |
| 410 | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji | 50 |  | 2000 |  |
| 411 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 500 |  |
| 412 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 100 |  | 100 |  |
| 413 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 200 |  |
| 414 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | 100 |  | 2 500 |  |
| 415 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą | 100 |  | 4 000 |  |
| 416 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB | 50 |  | 500 |  |
| 417 | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 100 |  | 2 000 |  |
| 418 | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 |  | 1 000 |  |
| 419 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 50 |  | 2 000 |  |
| 420 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 |  | 300 |  |
| 421 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 100 |  | 300 |  |
| 422 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 100 |  | 300 |  |
| 423 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 100 |  | 300 |  |
| 424 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 100 |  | 2 000 |  |
| 425 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 |  | 300 |  |
| 426 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 100 |  | 300 |  |
| 427 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 100 |  | 200 |  |
| 428 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 100 |  | 300 |  |
| 429 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB | 50 |  | 400 |  |
| 430 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | 50 |  | 2 500 |  |
| 431 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 50 |  | 500 |  |
| 432 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 50 |  | 400 |  |
| 433 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 50 |  | 400 |  |
| 434 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 50 |  | 400 |  |
| 435 | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 50 |  | 1 500 |  |
| 436 | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych | 50 |  | 1 500 |  |
| 437 | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich | 50 |  | 1 500 |  |
| 438 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50 |  | 1 500 |  |
| 439 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 50 |  | 4 000 |  |
| 440 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 50 |  | 4 000 |  |
| 441 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 50 |  | 3 000 |  |
| 442 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 100 |  | 3 000 |  |
| 443 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50 |  | 1 500 |  |
| 444 | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 50 |  | 1 000 |  |
| 445 | 13 07 02* | Benzyna | 50 |  | 1 000 |  |
| 446 | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 50 |  | 1 000 |  |
| 447 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania | 50 |  | 3 000 |  |
| 448 | 13 08 02* | Inne emulsje | 50 |  | 3 000 |  |
| 449 | 13 08 80 | Zaolejone odpady stałe ze statków | 50 |  | 1 500 |  |
| 450 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 3 000 |  |
| 451 | 14 06 01* | Freony, HCFC, HFC | 50 |  | 900 |  |
| 452 | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 50 |  | 2 500 |  |
| 453 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 50 |  | 2 500 |  |
| 454 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 50 |  | 2 500 |  |
| 455 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki | 50 |  | 2500 |  |
| 456 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 10 |  | 1 200 |  |
| 457 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 10 |  | 1 200 |  |
| 458 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 |  | 1 200 |  |
| 460 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 10 |  | 1 200 |  |
| 461 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 10 |  | 1 200 |  |
| 463 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 10 |  | 1 200 |  |
| 464 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 24 |  | 2 000 |  |
| 465 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 40 |  | 400 |  |
| 466 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 |  | 2 500 |  |
| 467 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 |  | 2 500 |  |
| 468 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 50 |  | 800 |  |
| 469 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 10 |  | 300 |  |
| 470 | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 50 |  | 400 |  |
| 471 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 50 |  | 300 |  |
| 472 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 100 |  | 200 |  |
| 473 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 100 |  | 2 500 |  |
| 474 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 100 |  | 2 000 |  |
| 475 | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 100 |  | 2 500 |  |
| 476 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 10 |  | 3 200 |  |
| 477 | 16 01 20 | Szkło | 50 |  | 200 |  |
| 478 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 1601 13 i 16 01 14 | 50 |  | 6 00 |  |
| 479 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 50 |  | 500 |  |
| 480 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 800 |  |
| 481 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 50 |  | 300 |  |
| 482 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 50 |  | 300 |  |
| 483 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 50 |  | 400 |  |
| 484 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 50 |  | 400 |  |
| 485 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 50 |  | 300 |  |
| 486 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 4 000 |  |
| 487 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 50 |  | 1 500 |  |
| 488 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 2 500 |  |
| 489 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05,16 03 80 | 50 |  | 1 500 |  |
| 490 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 100 |  | 2 500 |  |
| 491 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 600 |  |
| 492 | 16 05 05 | Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 | 50 |  | 1 400 |  |
| 493 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 50 |  | 1 600 |  |
| 494 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 50 |  | 1 600 |  |
| 495 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 50 |  | 1 600 |  |
| 496 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06,16 05 07 lub 16 05 08 | 50 |  | 600 |  |
| 497 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 50 |  | 2 000 |  |
| 498 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 50 |  | 2 000 |  |
| 499 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 400 |  |
| 500 | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 50 |  | 700 |  |
| 501 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 50 |  | 700 |  |
| 502 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 50 |  | 700 |  |
| 503 | 16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | 50 |  | 700 |  |
| 504 | 16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy | 50 |  | 700 |  |
| 505 | 16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory | 50 |  | 500 |  |
| 506 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 50 |  | 700 |  |
| 507 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) | 10 |  | 200 |  |
| 508 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | 10 |  | 200 |  |
| 509 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 500 |  |
| 510 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 | 50 |  | 1000 |  |
| 511 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 500 |  |
| 512 | 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 | 50 |  | 500 |  |
| 513 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 10 |  | 800 |  |
| 514 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 200 |  | 2 500 |  |
| 515 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 200 |  | 4 000 |  |
| 516 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 100 |  | 2 500 |  |
| 517 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 200 |  | 4 000 |  |
| 518 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 900 |  |
| 519 | 17 02 01 | Drewno | 50 |  | 1 500 |  |
| 520 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 10 |  | 3 600 |  |
| 521 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | 50 |  | 2 500 |  |
| 522 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | 50 |  | 2 500 |  |
| 523 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | 50 |  | 500 |  |
| 524 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | 50 |  | 1 500 |  |
| 525 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 50 |  | 1 000 |  |
| 526 | 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne | 50 |  | 1 000 |  |
| 527 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych | 50 |  | 1 000 |  |
| 528 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 600 |  |
| 529 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 50 |  | 600 |  |
| 530 | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji | 50 |  | 1 500 |  |
| 531 | 19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 500 |  |
| 532 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 2 500 |  |
| 533 | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | 50 |  | 1 000 |  |
| 534 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 2 000 |  |
| 535 | 19 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 1 000 |  |
| 536 | 19 06 03 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 30 |  | 500 |  |
| 537 | 19 06 05 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 30 |  | 500 |  |
| 538 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 100 |  | 2 000 |  |
| 539 | 19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 100 |  | 1 500 |  |
| 540 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 100 |  | 1 000 |  |
| 541 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 100 |  | 1 000 |  |
| 542 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 100 |  | 1 000 |  |
| 543 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 50 |  | 600 |  |
| 544 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 50 |  | 1 000 |  |
| 545 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 1 000 |  |
| 546 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 50 |  | 300 |  |
| 547 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 800 |  |
| 548 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 | 50 |  | 200 |  |
| 549 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe | 50 |  | 1 200 |  |
| 550 | 19 11 02* | Kwaśne smoły | 80 |  | 1 000 |  |
| 551 | 19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe | 100 |  | 1 000 |  |
| 552 | 19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw | 100 |  | 1 000 |  |
| 553 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 |  | 1 500 |  |
| 554 | 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 | 100 |  | 1 500 |  |
| 555 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 100 |  | 1 000 |  |
| 556 | 19 11 99 | Inne niewymienione odpady | 100 |  | 1 000 |  |
| 557 | 19 12 01 | Papier i tektura | 15 |  | 500 |  |
| 558 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 100 |  | 2 000 |  |
| 559 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 50 |  | 1 000 |  |
| 560 | 19 12 08 | Tekstylia | 50 |  | 900 |  |
| 561 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | 30 |  | 800 |  |
| 562 | 20 01 14* | Kwasy | 30 |  | 1 000 |  |
| 563 | 20 01 15* | Alkalia | 30 |  | 1 000 |  |
| 564 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | 30 |  | 600 |  |
| 565 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin | 50 |  | 2 000 |  |
| 566 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 50 |  | 300 |  |
| 567 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 50 |  | 300 |  |
| 568 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 300 |  |
| 569 | 20 01 28 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 50 |  | 300 |  |
| 570 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 50 |  | 500 |  |
| 571 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 30 |  | 500 |  |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  |  | 468,00 |  | 40 000,00 |

5.4.10. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku — Magazyn Odpadów Medycznych MOM.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie | w okresie roku |  |
| 1 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 20 | 2 000 |  |
| 2 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 20 | 5 200 |  |
| 3 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 49 | 10 000 |  |
| 4 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) | 49 | 8 400 |  |
| 5 | 18 01 80* | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych | 10 | 3 520 |  |
| 6 | 18 01 81 | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 | 10 | 3 520 |  |
| 7 | 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 10 | 3 520 |  |
| 8 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | 10 | 3 520 |  |
| 9 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 15 | 3 900 |  |
| 10 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 49 | 8 400 |  |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  | 49 | 15 000 |  |

5.4.11. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku - Zbiorniki Manipulacyjne ZM.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów magazynowane [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie | w okresie roku |
| 1 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | 8 | 100 |
| 2 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | 8 | 100 |
| 3 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy | 8 | 100 |
| 4 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | 8 | 100 |
| 5 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | 8 | 100 |
| 6 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy | 8 | 300 |
| 7 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 8 | 300 |
| 8 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 8 | 300 |
| 9 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) | 8 | 400 |
| 10 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 16 | 200 |
| 11 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 16 | 200 |
| 12 | 20 01 14* | Kwasy | 16 | 800 |
| 13 | 20 01 15* | Alkalia | 16 | 800 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  | 16,00 | 3 800,00 |

5.4.12. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku - Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych MROM.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie | w okresie roku |
| 1 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 22 | 2 000 |
| 2 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 19,25 | 6 930 |
| 3 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 22 | 7 986 |
| 4 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) | 22 | 7 920 |
| 5 | 18 01 80* | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych | 21 | 7 560 |
| 6 | 18 01 81 | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 | 21 | 7 560 |
| 7 | 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 17 | 6 120 |
| 8 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | 22 | 7 920 |
| 9 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 15 | 5 400 |
| 10 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 18 | 6 480 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  | 22,00 | 8 000,00 |

5.4.13. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku - Wiata Magazynowa WM4

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie | w okresie roku |  |
| 1 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 100 | 200 |  |
| 2 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 1 000 |  |
| 3 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 400 | 1 000 |  |
| 4 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 600 |  |
| 5 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 100 | 600 |  |
| 6 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 200 | 1 500 |  |
| 7 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania | 50 | 2 000 |  |
| 8 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 50 | 1 000 |  |
| 9 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 000 |  |
| 10 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 150 | 4 000 |  |
| 11 | 02 06 02 | Odpady konserwantów | 100 | 500 |  |
| 12 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 200 | 1 000 |  |
| 13 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 600 |  |
| 14 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 150 | 500 |  |
| 15 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 100 | 1 000 |  |
| 16 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 100 | 1 000 |  |
| 17 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 100 | 500 |  |
| 18 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 700 |  |
| 19 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 1 100 |  |
| 20 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 50 | 1 100 |  |
| 21 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |  |
| 22 | 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 150 | 1 000 |  |
| 23 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 150 | 600 |  |
| 24 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 150 | 500 |  |
| 25 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 150 | 500 |  |
| 26 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 500 |  |
| 27 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 150 | 2 500 |  |
| 28 | 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 50 | 700 |  |
| 29 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 50 | 600 |  |
| 30 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 50 | 800 |  |
| 31 | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 50 | 700 |  |
| 32 | 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 50 | 600 |  |
| 33 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 50 | 200 |  |
| 34 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 100 | 800 |  |
| 35 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia | 80 | 500 |  |
| 36 | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 800 |  |
| 37 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 100 | 900 |  |
| 38 | 04 01 02 | Odpady zwapnienia | 100 | 900 |  |
| 39 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) | 50 | 1 200 |  |
| 40 | 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom | 50 | 600 |  |
| 41 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu | 100 | 1 000 |  |
| 42 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 | 1 000 |  |
| 43 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 100 | 1 000 |  |
| 44 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 100 | 200 |  |
| 45 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 100 | 700 |  |
| 46 | 04 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 800 |  |
| 47 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 100 | 600 |  |
| 48 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne | 100 | 800 |  |
| 49 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 50 | 200 |  |
| 50 | 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 800 |  |
| 51 | 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | 100 | 700 |  |
| 52 | 04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 500 |  |
| 53 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 100 | 800 |  |
| 54 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej | 80 | 1 100 |  |
| 55 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń | 100 | 1 600 |  |
| 56 | 05 01 07* | Kwaśne smoły | 80 | 500 |  |
| 57 | 05 01 08* | Inne smoły | 80 | 500 |  |
| 58 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 000 |  |
| 59 | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 | 50 | 700 |  |
| 60 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 400 | 1 500 |  |
| 61 | 05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy | 20 | 800 |  |
| 62 | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | 70 | 600 |  |
| 63 | 05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole | 60 | 1 000 |  |
| 64 | 05 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 300 |  |
| 65 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć | 50 | 200 |  |
| 66 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 50 | 500 |  |
| 67 | 05 07 99 | Inne niewymienione odpady | 40 | 600 |  |
| 68 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | 5 | 100 |  |
| 69 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | 5 | 100 |  |
| 70 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy | 5 | 500 |  |
| 71 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | 5 | 100 |  |
| 72 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady | 40 | 800 |  |
| 73 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | 5 | 100 |  |
| 74 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy | 5 | 300 |  |
| 75 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 5 | 300 |  |
| 76 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki | 5 | 100 |  |
| 77 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady | 40 | 500 |  |
| 78 | 06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki | 10 | 300 |  |
| 79 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | 10 | 300 |  |
| 80 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 10 | 200 |  |
| 81 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady | 10 | 300 |  |
| 82 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 10 | 200 |  |
| 83 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 10 | 200 |  |
| 84 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 10 | 600 |  |
| 85 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady | 10 | 600 |  |
| 86 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 800 |  |
| 87 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 50 | 500 |  |
| 88 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 50 | 500 |  |
| 89 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 100 | 400 |  |
| 90 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) | 10 | 100 |  |
| 91 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 500 |  |
| 92 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany | 50 | 300 |  |
| 93 | 06 08 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 300 |  |
| 94 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 50 | 300 |  |
| 95 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 | 50 | 300 |  |
| 96 | 06 09 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 400 |  |
| 97 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 400 |  |
| 98 | 06 10 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 300 |  |
| 99 | 06 11 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 500 |  |
| 100 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | 100 | 800 |  |
| 101 | 06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 50 | 300 |  |
| 102 | 06 13 03 | Czysta sadza | 50 | 500 |  |
| 103 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi | 50 | 500 |  |
| 104 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 600 |  |
| 105 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 | 1000 |  |
| 106 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 500 |  |
| 107 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 800 |  |
| 108 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 800 |  |
| 109 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 800 |  |
| 110 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 25 | 1 000 |  |
| 111 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 25 | 1000 |  |
| 112 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 300 |  |
| 113 | 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 | 50 | 300 |  |
| 114 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 50 | 500 |  |
| 115 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 500 |  |
| 116 | 07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 80 | 1 000 |  |
| 117 | 07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 1 500 |  |
| 118 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 1 500 |  |
| 119 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 1 500 |  |
| 120 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 1 500 |  |
| 121 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 25 | 1 000 |  |
| 122 | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 25 | 1 000 |  |
| 123 | 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |  |
| 124 | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 50 | 500 |  |
| 125 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 50 | 500 |  |
| 126 | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) | 50 | 1 000 |  |
| 127 | 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | 50 | 1 000 |  |
| 128 | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | 50 | 1 000 |  |
| 129 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 50 | 900 |  |
| 130 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 50 | 1 200 |  |
| 131 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 900 |  |
| 132 | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 80 | 1 300 |  |
| 133 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 1 200 |  |
| 134 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 1 000 |  |
| 135 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 1 000 |  |
| 136 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 1 000 |  |
| 137 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 1 000 |  |
| 138 | 07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 | 1 000 |  |
| 139 | 07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 000 |  |
| 140 | 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 | 50 | 2 000 |  |
| 141 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 8 00 |  |
| 142 | 07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 50 | 1 800 |  |
| 143 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 2 000 |  |
| 144 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 2 000 |  |
| 145 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 000 |  |
| 146 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 1 000 |  |
| 147 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 25 | 1 000 |  |
| 148 | 07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 | 1 000 |  |
| 149 | 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |  |
| 150 | 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 | 100 | 1 200 |  |
| 151 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 200 |  |
| 152 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin | 100 | 1 200 |  |
| 153 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | 100 | 1 000 |  |
| 154 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 000 |  |
| 155 | 07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 | 1 500 |  |
| 156 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 1 500 |  |
| 157 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 1 500 |  |
| 158 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 500 |  |
| 159 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 1 500 |  |
| 160 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 000 |  |
| 161 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 1 000 |  |
| 162 | 07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1000 |  |
| 163 | 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 | 100 | 1 500 |  |
| 164 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |  |
| 165 | 07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 | 50 | 1 000 |  |
| 166 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 500 |  |
| 167 | 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 | 100 | 2 000 |  |
| 168 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 800 |  |
| 169 | 07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 | 1 400 |  |
| 170 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 80 | 1 500 |  |
| 171 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 1 500 |  |
| 172 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 800 |  |
| 173 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 100 | 1 800 |  |
| 174 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 100 | 1 000 |  |
| 175 | 07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 100 | 1 000 |  |
| 176 | 07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |  |
| 177 | 07 06 12 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11 | 100 | 2 500 |  |
| 178 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 150 | 1 500 |  |
| 179 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 50 | 800 |  |
| 180 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |  |
| 181 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 100 | 1 500 |  |
| 182 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 100 | 1 500 |  |
| 183 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 50 | 1 500 |  |
| 184 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 1 800 |  |
| 185 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 50 | 1 800 |  |
| 186 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 50 | 1 000 |  |
| 187 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 50 | 1 000 |  |
| 188 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 000 |  |
| 189 | 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 | 50 | 1 200 |  |
| 190 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 500 |  |
| 191 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 2 000 |  |
| 192 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 100 | 2 000 |  |
| 193 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 | 500 |  |
| 194 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | 30 | 1000 |  |
| 195 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 | 1 000 |  |
| 196 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 50 | 1 000 |  |
| 197 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 1 000 |  |
| 198 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 30 | 1 200 |  |
| 199 | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 3 000 |  |
| 200 | 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 | 100 | 4 000 |  |
| 201 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów | 40 | 1 200 |  |
| 202 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 60 | 1 000 |  |
| 203 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 50 | 400 |  |
| 204 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne | 50 | 400 |  |
| 205 | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne | 50 | 400 |  |
| 206 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady | 80 | 700 |  |
| 207 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 100 | 1 000 |  |
| 208 | 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | 100 | 1 800 |  |
| 209 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 30 | 1 000 |  |
| 210 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 30 | 1 000 |  |
| 211 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 30 | 1 000 |  |
| 212 | 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 | 30 | 900 |  |
| 213 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące | 100 | 2 500 |  |
| 214 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 50 | 2 500 |  |
| 215 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 50 | 1 400 |  |
| 216 | 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne | 30 | 1 000 |  |
| 217 | 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 | 30 | 1 000 |  |
| 218 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 900 |  |
| 219 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 | 1 000 |  |
| 220 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 30 | 900 |  |
| 221 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 30 | 1 000 |  |
| 222 | 08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 | 30 | 900 |  |
| 223 | 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 50 | 1 000 |  |
| 224 | 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | 100 | 1 600 |  |
| 225 | 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 25 | 2 000 |  |
| 226 | 08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | 25 | 1 400 |  |
| 227 | 08 04 17* | Olej żywiczny | 25 | 1 000 |  |
| 228 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 200 |  |
| 229 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów | 25 | 1 000 |  |
| 230 | 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 50 | 1 000 |  |
| 231 | 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 50 | 1 000 |  |
| 232 | 09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach | 100 | 1 000 |  |
| 233 | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 50 | 1 000 |  |
| 234 | 09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających | 50 | 1 000 |  |
| 235 | 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro | 100 | 2 500 |  |
| 236 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 25 | 200 |  |
| 237 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 25 | 200 |  |
| 238 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 25 | 100 |  |
| 239 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 | 25 | 100 |  |
| 240 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 | 25 | 100 |  |
| 241 | 09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 | 100 | 800 |  |
| 242 | 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne | 100 | 100 |  |
| 243 | 09 01 99 | Inne niż wymienione odpady | 100 | 100 |  |
| 244 | 10 01 09* | Kwas siarkowy | 25 | 100 |  |
| 245 | 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 | 100 | 600 |  |
| 246 | 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |  |
| 247 | 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 | 100 | 500 |  |
| 248 | 10 01 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |  |
| 249 | 10 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 500 |  |
| 250 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 500 |  |
| 251 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 000 |  |
| 252 | 10 02 14 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 | 100 | 300 |  |
| 253 | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | 100 | 300 |  |
| 254 | 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy | 100 | 100 |  |
| 255 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 300 |  |
| 256 | 10 03 15* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 25 | 500 |  |
| 257 | 10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 50 | 100 |  |
| 258 | 10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 50 | 1 500 |  |
| 259 | 10 03 18 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 | 50 | 900 |  |
| 260 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1000 |  |
| 261 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 | 50 | 200 |  |
| 262 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |  |
| 263 | 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | 50 | 100 |  |
| 264 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 100 |  |
| 265 | 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 | 50 | 100 |  |
| 266 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 800 |  |
| 267 | 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | 50 | 700 |  |
| 268 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 | 400 |  |
| 269 | 10 03 28 | Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27 | 50 | 100 |  |
| 270 | 10 03 29* | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 700 |  |
| 271 | 10 03 30 | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 | 50 | 100 |  |
| 272 | 10 03 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 200 |  |
| 273 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych | 50 | 400 |  |
| 274 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły | 50 | 400 |  |
| 275 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 400 |  |
| 276 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 400 |  |
| 277 | 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 | 400 |  |
| 278 | 10 04 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 | 50 | 300 |  |
| 279 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 500 |  |
| 280 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 50 | 300 |  |
| 281 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 50 | 200 |  |
| 282 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 200 |  |
| 283 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 200 |  |
| 284 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 | 200 |  |
| 285 | 10 05 09 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 | 50 | 400 |  |
| 286 | 10 05 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 25 | 700 |  |
| 287 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 50 | 300 |  |
| 288 | 10 06 04 | Inne cząstki i pyły | 50 | 500 |  |
| 289 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 300 |  |
| 290 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 300 |  |
| 291 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 | 300 |  |
| 292 | 10 06 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 | 50 | 400 |  |
| 293 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 300 |  |
| 294 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 100 |  |
| 295 | 10 07 04 | Inne cząstki i pyły | 50 | 100 |  |
| 296 | 10 07 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 400 |  |
| 297 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 50 | 300 |  |
| 298 | 10 07 08 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 | 50 | 500 |  |
| 299 | 10 07 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 500 |  |
| 300 | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 50 | 200 |  |
| 301 | 10 08 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 25 | 300 |  |
| 302 | 10 08 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10 | 50 | 200 |  |
| 303 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 30 | 200 |  |
| 304 | 10 08 13 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 | 100 | 300 |  |
| 305 | 10 08 14 | Odpadowe anody | 100 | 300 |  |
| 306 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 300 |  |
| 307 | 10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 | 100 | 100 |  |
| 308 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 300 |  |
| 309 | 10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 100 | 300 |  |
| 310 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 100 | 300 |  |
| 311 | 10 08 20 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 | 100 | 500 |  |
| 312 | 10 08 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 300 |  |
| 313 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 200 |  |
| 314 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 50 | 100 |  |
| 315 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 200 |  |
| 316 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 50 | 100 |  |
| 317 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 100 |  |
| 318 | 10 09 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 | 50 | 200 |  |
| 319 | 10 09 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 50 | 100 |  |
| 320 | 10 09 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 | 50 | 200 |  |
| 321 | 10 09 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 300 |  |
| 322 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 400 |  |
| 323 | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 50 | 200 |  |
| 324 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 400 |  |
| 325 | 10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 | 50 | 200 |  |
| 326 | 10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 300 |  |
| 327 | 10 10 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 | 50 | 300 |  |
| 328 | 10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 50 | 100 |  |
| 329 | 10 10 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 | 50 | 200 |  |
| 330 | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 300 |  |
| 331 | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 50 | 400 |  |
| 332 | 10 11 05 | Cząstki i pyły | 50 | 100 |  |
| 333 | 10 11 09* | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 300 |  |
| 334 | 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 | 50 | 300 |  |
| 335 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 50 | 300 |  |
| 336 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 50 | 100 |  |
| 337 | 10 11 13* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 300 |  |
| 338 | 10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 50 | 100 |  |
| 339 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 200 |  |
| 340 | 10 11 16 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 | 50 | 100 |  |
| 341 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 300 |  |
| 342 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | 50 | 200 |  |
| 343 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 80 | 900 |  |
| 344 | 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 | 50 | 900 |  |
| 345 | 10 11 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 300 |  |
| 346 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 50 | 100 |  |
| 347 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | 50 | 100 |  |
| 348 | 10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 500 |  |
| 349 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 300 |  |
| 350 | 10 12 10 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 | 50 | 200 |  |
| 351 | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | 50 | 300 |  |
| 352 | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | 50 | 200 |  |
| 353 | 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków | 50 | 400 |  |
| 354 | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 200 |  |
| 355 | 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 50 | 100 |  |
| 356 | 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego | 50 | 100 |  |
| 357 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) | 50 | 100 |  |
| 358 | 10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 500 |  |
| 359 | 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 | 50 | 100 |  |
| 360 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 300 |  |
| 361 | 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 | 50 | 100 |  |
| 362 | 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | 50 | 100 |  |
| 363 | 10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu | 50 | 100 |  |
| 364 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 50 | 100 |  |
| 365 | 10 13 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 200 |  |
| 366 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 80 | 400 |  |
| 367 | 10 80 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 300 |  |
| 368 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 50 | 400 |  |
| 369 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 50 | 600 |  |
| 370 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 50 | 400 |  |
| 371 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 50 | 500 |  |
| 372 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 600 |  |
| 373 | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 50 | 400 |  |
| 374 | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |  |
| 375 | 11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 | 50 | 1000 |  |
| 376 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1000 |  |
| 377 | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 50 | 400 |  |
| 378 | 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |  |
| 379 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 50 | 700 |  |
| 380 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 700 |  |
| 381 | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 300 |  |
| 382 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 50 | 300 |  |
| 383 | 11 02 03 | Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy | 50 | 100 |  |
| 384 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |  |
| 385 | 11 02 06 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 | 50 | 100 |  |
| 386 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 700 |  |
| 387 | 11 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 400 |  |
| 388 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki | 50 | 800 |  |
| 389 | 11 03 02* | Inne odpady | 50 | 1 000 |  |
| 390 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 50 | 1 000 |  |
| 391 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 50 | 1 000 |  |
| 392 | 11 05 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 400 |  |
| 393 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 50 | 200 |  |
| 394 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 50 | 200 |  |
| 395 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 50 | 200 |  |
| 396 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 50 | 200 |  |
| 397 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 50 | 1 000 |  |
| 398 | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 50 | 1 000 |  |
| 399 | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 50 | 2 000 |  |
| 400 | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce | 100 | 2 000 |  |
| 401 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 100 | 2 000 |  |
| 402 | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali | 50 | 2 000 |  |
| 403 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | 50 | 1 500 |  |
| 404 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 100 | 200 |  |
| 405 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 000 |  |
| 406 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 100 | 400 |  |
| 407 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 500 |  |
| 408 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 100 | 200 |  |
| 409 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 100 | 700 |  |
| 410 | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji | 50 | 2 000 |  |
| 411 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 500 |  |
| 412 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 100 | 100 |  |
| 413 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 200 |  |
| 414 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | 100 | 2 500 |  |
| 415 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą | 100 | 4 000 |  |
| 416 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB | 50 | 500 |  |
| 417 | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 100 | 2 000 |  |
| 418 | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 | 1000 |  |
| 419 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 50 | 2 000 |  |
| 420 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 | 300 |  |
| 421 | 1301 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 100 | 300 |  |
| 422 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 100 | 300 |  |
| 423 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 100 | 300 |  |
| 424 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 100 | 2 000 |  |
| 425 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 100 | 300 |  |
| 426 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 100 | 300 |  |
| 427 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 100 | 200 |  |
| 428 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 100 | 300 |  |
| 429 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB | 50 | 400 |  |
| 430 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | 50 | 2 500 |  |
| 431 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 50 | 500 |  |
| 432 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 50 | 400 |  |
| 433 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 50 | 400 |  |
| 434 | 13 0310* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 50 | 400 |  |
| 435 | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 50 | 1 500 |  |
| 436 | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych | 50 | 1 500 |  |
| 437 | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich | 50 | 1 500 |  |
| 438 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 1 500 |  |
| 439 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 4 000 |  |
| 440 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 50 | 4 000 |  |
| 441 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 3 000 |  |
| 442 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 100 | 3 000 |  |
| 443 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 50 | 1 500 |  |
| 444 | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 50 | 1 000 |  |
| 445 | 13 07 02* | Benzyna | 50 | 1 000 |  |
| 446 | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 50 | 1 000 |  |
| 447 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania | 50 | 3 000 |  |
| 448 | 13 08 02* | Inne emulsje | 50 | 3 000 |  |
| 449 | 13 08 80 | Zaolejone odpady stałe ze statków | 50 | 1 500 |  |
| 450 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 50 | 3 000 |  |
| 451 | 14 06 01* | Freony, HCFC, HFC | 50 | 900 |  |
| 452 | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 50 | 2 500 |  |
| 453 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 50 | 2 500 |  |
| 454 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 50 | 2 500 |  |
| 455 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki | 50 | 2 500 |  |
| 456 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 10 | 1 200 |  |
| 457 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 10 | 1 200 |  |
| 458 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 | 1 200 |  |
| 459 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 10 | 1 200 |  |
| 460 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 10 | 1 200 |  |
| 461 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 10 | 1 200 |  |
| 462 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 24 | 2 000 |  |
| 463 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 40 | 400 |  |
| 464 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 15 | 2 500 |  |
| 465 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 | 2 500 |  |
| 466 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 50 | 800 |  |
| 467 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 10 | 300 |  |
| 468 | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 50 | 400 |  |
| 469 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 50 | 300 |  |
| 470 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 100 | 200 |  |
| 471 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 100 | 2 500 |  |
| 472 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 100 | 2 000 |  |
| 473 | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 100 | 2 500 |  |
| 474 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 10 | 3 200 |  |
| 475 | 16 01 20 | Szkło | 50 | 200 |  |
| 476 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 50 | 600 |  |
| 477 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 50 | 500 |  |
| 478 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 800 |  |
| 479 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 50 | 300 |  |
| 480 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 50 | 300 |  |
| 481 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 50 | 400 |  |
| 482 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 50 | 400 |  |
| 483 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 50 | 300 |  |
| 484 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 4 000 |  |
| 485 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 50 | 1 500 |  |
| 486 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 2 500 |  |
| 487 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 50 | 1 500 |  |
| 488 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 100 | 2 500 |  |
| 489 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 600 |  |
| 490 | 16 05 05 | Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 | 50 | 1 400 |  |
| 491 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 50 | 1 600 |  |
| 492 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 50 | 1 600 |  |
| 493 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 50 | 1 600 |  |
| 494 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 50 | 600 |  |
| 495 | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 200 | 2 800 |  |
| 496 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 50 | 2 000 |  |
| 497 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 50 | 2 000 |  |
| 498 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 400 |  |
| 499 | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 50 | 700 |  |
| 500 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 50 | 700 |  |
| 501 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 50 | 700 |  |
| 502 | 16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | 50 | 700 |  |
| 503 | 16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy | 50 | 700 |  |
| 504 | 16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory | 50 | 500 |  |
| 505 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 50 | 700 |  |
| 506 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) | 10 | 200 |  |
| 507 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | 10 | 200 |  |
| 508 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |  |
| 509 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 | 100 | 1 000 |  |
| 510 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |  |
| 511 | 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 | 50 | 500 |  |
| 512 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 10 | 800 |  |
| 513 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 576 | 2 500 |  |
| 514 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 200 | 4 000 |  |
| 515 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 100 | 2 500 |  |
| 516 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 200 | 4 000 |  |
| 517 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 50 | 900 |  |
| 518 | 17 02 01 | Drewno | 50 | 1 500 |  |
| 519 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 10 | 3 600 |  |
| 520 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | 50 | 2 500 |  |
| 521 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | 50 | 2 500 |  |
| 522 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | 50 | 500 |  |
| 523 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | 50 | 1 500 |  |
| 524 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 50 | 1 000 |  |
| 525 | 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne | 50 | 1 000 |  |
| 526 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych | 50 | 1 000 |  |
| 527 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 600 |  |
| 528 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 50 | 600 |  |
| 529 | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji | 50 | 1 500 |  |
| 530 | 19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 500 |  |
| 531 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 2 500 |  |
| 532 | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | 50 | 1 000 |  |
| 533 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 2 000 |  |
| 534 | 19 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 000 |  |
| 535 | 19 06 03 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 30 | 500 |  |
| 536 | 19 06 05 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 30 | 500 |  |
| 537 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 100 | 2 000 |  |
| 538 | 19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 100 | 1 500 |  |
| 539 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 100 | 1 000 |  |
| 540 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 100 | 1 000 |  |
| 541 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 100 | 1 000 |  |
| 542 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 50 | 600 |  |
| 543 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 50 | 1 000 |  |
| 544 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 1 000 |  |
| 545 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 50 | 300 |  |
| 546 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 800 |  |
| 547 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 | 50 | 200 |  |
| 548 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe | 50 | 1 200 |  |
| 549 | 19 11 02* | Kwaśne smoły | 80 | 1 000 |  |
| 550 | 19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe | 100 | 1 000 |  |
| 551 | 19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw | 100 | 1 000 |  |
| 552 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 1 500 |  |
| 553 | 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w19 11 05 | 100 | 1 500 |  |
| 554 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 1 000 |  |
| 555 | 19 11 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 1 000 |  |
| 556 | 19 12 01 | Papier i tektura | 15 | 500 |  |
| 557 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 100 | 2 000 |  |
| 558 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 50 | 1 000 |  |
| 559 | 19 12 08 | Tekstylia | 50 | 900 |  |
| 560 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | 30 | 800 |  |
| 561 | 20 01 14* | Kwasy | 30 | 1 000 |  |
| 562 | 20 01 15* | Alkalia | 30 | 1 000 |  |
| 563 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | 30 | 600 |  |
| 564 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin | 50 | 2 000 |  |
| 565 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 50 | 300 |  |
| 566 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 50 | 300 |  |
| 567 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 300 |  |
| 568 | 20 01 28 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 50 | 300 |  |
| 569 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 500 |  |
| 570 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 30 | 500 |  |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |  | 576,00 | 40 000,00 |

5.4.14. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku, na terenie całego zakładu.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | w tym samym czasie | w okresie roku |
| 1 | 01 01 01 | Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) | 300 | 1 400 |
| 2 | 01 01 02 | Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 225 | 700 |
| 3 | 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania | 150 | 2 800 |
| 4 | 01 03 05* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) | 150 | 2 800 |
| 5 | 01 03 06 | Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80, 01 03 81 | 150 | 2 800 |
| 6 | 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali | 150 | 2 800 |
| 7 | 01 03 08 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07 | 300 | 2 800 |
| 8 | 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 800 |
| 9 | 01 03 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80 | 400 | 2 800 |
| 10 | 01 03 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 5 400 |
| 11 | 01 04 07* | Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali | 200 | 2 800 |
| 12 | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 | 300 | 1 400 |
| 13 | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły | 225 | 2 800 |
| 14 | 01 04 10 | Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 | 300 | 2 800 |
| 15 | 01 04 11 | Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07 | 200 | 2 800 |
| 16 | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 | 300 | 2 800 |
| 17 | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 | 200 | 2 800 |
| 18 | 01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 2 800 |
| 19 | 01 04 81 | Odpady z flotacji wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 | 100 | 2 800 |
| 20 | 01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 2 800 |
| 21 | 01 04 83 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82 | 200 | 2 800 |
| 22 | 01 04 84* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 800 |
| 23 | 01 04 85 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud forsforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84 | 200 | 2 800 |
| 24 | 01 04 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 6 800 |
| 25 | 01 05 04 | Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej | 450 | 10 000 |
| 26 | 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową | 600 | 7 000 |
| 27 | 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne | 600 | 7 000 |
| 28 | 01 05 07 | Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 600 | 10 000 |
| 29 | 01 05 08 | Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06 | 600 | 10 000 |
| 30 | 01 05 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 5 000 |
| 31 | 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia | 400 | 4 200 |
| 32 | 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 28 | 2 800 |
| 33 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 100 | 2 800 |
| 34 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 300 | 11 900 |
| 35 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 320 | 1 400 |
| 36 | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 100 | 2 800 |
| 37 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne | 1 960 | 5 000 |
| 38 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 | 2 160 | 7 000 |
| 39 | 02 01 10 | Odpady metalowe | 80 | 2 800 |
| 40 | 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne | 23 | 2 800 |
| 41 | 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 | 23 | 2 800 |
| 42 | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 23 | 4 200 |
| 43 | 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych | 110 | 2 100 |
| 44 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady | 450 | 4 000 |
| 45 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 423 | 5 600 |
| 46 | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 23 | 2 800 |
| 47 | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa | 273 | 14 000 |
| 48 | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 350 | 18 200 |
| 49 | 02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne | 23 | 2 800 |
| 50 | 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 | 23 | 2 800 |
| 51 | 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 323 | 2 100 |
| 52 | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady | 250 | 5 600 |
| 53 | 02 03 01 | Szlamy z mycia, czyszczenia, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców | 150 | 4 200 |
| 54 | 02 03 02 | Odpady konserwantów | 70 | 3 000 |
| 55 | 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 150 | 5 000 |
| 56 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 752 | 14 000 |
| 57 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 400 | 18 200 |
| 58 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 400 | 2 800 |
| 59 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 400 | 2 800 |
| 60 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 100 | 4 200 |
| 61 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady | 405 | 5 600 |
| 62 | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków | 50 | 2 800 |
| 63 | 02 04 02 | Nienormatywne węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) | 50 | 2 800 |
| 64 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 500 | 7 000 |
| 65 | 02 04 80 | Wysłodki | 100 | 1 400 |
| 66 | 02 04 99 | Inne niewymienione odpady | 350 | 8 400 |
| 67 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwarzania | 450 | 14 000 |
| 68 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 400 | 16 800 |
| 69 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka | 240 | 5 100 |
| 70 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 7 000 |
| 71 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 500 | 14 000 |
| 72 | 02 06 02 | Odpady konserwantów | 350 | 2 100 |
| 73 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 500 | 8 400 |
| 74 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 644 | 7 000 |
| 75 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady | 600 | 5 600 |
| 76 | 02 07 01 | Odpady z mycia, czyszczenia i mechanicznego rozdrabniania surowców | 250 | 10 000 |
| 77 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 550 | 6 000 |
| 78 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 450 | 6 000 |
| 79 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 500 | 14 000 |
| 80 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 500 | 12 600 |
| 81 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 500 | 5 000 |
| 82 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady | 600 | 5 000 |
| 83 | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 50 | 8 400 |
| 84 | 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 14 000 |
| 85 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 50 | 5 600 |
| 86 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne | 550 | 5 600 |
| 87 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 | 220 | 5 600 |
| 88 | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków | 400 | 18 200 |
| 89 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady | 600 | 11 200 |
| 90 | 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 525 | 5 000 |
| 91 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne | 575 | 4 200 |
| 92 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 540 | 2 800 |
| 93 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna | 540 | 2 800 |
| 94 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne | 565 | 2 800 |
| 95 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady | 700 | 11 200 |
| 96 | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 150 | 8 400 |
| 97 | 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) | 300 | 4 900 |
| 98 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 300 | 4 200 |
| 99 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 300 | 5 600 |
| 100 | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 300 | 4 200 |
| 101 | 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 300 | 5 600 |
| 102 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 | 300 | 18 200 |
| 103 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem | 440 | 4 200 |
| 104 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia | 300 | 2 800 |
| 105 | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady | 600 | 4 200 |
| 106 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) | 400 | 5 600 |
| 107 | 04 01 02 | Odpady z wapnienia | 400 | 5 600 |
| 108 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) | 250 | 8 400 |
| 109 | 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom | 200 | 4 200 |
| 110 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu | 400 | 4 200 |
| 111 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 400 | 8 400 |
| 112 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków | 400 | 18 200 |
| 113 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 400 | 5 600 |
| 114 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 400 | 5 600 |
| 115 | 04 01 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 7 000 |
| 116 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 300 | 11 900 |
| 117 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 600 | 5 600 |
| 118 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne | 400 | 5 000 |
| 119 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 300 | 4 200 |
| 120 | 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 3 000 |
| 121 | 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | 400 | 4 200 |
| 122 | 04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 14 000 |
| 123 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 | 400 | 16 800 |
| 124 | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | 100 | 4 200 |
| 125 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 100 | 4 200 |
| 126 | 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych | 250 | 5 000 |
| 127 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady | 250 | 4 000 |
| 128 | 05 01 02* | Osady z odsalania | 250 | 5 600 |
| 129 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników | 250 | 5 600 |
| 130 | 05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania | 250 | 5 600 |
| 131 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej | 460 | 5 600 |
| 132 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń | 400 | 5 600 |
| 133 | 05 01 07* | Kwaśne smoły | 360 | 14 000 |
| 134 | 05 01 08* | Inne smoły | 360 | 14 000 |
| 135 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 14 000 |
| 136 | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 | 2000 | 18 200 |
| 137 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw | 2200 | 8 000 |
| 138 | 05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy | 145 | 5 400 |
| 139 | 05 01 13 | Osady z uzdatniania wody kotłowej | 50 | 2 800 |
| 140 | 05 01 14 | Osady z kolumn chłodniczych | 50 | 2 800 |
| 141 | 05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) | 75 | 15 000 |
| 142 | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | 390 | 5 600 |
| 143 | 05 01 17 | Bitum | 150 | 5 600 |
| 144 | 05 01 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 6 800 |
| 145 | 05 06 01* | Kwaśne smoły | 150 | 3 500 |
| 146 | 05 06 03* | Inne smoły | 150 | 17 000 |
| 147 | 05 06 04 | Odpady z kolumn chłodniczych | 20 | 2 800 |
| 148 | 05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole | 220 | 5 000 |
| 149 | 05 06 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 6 800 |
| 150 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć | 195 | 1 500 |
| 151 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę | 215 | 5 600 |
| 152 | 05 07 99 | Inne niewymienione odpady | 330 | 5 600 |
| 153 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy | 48 | 1 000 |
| 154 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy | 48 | 1 000 |
| 155 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy | 48 | 5 000 |
| 156 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy | 48 | 2 000 |
| 157 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady | 170 | 2 800 |
| 158 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy | 58 | 2 000 |
| 159 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy | 58 | 5 000 |
| 160 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy | 78 | 5 000 |
| 161 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki | 50 | 2 000 |
| 162 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady | 210 | 2 800 |
| 163 | 06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki | 125 | 2 800 |
| 164 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie | 120 | 1 500 |
| 165 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 | 128 | 4 000 |
| 166 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady | 220 | 4 000 |
| 167 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen | 130 | 1 500 |
| 168 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć | 130 | 1 500 |
| 169 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie | 130 | 2 800 |
| 170 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady | 233 | 4 200 |
| 171 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 14 000 |
| 172 | 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 | 300 | 18 200 |
| 173 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki | 350 | 3 400 |
| 174 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 | 450 | 7 000 |
| 175 | 06 06 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 7 000 |
| 176 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru | 500 | 2 800 |
| 177 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) | 178 | 3 000 |
| 178 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 7 000 |
| 179 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany | 400 | 5 600 |
| 180 | 06 08 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 7 500 |
| 181 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 300 | 2 800 |
| 182 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 | 400 | 2 800 |
| 183 | 06 09 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 4 000 |
| 184 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 5 600 |
| 185 | 06 10 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 4 000 |
| 186 | 06 11 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 4 000 |
| 187 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy | 450 | 10 500 |
| 188 | 06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) | 400 | 8 400 |
| 189 | 06 13 03 | Czysta sadza | 300 | 6 300 |
| 190 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi | 300 | 5 600 |
| 191 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 5 600 |
| 192 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 400 | 8 000 |
| 193 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 225 | 8 300 |
| 194 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 225 | 8 900 |
| 195 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 225 | 8 400 |
| 196 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 225 | 10 600 |
| 197 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 200 | 14 000 |
| 198 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 200 | 14 000 |
| 199 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 14 000 |
| 200 | 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 | 400 | 18 200 |
| 201 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) | 230 | 2 800 |
| 202 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 4 000 |
| 203 | 07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 260 | 6 500 |
| 204 | 07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 300 | 8 000 |
| 205 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 200 | 8 000 |
| 206 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 300 | 7 000 |
| 207 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 300 | 8 000 |
| 208 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 200 | 7 000 |
| 209 | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 200 | 7 000 |
| 210 | 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 14 000 |
| 211 | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 | 400 | 18 200 |
| 212 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 430 | 11 900 |
| 213 | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) | 200 | 7 000 |
| 214 | 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | 200 | 7 000 |
| 215 | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony | 200 | 7 000 |
| 216 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 | 200 | 6 300 |
| 217 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 250 | 11 200 |
| 218 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 8 400 |
| 219 | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 360 | 6 600 |
| 220 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 255 | 7 400 |
| 221 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 205 | 7 000 |
| 222 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 300 | 6 200 |
| 223 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 300 | 6 500 |
| 224 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 250 | 7 000 |
| 225 | 07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 350 | 7 000 |
| 226 | 07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 14 000 |
| 227 | 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 | 400 | 18 200 |
| 228 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 8 400 |
| 229 | 07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 200 | 7 200 |
| 230 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 205 | 8 500 |
| 231 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 205 | 8 500 |
| 232 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 450 | 7 200 |
| 233 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 350 | 7 200 |
| 234 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 125 | 7 000 |
| 235 | 07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 175 | 7 000 |
| 236 | 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 14 000 |
| 237 | 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 | 600 | 25 200 |
| 238 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 14 000 |
| 239 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin | 555 | 10 500 |
| 240 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 | 555 | 8 400 |
| 241 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 7 000 |
| 242 | 07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 450 | 6 000 |
| 243 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 455 | 8 000 |
| 244 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 455 | 8 000 |
| 245 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 500 | 7 500 |
| 246 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 350 | 7 500 |
| 247 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 450 | 7 000 |
| 248 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 400 | 7 000 |
| 249 | 07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 14 000 |
| 250 | 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 | 605 | 18 200 |
| 251 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 14 000 |
| 252 | 07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 | 250 | 12 600 |
| 253 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 250 | 11 000 |
| 254 | 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 | 300 | 12 000 |
| 255 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady | 600 | 16 800 |
| 256 | 07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 300 | 7 300 |
| 257 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 265 | 10 000 |
| 258 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 155 | 9 000 |
| 259 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 450 | 7 700 |
| 260 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 450 | 7 700 |
| 261 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 450 | 7 000 |
| 262 | 07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 450 | 7 000 |
| 263 | 07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 14 000 |
| 264 | 07 06 12 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 06 11 | 525 | 21 000 |
| 265 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju | 600 | 5 600 |
| 266 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 300 | 6 000 |
| 267 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 5 600 |
| 268 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste | 402 | 7 500 |
| 269 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 305 | 11 000 |
| 270 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | 205 | 11 000 |
| 271 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców | 300 | 8 100 |
| 272 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne | 200 | 8 100 |
| 273 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców | 300 | 7 000 |
| 274 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne | 350 | 7 000 |
| 275 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 14 000 |
| 276 | 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 | 400 | 18 200 |
| 277 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 14 000 |
| 278 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 183 | 17 000 |
| 279 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 353 | 14 500 |
| 280 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 163 | 14 000 |
| 281 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | 162 | 14 000 |
| 282 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 160 | 14 000 |
| 283 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 | 300 | 14 000 |
| 284 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 400 | 14 000 |
| 285 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 160 | 11 200 |
| 286 | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 250 | 10 500 |
| 287 | 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 | 350 | 12 000 |
| 288 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów | 153 | 8 200 |
| 289 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady | 420 | 5 600 |
| 290 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających | 400 | 8 400 |
| 291 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne | 300 | 2 800 |
| 292 | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne | 400 | 2 800 |
| 293 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady | 460 | 4 200 |
| 294 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie | 400 | 14 000 |
| 295 | 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | 350 | 9 600 |
| 296 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 142 | 8 700 |
| 297 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 142 | 8 700 |
| 298 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne | 135 | 14 000 |
| 299 | 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 | 115 | 11 900 |
| 300 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące | 280 | 7 000 |
| 301 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne | 200 | 7 000 |
| 302 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 | 200 | 8 400 |
| 303 | 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne | 110 | 9 000 |
| 304 | 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 | 110 | 7 000 |
| 305 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 8 400 |
| 306 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 145 | 14 000 |
| 307 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 135 | 11 900 |
| 308 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 145 | 14 000 |
| 309 | 08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 | 135 | 11 900 |
| 310 | 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 300 | 14 000 |
| 311 | 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 | 500 | 12 600 |
| 312 | 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 100 | 14 000 |
| 313 | 08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | 100 | 11 900 |
| 314 | 08 04 17* | Olej żywiczny | 100 | 7 000 |
| 315 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 11 200 |
| 316 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów | 100 | 7 000 |
| 317 | 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów | 200 | 5 000 |
| 318 | 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych | 200 | 5 000 |
| 319 | 09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach | 300 | 5 000 |
| 320 | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy | 200 | 5 000 |
| 321 | 09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających | 200 | 5000 |
| 322 | 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro | 300 | 14 000 |
| 323 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 100 | 1 400 |
| 324 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 100 | 1 400 |
| 325 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 125 | 1 400 |
| 326 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 | 125 | 1 400 |
| 327 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 | 125 | 1 400 |
| 328 | 09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 | 300 | 2 800 |
| 329 | 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne | 300 | 2 800 |
| 330 | 09 01 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 5 600 |
| 331 | 10 01 01 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) | 300 | 1 800 |
| 332 | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla | 300 | 1 800 |
| 333 | 10 01 03 | Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej | 300 | 1 800 |
| 334 | 10 01 04* | Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych | 300 | 3 000 |
| 335 | 10 01 05 | Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych | 300 | 2 800 |
| 336 | 10 01 07 | Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu | 400 | 4 200 |
| 337 | 10 01 09* | Kwas siarkowy | 155 | 1 000 |
| 338 | 10 01 13* | Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo | 300 | 3 000 |
| 339 | 10 01 14* | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 800 |
| 340 | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 | 200 | 2 800 |
| 341 | 10 01 16* | Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 800 |
| 342 | 10 01 17 | Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 | 200 | 2 800 |
| 343 | 10 01 18* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 7 000 |
| 344 | 10 01 19 | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18 | 500 | 4 200 |
| 345 | 10 01 20* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 7 000 |
| 346 | 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 | 500 | 7 000 |
| 347 | 10 01 22* | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 7 000 |
| 348 | 10 01 23 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 | 300 | 5 600 |
| 349 | 10 01 24 | Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) | 150 | 4 200 |
| 350 | 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni | 200 | 7 000 |
| 351 | 10 01 26 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej | 200 | 5 000 |
| 352 | 10 01 82 | Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) | 200 | 5 600 |
| 353 | 10 01 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 4 200 |
| 354 | 10 02 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 7 000 |
| 355 | 10 02 08 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07 | 100 | 2 800 |
| 356 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 400 | 3 000 |
| 357 | 10 02 12 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11 | 300 | 4 000 |
| 358 | 10 02 13* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 7 000 |
| 359 | 10 02 14 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13 | 400 | 2 800 |
| 360 | 10 02 15 | Inne szlamy i osady pofiltracyjne | 400 | 2 800 |
| 361 | 10 02 81 | Odpadowy siarczan żelazawy | 400 | 1 400 |
| 362 | 10 02 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 4 000 |
| 363 | 10 03 15* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 200 | 2 800 |
| 364 | 10 03 16 | Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15 | 450 | 1 400 |
| 365 | 10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 200 | 14 000 |
| 366 | 10 03 18 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17 | 250 | 4 200 |
| 367 | 10 03 19* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 7 000 |
| 368 | 10 03 20 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19 | 450 | 1 400 |
| 369 | 10 03 21* | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 2 800 |
| 370 | 10 03 22 | Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21 | 500 | 1 400 |
| 371 | 10 03 23* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 7 000 |
| 372 | 10 03 24 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23 | 450 | 1 400 |
| 373 | 10 03 25* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 7 000 |
| 374 | 10 03 26 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25 | 450 | 4 200 |
| 375 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 400 | 3 000 |
| 376 | 10 03 28 | Odpady z uzdatniania wody inne niż wymienione w 10 03 27 | 400 | 2 000 |
| 377 | 10 03 29* | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 2 800 |
| 378 | 10 03 30 | Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29 | 400 | 1 400 |
| 379 | 10 03 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 3 000 |
| 380 | 10 04 04* | Pyły z gazów odlotowych | 350 | 3 000 |
| 381 | 10 04 05* | Inne cząstki i pyły | 350 | 3 000 |
| 382 | 10 04 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 350 | 3 000 |
| 383 | 10 04 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 350 | 3 000 |
| 384 | 10 04 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 350 | 3 000 |
| 385 | 10 04 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09 | 400 | 3 000 |
| 386 | 10 04 99 | Inne niewymienione odpady | 450 | 2 800 |
| 387 | 10 05 03* | Pyły z gazów odlotowych | 450 | 3 000 |
| 388 | 10 05 04 | Inne cząstki i pyły | 500 | 4 200 |
| 389 | 10 05 05* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 450 | 3 000 |
| 390 | 10 05 06* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 450 | 3 000 |
| 391 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 450 | 3 000 |
| 392 | 10 05 09 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08 | 430 | 2 800 |
| 393 | 10 05 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 350 | 2 800 |
| 394 | 10 05 11 | Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10 | 450 | 1 400 |
| 395 | 10 05 99 | Inne niewymienione odpady | 450 | 2 800 |
| 396 | 10 06 03* | Pyły z gazów odlotowych | 350 | 3 000 |
| 397 | 10 06 04 | Inne cząstki i pyły | 310 | 2 100 |
| 398 | 10 06 06* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 450 | 3 000 |
| 399 | 10 06 07* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 400 | 3 000 |
| 400 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 400 | 3 000 |
| 401 | 10 06 10 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09 | 450 | 3 000 |
| 402 | 10 06 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 4 000 |
| 403 | 10 07 03 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 450 | 1 400 |
| 404 | 10 07 04 | Inne cząstki i pyły | 400 | 1 400 |
| 405 | 10 07 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 400 | 3 000 |
| 406 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 400 | 3 000 |
| 407 | 10 07 08 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07 | 400 | 3 000 |
| 408 | 10 07 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 4 000 |
| 409 | 10 08 04 | Cząstki i pyły | 400 | 2 100 |
| 410 | 10 08 10* | Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach | 400 | 2 800 |
| 411 | 10 08 11 | Zgary i piana inne niż wymienione w 10 08 10 | 400 | 1 400 |
| 412 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod | 160 | 3 000 |
| 413 | 10 08 13 | Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12 | 500 | 3 500 |
| 414 | 10 08 14 | Odpadowe anody | 500 | 3 500 |
| 415 | 10 08 15* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 3 000 |
| 416 | 10 08 16 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15 | 500 | 1 400 |
| 417 | 10 08 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 3 000 |
| 418 | 10 08 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17 | 650 | 2 800 |
| 419 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje | 550 | 3 000 |
| 420 | 10 08 20 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19 | 550 | 3 000 |
| 421 | 10 08 99 | Inne niewymienione odpady | 600 | 4 000 |
| 422 | 10 09 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 3 000 |
| 423 | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 | 400 | 1 400 |
| 424 | 10 09 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 3 000 |
| 425 | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 | 400 | 1 400 |
| 426 | 10 09 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 1 400 |
| 427 | 10 09 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13 | 400 | 2 100 |
| 428 | 10 09 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 400 | 1 400 |
| 429 | 10 09 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15 | 400 | 2 100 |
| 430 | 10 09 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 4 000 |
| 431 | 10 10 09* | Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 3 000 |
| 432 | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 | 300 | 1 400 |
| 433 | 10 10 11* | Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 3 000 |
| 434 | 10 10 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11 | 400 | 1 400 |
| 435 | 10 10 13* | Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 2 800 |
| 436 | 10 10 14 | Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13 | 400 | 2 100 |
| 437 | 10 10 15* | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów | 400 | 1 400 |
| 438 | 10 10 16 | Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15 | 400 | 2100 |
| 439 | 10 10 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 4 000 |
| 440 | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego | 400 | 3 500 |
| 441 | 10 11 05 | Cząstki i pyły | 400 | 1 400 |
| 442 | 10 11 09* | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 2 800 |
| 443 | 10 11 10 | Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09 | 400 | 2 800 |
| 444 | 10 11 11* | Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych) | 400 | 2 800 |
| 445 | 10 11 12 | Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11 | 400 | 1 400 |
| 446 | 10 11 13* | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 2 800 |
| 447 | 10 11 14 | Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13 | 500 | 2 800 |
| 448 | 10 11 15* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 3 000 |
| 449 | 10 11 16 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15 | 500 | 1 400 |
| 450 | 10 11 17* | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 3 000 |
| 451 | 10 11 18 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17 | 500 | 2 800 |
| 452 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 460 | 7 000 |
| 453 | 10 11 20 | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19 | 400 | 7 000 |
| 454 | 10 11 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 7 000 |
| 455 | 10 12 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 400 | 1 400 |
| 456 | 10 12 03 | Cząstki i pyły | 300 | 1 400 |
| 457 | 10 12 05 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 400 | 5 600 |
| 458 | 10 12 09* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 3 000 |
| 459 | 10 12 10 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09 | 400 | 1 400 |
| 460 | 10 12 11* | Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie | 400 | 2 800 |
| 461 | 10 12 12 | Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11 | 400 | 3 500 |
| 462 | 10 12 13 | Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków | 400 | 7 000 |
| 463 | 10 12 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 4 200 |
| 464 | 10 13 01 | Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej | 500 | 1 400 |
| 465 | 10 13 04 | Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego | 500 | 1 400 |
| 466 | 10 13 06 | Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13) | 500 | 1 400 |
| 467 | 10 13 07 | Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych | 400 | 5 600 |
| 468 | 10 13 11 | Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10 | 500 | 1 400 |
| 469 | 10 13 12* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 3 000 |
| 470 | 10 13 13 | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12 | 500 | 1 400 |
| 471 | 10 13 80 | Odpady z produkcji cementu | 400 | 1 400 |
| 472 | 10 13 81 | Odpady z produkcji gipsu | 400 | 1 400 |
| 473 | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby | 400 | 1 400 |
| 474 | 10 13 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 4 000 |
| 475 | 10 14 01* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć | 310 | 2 800 |
| 476 | 10 80 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 4 000 |
| 477 | 11 01 05* | Kwasy trawiące | 296 | 4 000 |
| 478 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 | 200 | 4 000 |
| 479 | 11 01 07* | Alkalia trawiące | 266 | 4 000 |
| 480 | 11 01 08* | Osady i szlamy z fosforanowania | 300 | 7 000 |
| 481 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 7 000 |
| 482 | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 | 400 | 5 600 |
| 483 | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 7 000 |
| 484 | 11 01 12 | Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11 | 200 | 8 000 |
| 485 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 14 000 |
| 486 | 11 01 14 | Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13 | 400 | 5 000 |
| 487 | 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 5 500 |
| 488 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 250 | 7 000 |
| 489 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 7 000 |
| 490 | 11 01 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 3 000 |
| 491 | 11 02 02* | Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt) | 400 | 2 800 |
| 492 | 11 02 03 | Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy | 300 | 1 400 |
| 493 | 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 7 000 |
| 494 | 11 02 06 | Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05 | 400 | 1 400 |
| 495 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 7 000 |
| 496 | 11 02 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 3 000 |
| 497 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki | 300 | 7 000 |
| 498 | 11 03 02* | Inne odpady | 400 | 7 000 |
| 499 | 11 05 03* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 400 | 7 000 |
| 500 | 11 05 04* | Zużyty topnik | 400 | 7 000 |
| 501 | 11 05 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 3 000 |
| 502 | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 400 | 1 400 |
| 503 | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 400 | 1 400 |
| 504 | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 400 | 1 400 |
| 505 | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 300 | 1 400 |
| 506 | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 250 | 14 000 |
| 507 | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 150 | 6 000 |
| 508 | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) | 150 | 8 000 |
| 509 | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce | 300 | 8 000 |
| 510 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców | 300 | 9 000 |
| 511 | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali | 150 | 8 000 |
| 512 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze | 200 | 14 000 |
| 513 | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 350 | 1 400 |
| 514 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 14 000 |
| 515 | 12 01 15 | Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14 | 500 | 2 800 |
| 516 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 7 000 |
| 517 | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 500 | 1 400 |
| 518 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania) | 500 | 7 000 |
| 519 | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji | 153 | 9 000 |
| 520 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 500 | 7 000 |
| 521 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 500 | 1 400 |
| 522 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 3 000 |
| 523 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące | 300 | 9 000 |
| 524 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą | 400 | 14 000 |
| 525 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB | 153 | 4 200 |
| 526 | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 300 | 8 500 |
| 527 | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 300 | 5 000 |
| 528 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 152 | 8 500 |
| 529 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 304 | 3 800 |
| 530 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 304 | 3 800 |
| 531 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 304 | 3 800 |
| 532 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 304 | 4 000 |
| 533 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 304 | 9 000 |
| 534 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 304 | 3 800 |
| 535 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 304 | 3 800 |
| 536 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 304 | 2 900 |
| 537 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 304 | 3 800 |
| 538 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB | 152 | 4 000 |
| 539 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 | 152 | 9 500 |
| 540 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 152 | 4 000 |
| 541 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 | 152 | 2 900 |
| 542 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 152 | 2 900 |
| 543 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 152 | 2 900 |
| 544 | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej | 150 | 6 000 |
| 545 | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych | 150 | 6 000 |
| 546 | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich | 150 | 6 000 |
| 547 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 350 | 7 000 |
| 548 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach | 200 | 14 000 |
| 549 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów | 200 | 14 000 |
| 550 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach | 150 | 10 000 |
| 551 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach | 300 | 10 000 |
| 552 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 350 | 10 500 |
| 553 | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 150 | 3 600 |
| 554 | 13 07 02* | Benzyna | 150 | 3 600 |
| 555 | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 150 | 3 600 |
| 556 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania | 350 | 13 000 |
| 557 | 13 08 02* | Inne emulsje | 150 | 10 000 |
| 558 | 13 08 80 | Zaolejone odpady stałe ze statków | 350 | 7 000 |
| 559 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady | 350 | 14 000 |
| 560 | 14 06 01* | Freony, HCFC, HFC | 120 | 1 400 |
| 561 | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 150 | 8 000 |
| 562 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 150 | 8 000 |
| 563 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne | 350 | 14 000 |
| 564 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki | 350 | 14 000 |
| 565 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 54 | 7 000 |
| 566 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 64 | 7 000 |
| 567 | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 56 | 7 000 |
| 568 | 15 01 04 | Opakowania z metali | 24 | 100 |
| 569 | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 70 | 7 000 |
| 570 | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 80 | 7 000 |
| 571 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 30 | 100 |
| 572 | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 64 | 7 000 |
| 573 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 198 | 14 000 |
| 574 | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 160 | 2 800 |
| 575 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 99 | 14 000 |
| 576 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 90 | 14 000 |
| 577 | 16 01 03 | Zużyte opony | 40 | 2 800 |
| 578 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 300 | 7 000 |
| 579 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 120 | 1 400 |
| 580 | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 250 | 1 500 |
| 581 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 200 | 2 800 |
| 582 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 | 350 | 1 400 |
| 583 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 300 | 9 500 |
| 584 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 300 | 8 400 |
| 585 | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 300 | 10 000 |
| 586 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 50 | 14 000 |
| 587 | 16 01 20 | Szkło | 300 | 1 400 |
| 588 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 300 | 2 800 |
| 589 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 300 | 2 800 |
| 590 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 4 000 |
| 591 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 340 | 1 500 |
| 592 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 240 | 1 500 |
| 593 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 240 | 2 800 |
| 594 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 240 | 2 800 |
| 595 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 240 | 2 100 |
| 596 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 350 | 15 000 |
| 597 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 350 | 10 000 |
| 598 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 250 | 14 000 |
| 599 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 300 | 10 500 |
| 600 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 400 | 14 000 |
| 601 | 16 04 01* | Odpadowa amunicja | 10 | 1 400 |
| 602 | 16 04 02* | Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) | 10 | 1 400 |
| 603 | 16 04 03* | Inne materiały wybuchowe | 10 | 1 400 |
| 604 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 1 400 |
| 605 | 16 05 05 | Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 | 200 | 4 900 |
| 606 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych | 140 | 5 600 |
| 607 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 140 | 5 600 |
| 608 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) | 140 | 5 600 |
| 609 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 | 140 | 3 000 |
| 610 | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów | 240 | 2 800 |
| 611 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 300 | 14 000 |
| 612 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 300 | 14 000 |
| 613 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady | 300 | 3 000 |
| 614 | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 200 | 3 500 |
| 615 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki | 200 | 2 800 |
| 616 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 200 | 3 500 |
| 617 | 16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | 200 | 3 500 |
| 618 | 16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy | 200 | 2 800 |
| 619 | 16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory | 160 | 3 500 |
| 620 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 200 | 2 800 |
| 621 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) | 80 | 2 600 |
| 622 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) | 80 | 2 500 |
| 623 | 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) | 50 | 500 |
| 624 | 16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniające | 50 | 500 |
| 625 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne | 350 | 7 000 |
| 626 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 | 300 | 5 000 |
| 627 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne | 400 | 8 000 |
| 628 | 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 | 400 | 6 300 |
| 629 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 90 | 7 000 |
| 630 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 1576 | 14 000 |
| 631 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 1300 | 21 000 |
| 632 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 1000 | 14 000 |
| 633 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 1300 | 21 000 |
| 634 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 300 | 2 800 |
| 635 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 2 800 |
| 636 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 150 | 2 800 |
| 637 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny | 200 | 4 200 |
| 638 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg | 200 | 1 400 |
| 639 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 300 | 4 000 |
| 640 | 17 02 01 | Drewno | 300 | 14 000 |
| 641 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 60 | 14 000 |
| 642 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) | 300 | 14 000 |
| 643 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę | 300 | 14 000 |
| 644 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | 300 | 5 600 |
| 645 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe | 300 | 15 000 |
| 646 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 300 | 7 000 |
| 647 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 200 | 7 000 |
| 648 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 100 | 2 100 |
| 649 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 300 | 7 000 |
| 650 | 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi | 300 | 7 000 |
| 651 | 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 7 000 |
| 652 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 100 | 7 000 |
| 653 | 17 08 01* | Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 100 | 7 000 |
| 654 | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 100 | 7 000 |
| 655 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć | 150 | 1 400 |
| 656 | 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) | 150 | 1 500 |
| 657 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 7 000 |
| 658 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 50 | 4 200 |
| 659 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) | 42 | 2 000 |
| 660 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) | 25 | 8 400 |
| 661 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 | 71 | 10 000 |
| 662 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) | 71 | 8 400 |
| 663 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 24 | 8 400 |
| 664 | 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 | 24 | 8 400 |
| 665 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 24,60 | 8 400 |
| 666 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 | 24,60 | 8 400 |
| 667 | 18 01 80* | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych | 31 | 8 400 |
| 668 | 18 01 81 | Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80 | 31 | 8 400 |
| 669 | 18 01 82* | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 27 | 8 400 |
| 670 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) | 32 | 8 400 |
| 671 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że ywołują choroby u ludzi i zwierząt | 30 | 8 400 |
| 672 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 67 | 8 400 |
| 673 | 18 02 05* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne | 24 | 8 400 |
| 674 | 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 | 24 | 8 400 |
| 675 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 24,60 | 8 400 |
| 676 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 24,60 | 8 400 |
| 677 | 19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 7 000 |
| 678 | 19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 7 000 |
| 679 | 19 01 07* | Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 7 000 |
| 680 | 19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 7 000 |
| 681 | 19 01 11* | Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne | 50 | 2 800 |
| 682 | 19 01 12 | Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11 | 100 | 1 400 |
| 683 | 19 01 13* | Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 800 |
| 684 | 19 01 14 | Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 | 100 | 1 400 |
| 685 | 19 01 15* | Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 800 |
| 686 | 19 01 16 | Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15 | 100 | 1 400 |
| 687 | 19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 2 800 |
| 688 | 19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 | 100 | 2 100 |
| 689 | 19 01 19 | Piaski ze złóż fluidalnych | 150 | 1 400 |
| 690 | 19 01 99 | Inne niewymienione odpady | 100 | 4 000 |
| 691 | 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne | 300 | 10 000 |
| 692 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych | 300 | 14 000 |
| 693 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 14 000 |
| 694 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 | 300 | 8 400 |
| 695 | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji | 240 | 8 500 |
| 696 | 19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 240 | 8 500 |
| 697 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 14 000 |
| 698 | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | 250 | 7 000 |
| 699 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne | 300 | 14 000 |
| 700 | 19 02 99 | Inne niewymienione odpady | 400 | 5 000 |
| 701 | 19 03 04* | Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08 | 100 | 2 800 |
| 702 | 19 03 06* | Odpady niebezpieczne zestalone | 100 | 2 800 |
| 703 | 19 04 01 | Zeszklone odpady | 600 | 1 400 |
| 704 | 19 04 02* | Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 100 | 2 800 |
| 705 | 19 04 03* | Niezeszklona faza stała | 100 | 2 800 |
| 706 | 19 04 04 | Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania | 50 | 2 000 |
| 707 | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 100 | 2 800 |
| 708 | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego | 100 | 4 200 |
| 709 | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 100 | 8 400 |
| 710 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 200 | 6 000 |
| 711 | 19 06 03 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 110 | 2 500 |
| 712 | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych | 100 | 1 400 |
| 713 | 19 06 05 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 110 | 2 500 |
| 714 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych | 100 | 1 400 |
| 715 | 19 06 99 | Inne niewymienione odpady | 150 | 4 000 |
| 716 | 19 08 01 | Skratki | 200 | 10 000 |
| 717 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników | 200 | 8 400 |
| 718 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe | 200 | 10 000 |
| 719 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 400 | 14 000 |
| 720 | 19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 250 | 5 500 |
| 721 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie | 350 | 6 000 |
| 722 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 300 | 10 000 |
| 723 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 | 300 | 10 000 |
| 724 | 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych | 150 | 14 000 |
| 725 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 | 200 | 10 000 |
| 726 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych | 160 | 14 000 |
| 727 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 | 200 | 14 000 |
| 728 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady | 150 | 8 400 |
| 729 | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki | 200 | 10 000 |
| 730 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody | 80 | 4 000 |
| 731 | 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody | 50 | 1 400 |
| 732 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 130 | 14 000 |
| 733 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 130 | 14 000 |
| 734 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych | 250 | 5 900 |
| 735 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady | 230 | 4 200 |
| 736 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne | 250 | 7 000 |
| 737 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 | 250 | 1 400 |
| 738 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne | 250 | 7 000 |
| 739 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 | 250 | 1 400 |
| 740 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe | 250 | 5 600 |
| 741 | 19 11 02* | Kwaśne smoły | 310 | 15 000 |
| 742 | 19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe | 400 | 7 000 |
| 743 | 19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw | 400 | 7 000 |
| 744 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne | 550 | 14 000 |
| 745 | 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 | 500 | 14 000 |
| 746 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych | 500 | 7 000 |
| 747 | 19 11 99 | Inne niewymienione odpady | 500 | 7 000 |
| 748 | 19 12 01 | Papier i tektura | 90 | 7 000 |
| 749 | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 400 | 14 000 |
| 750 | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 14 000 |
| 751 | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 300 | 7 000 |
| 752 | 19 12 08 | Tekstylia | 300 | 8 400 |
| 753 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 150 | 2 800 |
| 754 | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 100 | 8 400 |
| 755 | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 14 000 |
| 756 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 100 | 7 000 |
| 757 | 19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 7 000 |
| 758 | 19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 | 150 | 2 800 |
| 759 | 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne | 150 | 7 000 |
| 760 | 19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 | 150 | 8 400 |
| 761 | 19 13 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 7 000 |
| 762 | 19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 | 100 | 8 400 |
| 763 | 19 13 07* | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 3 000 |
| 764 | 19 13 08 | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 | 100 | 2 500 |
| 765 | 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych | 150 | 4 200 |
| 766 | 20 01 01 | Papier i tektura | 20 | 3 000 |
| 767 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 230 | 3 000 |
| 768 | 20 01 10 | Odzież | 100 | 3 000 |
| 769 | 20 01 11 | Tekstylia | 100 | 3 000 |
| 770 | 20 01 13* | Rozpuszczalniki | 115 | 4 800 |
| 771 | 20 01 14* | Kwasy | 133 | 5 000 |
| 772 | 20 01 15* | Alkalia | 133 | 5 000 |
| 773 | 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne | 165 | 3 000 |
| 774 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin | 807 | 10 000 |
| 775 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne | 170 | 2 600 |
| 776 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 170 | 2 600 |
| 777 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 200 | 2 700 |
| 778 | 20 01 28 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 200 | 2 700 |
| 779 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 260 | 3 000 |
| 780 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 190 | 3 000 |
| 781 | 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 21 | 5 000 |
| 782 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 21 | 5 000 |
| 783 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 100 | 3 000 |
| 784 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 100 | 3 000 |
| 785 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 30 | 3 000 |
| 786 | 20 01 41 | Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne) | 100 | 2 800 |
| 787 | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 305 | 10 500 |
| 788 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 300 | 3 000 |
| 789 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 200 | 3 000 |
| 790 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji | 180 | 3 000 |
| 791 | 20 03 02 | Odpady z targowisk | 150 | 3 000 |
| 792 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 150 | 1 400 |
| 793 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 150 | 3 000 |
| 794 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 150 | 1 400 |
| 795 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 150 | 1 000 |
| Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane [Mg] |  |  | 5 497,28 | 90 800,00 |

5.5. Największe masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

| L.p. | Symbol obiektu | Miejsce magazynowania odpadów | Powierzchnia użytkowa [m2] | Sposób magazynowania odpadów | Największa objętość odpadów które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie [m3] | Gęstość odpadów [Mg/m3] | Największa masa odpadów (NMO) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HMO | Hala Magazynowa Odpadów | 1 156,00 | Magazynowanie luzem (w zasobnikach), w pojemnikach, beczkach, opakowaniach; część hali - proces technologiczny | 666,70 | 1,50 | 1 000,05 |
| 2 | WB | Wiata Beczek | 1 331,00 | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach; część wiaty - rozładunek, proces technologiczny | 1 626,80 | 1,50 | 2 440,20 |
| 3 | HB | Hala Beczek | 144,00 | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach, zbiorniku manipulacyjnym 8 m3 | 18,00 | 1,00 | 18,00 |
| 4 | HPO | Hala Przepakowania Odpadów | 176,64 | Magazynowanie w opakowaniach (część wydzielona do magazynowania aerozoli, kosmetyków, tytoniu itp.) | 115,20 | 1,00 | 115,20 |
| 5 | WO | Wiata Odpadów | 300,00 | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach; część hali -magazynowanie wytwarzanych odpadów (żużle, pyły) | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| 6 | KTC | Magazyn KTC | 99,90 | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| 7 | WP | Wiata plandekowa | 240,00 | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach lub w boksie | 480,00 | 1,00 | 480,00 |
| 8 | KOS | Kontener na Odpady Specjalne | 11,78 | Magazynowanie odpadów w pojemnikach, beczkach, opakowaniach | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| 9 | WMO | Wiata Magazynowa Odpadów | 400,00 | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach, opakowaniach; część wiaty - rozładunek, proces technologiczny | 468,00 | 1,00 | 468,00 |
| 10 | MOM | Magazyn Odpadów Medycznych | 240,32 | W szczelnych specjalistycznych pojemnikach i workach ułożonych w sposób uporządkowany lub w kontenerach, o pojemności 1 100 l | 708,944 | 0,070 | 49,63 |
| 11 | ZM | Zbiorniki Manipulacyjne | - | Magazynowanie w dwóch zbiornikach, o pojemności 8 m3 każdy | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| 12 | MROM | Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych | 200,00 | Magazynowanie w pojemnikach 1 100 l bezpośrednio przed podaniem do pieca | 220,00 | 0,10 | 22,00 |
| 13 | WM4 | Wiata Magazynowa | 288,00 | Magazynowanie w pojemnikach, beczkach lub opakowaniach ustawionych na paletach, w maksymalnie dwóch warstwach | 576,00 | 1,00 | 576,00 |

5.6. Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

| L.p. | Symbol obiektu | Miejsce magazynowania odpadów | Wymiary całkowite miejsca magazynowania dł x szer x wys [m] | Całkowita pojemność miejsca magazynowania (CP) [m3] | Gęstość odpadów [Mg/m3] | Całkowita pojemność miejsca magazynowania (CP) [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HMO | Hala magazynowa odpadów | 62,4 x 24 x 12 | 17 971,20 | 1,50 | 26 956,80 |
| 2 | WB | Wiata beczek | 19,5 x 34 x 8,5 + 33,4 x 20 x 8 | 10 979,50 | 1,50 | 16 469,30 |
| 3 | HB | Hala beczek | 15 x 9,6 x 8 | 1 152,00 | 1,00 | 1 152,00 |
| 4 | HPO | Hala przepakowania odpadów | 9,6 x 18,4 x 8 | 1 413,10 | 1,00 | 1 413,10 |
| 5 | WO | Wiata odpadów | 30 x 10 x 5,3 | 1 590,00 | 1,00 | 1 590,00 |
| 6 | KTC | Magazyn KTC | 7,5 x 13,32 x 5,9 | 589,40 | 1,00 | 589,40 |
| 7 | WP | Wiata plandekowa | 20 x 12 x 4 | 960,00 | 1,00 | 960,00 |
| 8 | KOS | Kontener na odpady specjalne | 6,2 x 1,9 x 2,9 | 34,20 | 1,00 | 34,20 |
| 9 | WMO | Wiata magazynowa odpadów | 40 x 10 x 6,5 | 2 600,00 | 1,00 | 2 600,00 |
| 10 | MOM | Magazyn odpadów medycznych | 33,848 x 7,10 x 2,95 | 708,944 | 0,070 | 49,63 |
| 11 | ZM | Zbiorniki manipulacyjne | - | 16,00 | 1,00 | 16,00 |
| 12 | MROM | Miejsce rozładunku i tymczasowego magazynowania odpadów medycznych | 43 x 7 x 1,1 | 331,10 | 0,10 | 33,11 |
| 13 | WM4 | Wiata Magazynowa | 33,4 x 18,1 x 6 | 3 627,20 | 1,00 | 3 627,20 |

6. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Prowadzący instalację ma obowiązek przestrzegania przepisów obowiązujących i wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz BHP w zakresie przetwarzania, zbierania i magazynowania odpadów na terenie przedmiotowej instalacji, w tym:

- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

- wyposażyć budynek lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Spółka SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. jest zaliczana do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

- Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

IV.1. Dopuszczalna wielkość emisji substancji zanieczyszczających.

  - Emisja z instalacji do termicznego przekształcania odpadów (IPPC) oraz emitora El.

| Nazwa substancji | Standardy emisyjne |  |  | Graniczne wielkości emisji |  |  |  |  | Emisja roczna [Mg/rok] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Średnia trzydziestominutowa |  |  | Średnia dobowa [mg/Nm3]1)6) |  |  | Średnia z okresu pobierania próbek [mg/Nm3]7) |  |  |  |
|  | A ** |  | B ** |  |  |  |  |  |  |  |
| pył ogółem | 30 |  | 10 | 5 |  |  | - |  | 1,65 |  |
| całkowite LZO wyrażone jako C (w powietrzu) | 20 |  | 10 | 10 |  |  | - |  | 3,299 |  |
| chlorowodór | 60 |  | 10 | 8 |  |  | - |  | 2,639 |  |
| fluorowodór | 4 |  | 2 | 1 |  |  | - |  | 0,330 |  |
| dwutlenek siarki | 200 |  | 50 | 40 |  |  | - |  | 13,196 |  |
| tlenek węgla | 100 |  | 1 502) | 50 |  |  | - |  | 16,495 |  |
| tlenki azotu | 400 |  | 200 | 150 |  |  | - |  | 49,486 |  |
| kadm + tal | 0,053) |  |  | - |  |  | 0,02 |  | 0,007 |  |
| rtęć | 0,053) |  |  | 20 [µg/Nm3] |  |  | - |  | 0,007 |  |
| antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + nikiel + wanad |  | 0,53) |  |  |  |  | 0,3 | 0,099 |  |
| PCDD/F4) |  | 0,1 [ng/m3] 5) |  |  |  |  | 0,06 [ng I-TEQ/Nm3] | 0,020 [g/rok] |  |
| PCDD/F (polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i furany) + dioksynopodobne PCB 4) |  | - |  |  |  |  | 0,08 [ng WHO-TEQ/Nm3] | 0,026 [g/rok] |  |
| NH3 |  | - |  |  | 10 |  |  | 3,299 |  |

Objaśnienia do tabeli:

* Standardy emisyjne i graniczne wielkości emisji dla emisji do powietrza, podane w w/w tabeli, wyrażone są jako masa wyemitowanej substancji w objętości spalin, w następujących znormalizowanych warunkach: suchy gaz w temperaturze 273,15 K i pod ciśnieniem 101,3 kPa, przy referencyjnym poziomie tlenu (02) równym 11%

** wartość A jest dopuszczalną wartością stężeń trzydziestominutowych, która może być przekroczona tylko pod warunkiem spełnienia następujących zależności związanych z wartością B:

- 97% średnich trzydziestominutowych wartości stężeń pyłu, substancji organicznych w postaci gazów i par, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny, chlorowodoru, fluorowodoru, dwutlenku siarki oraz tlenku azotu i dwutlenku azotu, w przeliczeniu na dwutlenek azotu w ciągu roku kalendarzowego, licząc od początku roku, nie przekroczy wartości B określonej dla tych substancji,

- 95% średnich dziesięciominutowych wartości tlenku węgla w ciągu 24 godzin nie przekroczy wartości B, określonej dla tej substancji (150 mg/m3u).

1 ) wartość średnia dobowa została określona jako niższa spośród standardów emisyjnych i granicznych wielkości emisji (BAT-AEL),

- wartość średnia 10 minutowa,

- metale ciężkie i ich związki, wyrażone jako metal, wyrażone jako średnia z próby, o czasie trwania od 30 minut do 8 godzin,

- zastosowanie ma BAT-AEL w odniesieniu do PCDD/F albo BAT-AEL w odniesieniu do PCDD/F + dioksynopodobnych PCB,

- średnia z próby, o czasie trwania od 6 do 8 godzin, wyrażona jako sumy iloczynów stężeń dioksyn i furanów w gazach odlotowych oraz ich współczynników równoważności toksycznej,

- średnia dobowa to średnia z okresu jednej doby, oparta na ważnych średnich trzydziestominutowych,

- średnia z okresu pobierania próbek to średnia wartość, uzyskana na podstawie trzech kolejnych pomiarów, z których każdy trwa co najmniej 30 minut. W odniesieniu do PCDD/F i dioksynopodobnych PCB stosuje się jeden okres, trwający od 6 do 8 godzin.

- Emisja ze zbiorników magazynowych SARPI Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.

| Źródło emisji | Nazwa substancji | Emisja godzinowa [kg/h] | Emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Zbiornik wapna (emitor E-2) | Pył PM 10 | 0,021 | 0,0036 |
| Zbiornik pyłu (emitor E-3) | Pył PM 10 | 0,013 | 0,1040 |

- Emisja z odpowietrzenia zbiorników ZTO i Hali Beczek (emitor E4)

| Źródło emisji | Nazwa substancji | Emisja godzinowa [kg/h] | Emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpowietrzanie zbiorników ZTO i Hali Beczek (emitor E-4) | całkowite LZO wyrażone jako C (w powietrzu) | 0,06 | 0,0456 |

- Dopuszczalna emisja z sieci oparowej pracującej podczas przestoju pieca obrotowego

| Nr emitora | Źródło emisji | Nazwa substancji | Dopuszczalny poziom emisji BAT.AEL [mg/Nm3] | Emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E5 | Sieć oparowa budynku Węzła Kruszenia (WK) | Pył ogółem* | 5 | 0,0076 |
|  |  | LZO | 30 | 0,0456 |
| E6 | Sieć oparowa Hali Magazynowej Odpadów (HMO) | Pył ogółem* | 5 | 0,0076 |
|  |  | LZO | 30 | 0,0456 |

* - przyjęto 100% pyłu PM2,5 w pyle ogółem

e) Dopuszczalna emisja roczna zanieczyszczeń dla zakładu SARPI Dąbrowa Górnicza

Sp. z o.o.

| Nazwa substancji | Emisja roczna [Mg/rok] |
| --- | --- |
| pył ogółem | 1,7728 |
| całkowite LZO wyrażone jako C (w powietrzu) | 3,4358 |
| Chlorowodór | 2,639 |
| Fluorowodór | 0,330 |
| dwutlenek siarki | 13,196 |
| tlenek węgla | 16,495 |
| tlenki azotu | 49,486 |
| kadm + tal | 0,007 |
| Rtęć | 0,007 |
| antymon + arsen + ołów + chrom + kobalt + miedź + mangan + nikiel + wanad | 0,099 |
| PCDD/F * | 0,020 [g/rok] |
| PCDD/F (polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i furany) + dioksynopodobne PCB * | 0,026 [g/rok] |
| NH3 | 3,299 |

* Zastosowanie ma wartość PCDD/F albo PCDDF + dioksynopodobne PCB

- Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Równoważny poziom hałasu „A” przenikającego do środowiska nie może przekroczyć:

- dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

L AeqD - 50 dB, L AeqN - 40 dB.

- dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży:

L AeqD — 50 dB.

- dla terenów zabudowy zagrodowej:

L AeqD - 55 dB, L AeqN - 45 dB.

- dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych:

L AeqD - 55 dB.

- dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej :

L AeqD -55 dB, L AeqN - 45 dB.

VI. Warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii występujące 
w uzasadnionych technologicznie sytuacjach eksploatacyjnych odbiegających od normalnych

W stanie oczekiwania na działanie (postoju):

Z uwagi na dążenie do pełnego wykorzystania instalacji i urządzeń, czas przebywania poszczególnych instalacji i urządzeń w tym stanie jest nieznaczny. W stanie tym instalacje i urządzenia są pod nadzorem. Instalacja nie stanowi wówczas źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie są generowane ścieki technologiczne. W tym okresie nie powstają odpady związane bezpośrednio z pracą instalacji. Ograniczona jest wówczas także ilość działających źródeł emisji hałasu.

W stanie rozruchu:

Stan ten jest przejściowy pomiędzy stanem oczekiwania na działanie, a stanem normalnego funkcjonowania, w stanie tym instalacje i urządzenia znajdują się pod szczególnym nadzorem. 
W okresie tym możemy mieć do czynienia z chwilową zwiększoną emisją zanieczyszczeń oraz chwilowym wzrostem zużycia mediów i surowców.

W stanie normalnego funkcjonowania:

Stan ten charakteryzuje się stabilnymi parametrami pracy instalacji i urządzeń.

W stanie postoju remontowego:

W stanie tym następuje całkowite wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie zużycia surowców i materiałów, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, które są wykorzystywane do prowadzenia prac remontowych. W stanie tym powstają odpady typowe dla procesów naprawczych, np. oleje odpadowe, złom stalowy i metali kolorowych. Planowe zatrzymanie instalacji następuje zgodnie z Instrukcją Technologiczną instalacji i może trwać od kilku zmian do ewentualnie dwóch tygodni (maksymalnie do miesiąca w przypadku generalnego remontu). W tym okresie nie występuje emisja zanieczyszczeń do powietrza. W stanie tym następuje mycie i czyszczenie poszczególnych urządzeń wchodzących w skład instalacji, przeprowadzane są niezbędne naprawy i przygotowanie do remontu. W okresie tym powstają w większej ilości (niż w stanie normalnego funkcjonowania) odpady związane z utrzymaniem ruchu oraz może nastąpić zwiększenie ilości wody przeznaczonej do mycia urządzeń i pomieszczeń.

W stanie awarii:

Stan ten może wynikać z awarii instalacji lub poszczególnych urządzeń. Niezależnie od stosunkowo niewielkiego zagrożenia wystąpienia tego stanu personel obsługujący instalację będzie przygotowany do przeciwdziałania powstawaniu sytuacji stwarzających zagrożenie awarią. Zatrzymanie awaryjne następuje w przypadku: braku dostawy energii elektrycznej, spadku ciśnienia wody, wybuchu lub pożaru instalacji,  niedotrzymania parametrów technicznych.

W przypadku stwierdzenia awarii urządzeń lub instalacji, zostaną podjęte natychmiastowe działania mające na celu wyeliminowanie zagrożenia i maksymalnego skrócenia czasu zwiększonej emisji zanieczyszczeń do środowiska, związanego ze zdarzeniem. Poważna awaria (np. pożar) może być źródłem znacznych emisji zanieczyszczeń zarówno do powietrza, jak i do wód oraz ziemi, a także powstania znacznych ilości odpadów. W tym przypadku najistotniejsze jest podejmowanie stosownych środków zapobiegawczych.

VII. Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

1. Stosowane metody i techniki ograniczania emisji z instalacji spalarni:

1.1. Ograniczanie emisji do powietrza:

W instalacji do termicznego przekształcania odpadów A1, zastosowano następujące rozwiązania ograniczające oddziaływanie na powietrze atmosferyczne:

- filtr elektrostatyczny, będący ostatnim urządzeniem części gorącej instalacji;

- wielostopniowy system oczyszczania gazów obejmujący:

- filtr workowy,

- płuczkę HCl,

- płuczkę SO2,

- filtr z węglem aktywnym,

- katalizator (SCR);

- dodatkowy wtrysk węgla aktywnego pylistego i wapna do przestrzeni filtra workowego;

- hermetyzacja procesu i neutralizacja w piecu odorów z hali magazynowania odpadów;

- wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji pary i energii elektrycznej 
na potrzeby własne i odbiorców zewnętrznych (wysoka efektywność energetyczna);

- system automatycznej regulacji pracy pieca obrotowego z komorą dopalania;

- Emisyjny System Monitorujący wykonujący pomiary ciągłe;

- w celu ograniczania emisji pyłów planuje się zastosowanie w układzie oczyszczania gazów odlotowych ługu sodowego, zamiast wapna;

- w celu ograniczania emisji pyłów zbiorniki magazynowe pyłu i wapna wyposażono w filtry.

W celu ograniczenia emisji pyłów i LZO podczas postoju pieca obrotowego, obiekty Węzeł Kruszenia odpadów stałych (WK) oraz Hala Magazynowa Odpadów (HMO), wyposażono w indywidualne sieci oparowe, wyposażone w system Carbowent typu CW20L, o sprawności > 99%.

1.2. Metody ochrony przed hałasem:

Ze względu na lokalizację zakładu występuje brak zagrożeń związanych 
z ponadnormatywnym oddziaływaniem zakładu na terenach podlegających ochronie akustycznej. W związku z powyższym nie zastosowano szczególnych działań ograniczających emisję hałasu z instalacji.

1.3. Metody ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami:

W instalacji do termicznego przekształcania odpadów zastosowano następujące rozwiązania ograniczające oddziaływanie gospodarki odpadami:

- zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwy sposób gospodarowania odpadami,

- kontrolowanie i konserwowanie urządzeń eksploatowanych na terenie instalacji, zapewniające prawidłowe ich funkcjonowanie,

- systematyczne szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami,

- wdrażanie instrukcji postępowania z wytwarzanymi odpadami,

- wybieranie odbiorców odpadów, którzy poddają odpady odzyskowi, celem maksymalnego ograniczenia ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwiania,

- doskonalenie działań organizacyjnych dotyczących selektywnego magazynowania odpadów na terenie zakładu,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadów, przetwarzanych i wytwarzanych na terenie instalacji, przed dostępem osób trzecich,

- prowadzenie ewidencji przetwarzanych i wytwarzanych odpadów na terenie instalacji.

1.4. Metody ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

W instalacji do termicznego przekształcania odpadów zastosowano następujące rozwiązania ochrony środowiska gruntowo-wodnego:

- monitorowanie jakości odprowadzanych ścieków oraz monitorowanie wód podziemnych,

- ujęcie powstających ścieków w zamknięty system kanalizacyjny na terenie zakładu i odprowadzanie ich do urządzeń kanalizacyjnych Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej,

- stosowanie szczelnego systemu magazynowania i odbierania odpadów 
oraz ujmowanie wód opadowych i ich oczyszczanie razem ze ściekami przemysłowymi.

2. Wymogi wynikające z najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, eksploatuje dwie instalacje IPPC, tj.:

- instalację do termicznego przekształcania odpadów (A1),

- instalację do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2).

lnstalacja do termicznego przekształcania odpadów (A1) objęta jest konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do:

- spalania odpadów wynikającymi z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r.,

- przetwarzania odpadów wynikającymi z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. (wyłącznie w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, w którym zachodzą procesy obróbki wstępnej odpadów przed spalaniem).

lnstalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2) objęta jest konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do:

- przetwarzania odpadów wynikającymi z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

2.1. Konkluzje dla spalania odpadów wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. dotyczące Instalacji A1 
i sposób realizacji w instalacji A1.

2.1.1. W zakresie przestrzegania systemu zarzadzania środowiskiem:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A1 |
| --- | --- |
| BAT 1 | Spółka wdrożyła i certyfikowała System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o normę ISO 14001:2005. oraz system zarządzania rozszerzono o wymogi normy OHSAS 18001:2007. Spółka utrzymuje i udoskonala Zintegrowany System Zarządzania, w oparciu o ww. normę OHSAS oraz ISO 14001:2015-09. Wdrożony system zawiera w sobie wszystkie cechy wyszczególnione w BAT 1. |

2.1.2. W zakresie poprawy ogólnej efektywności środowiskowej:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A1 |
| --- | --- |
| BAT 9 | Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 9, wypracowała i wdrożyła procedurę: - Akceptacji odpadów do unieszkodliwienia, - Kontroli odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania, - Rozładunku i magazynowania odpadów, - Znakowania pojemników z odpadami, - Procesu spalania odpadów, w ramach którego opracowano rozdział „Proces przygotowania wstępnego – kruszenie i mieszanie odpadów.’ Spółka posiada oprogramowanie, w którym wprowadzane są informacje o poprzednim posiadaczu odpadu, oraz wszelkie dane o odpadzie, uzyskane na każdym etapie postępowania (akceptacja, kontrola, uzgodnione warunki techniczne i handlowe oraz wyniki badań laboratoryjnych określających specyfikę i rodzaj ryzyka stwarzanego przez dany odpad). W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej eksploatowanej instalacji, zarządzanie strumieniem odpadów prowadzone jest z zastosowaniem wszystkich technik opisanych w BAT 9. |
| BAT 11 | Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 11, monitoruje parametry dostaw odpadów, w ramach realizacji procedur: - Akceptacji odpadów do unieszkodliwienia, - Kontroli odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania. |
| BAT 14 | Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 14, stosuje techniki: - Łączenia i mieszania odpadów, - Zaawansowanego systemu kontroli. Spółka opracowała i wdrożyła: - procedurę pn. „Proces spalania odpadów”, w ramach której opracowano rozdział „Proces przygotowania wstępnego – kruszenie i mieszanie odpadów” oraz szczegółowe procedury nadzoru i sterowania procesem. - instrukcję pn. „Przygotowanie odpadów ciekłych do spalenia”. |
| BAT 15 | Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 15, opracowała i wdrożyła: - Procedurę pn.: „Kontrola odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania”, - Procedurę pn.: „Rozładunek i magazynowanie odpadów”, - Procedurę pn.: „Proces spalania odpadów”, - Instrukcję pn.: „Przygotowanie odpadów ciekłych do spalenia”. |
| BAT 16 | Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 16, opracowała i wdrożyła procedury: - Procedurę pn.: „Akceptacja odpadów do unieszkodliwienia”, - Procedurę pn.: „Realizacja kontraktu”. W zakresie procedur eksploatacyjnych obowiązują procedury: - Procedurę pn.: „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe”, - Procedurę pn.: „Proces spalania odpadów”. Załadunek ciągły i ograniczenie (planowanie optymalnych postojów) jest realizowane jako standard. |

    - W zakresie ochrony przed hałasem:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A1 |
| --- | --- |
| BAT 37 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 37, stosuje: - właściwą lokalizację urządzeń i budynków - Spółka pracuje w strefie przemysłowej, - w obszarze środków operacyjnych stosowane są następujące techniki: - kontrola i konserwacja urządzeń, - w miarę możliwości, zamykanie i otwieranie drzwi i okien, - obsługa urządzeń przez doświadczony personel, - unikanie przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy. - mało hałaśliwy sprzęt, poziom hałaśliwości urządzeń i sprzętu jest brany pod uwagę przy zakupach nowych środków. - redukcję hałasu, urządzenia hałaśliwe są montowane w budynkach, zapewniających izolację akustyczną. |

2.1.4. W zakresie gospodarki odpadami:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A1 |
| --- | --- |
| BAT 7 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 7, prowadzi monitorowanie zawartości niespalonych substancji w żużlach i popiołach paleniskowych, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na trzy miesiące, w zakresie zawartości OWO i straty po prażeniu. |
| BAT 12 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 12, stosuje w szczególności: - Powierzchnie rozładunku i magazynowania szczelne i wyposażone w odwodnienia liniowe, - Magazyny maja odpowiednią pojemność, dobraną do wydajności instalacji i potrzeb magazynowania selektywnego. PZ zawiera szczegółowe opisy miejsc magazynowania odpadów. |
| BAT 13 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 13, stosuje: - Zautomatyzowany system podawania odpadów medycznych, - Odpady odbierane są jedynie w przypadku spełnienia przepisów dotyczących ich pakowania, - Odpady zapakowane w pojemniki spalane są wraz z nimi, - Pojemniki wielokrotnego użytku są dezynfekowane, a pozostałości po czyszczeniu spalane. |
| BAT 24 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 24, stosuje: - zredukowanie wysokości zrzutu żużli i popiołów paleniskowych, poprzez zastosowanie dodatkowego układu taśmociągu, - odbieranie żużli i popiołów paleniskowych z pieca, po przejściu przez zamknięcie wodne odżużlacza i magazynowanie ich w stanie wilgotnym, co ogranicza emisję pyłów, - zadaszenie i osłonięcie z trzech stron ścianami osłonowymi miejsca magazynowania. |
| BAT 36 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 36 oraz w celu zwiększenia efektywności gospodarowania zasobami, przekazuje do odzysku odpady o kodzie 19 01 02 złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych. Odpad wytworzony w czasie separacji, o kodzie 19 01 02 jest uwzględniony w pozwoleniu zintegrowanym. |

2.1.5. W zakresie ochrony powietrza:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A1 |
| --- | --- |
| BAT 3 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 3, w sposób ciągły monitoruje kluczowe parametry procesu, takie jak: - przepływ, zawartość tlenu, temperatura, ciśnienie i zawartość pary wodnej w spalinach ze spalania odpadów, - temperatura w komorze spalania. |
| BAT 4 | Spółka , w celu realizacji technik wymienionych w BAT 4, prowadzi pomiar emisji do powietrza z procesu spalania odpadów (emitor E1) w następujący sposób: - NOx – pomiar ciągły, - NH3 – pomiar ciągły, - CO – pomiar ciągły, - SO2 – pomiar ciągły, - HCl – pomiar ciągły, - HF – pomiar ciągły, - pył – pomiar ciągły, - metale i metaloidy z wyjątkiem rtęci (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) – pomiar okresowy, z częstotliwością raz na 6 miesięcy, - Hg – pomiar ciągły, - całkowite LZO wyrażone jako C– pomiar ciągły, - PBDD/F – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy, - PCDD/F – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy (dla krótkoterminowego pobierania próbek), - Dioksynopodobne PCB – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy (dla krótkoterminowego pobierania próbek), - Benzo[a]piren – pomiar okresowy, wykonywany raz w roku. |
| BAT 5 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 5, będzie monitorowała emisję zorganizowaną do powietrza z emitora E1 w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji w sposób ciągły dla substancji, dla których określono obowiązek ciągłego monitorowania w normalnych warunkach eksploatacji oraz sposób okresowy (pomiar wykonywany raz na trzy lata) dla substancji, dla których określono obowiązek wykonywania pomiarów okresowych w normalnych warunkach eksploatacji. |
| BAT 17 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 17, zaprojektowała funkcjonujący w ramach instalacji system oczyszczania spalin, z uwzględnieniem maksymalnego natężenia przepływu i stężeń zanieczyszczeń. Instalacja jest eksploatowana w sposób zapewniający dublowanie procesów oczyszczania spalin, uproszczenia i dostępność w trakcie prac utrzymania ruchu, redundancję kluczowych urządzeń, zastosowanie specjalistycznych reagentów. |
| BAT 18 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 18, zaktualizowała system zarządzania środowiskiem, który zawiera aktualnie takie elementy jak: - identyfikacja potencjalnych warunków innych niż normalne warunki eksploatacji (identyfikacja aspektów środowiskowych w sytuacjach specjalnych i awaryjnych stanowiącą część Rejestru aspektów środowiskowych), - regularny przegląd i aktualizacja wykazu zidentyfikowanych warunków innych niż normalne warunki eksploatacji (aktualizacja sporządzana nie rzadziej niż raz w roku oraz każdorazowo po awarii), - procedura „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza” zawierająca zapisy dotyczące zobowiązań osób odpowiedzianych za projektowanie planów, inwestycji, remontów i napraw do analizowania projektu urządzeń o krytycznym znaczeniu, sposobu ich działania i możliwości poprawy ich bezpiecznego działania, - procedura „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe w SARPI Dąbrowa Górnicza” oraz „Harmonogram przeglądów infrastruktury i wyposażenia pomiarowego”, w których zidentyfikowano urządzenia o kluczowym znaczeniu oraz zawarto informacje na temat planowania i wykonywania przeglądów i napraw, - „Rejestr awarii i emisji w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji”, w którym odnotowywane będą wszelkie sytuacje wpływające na środowisko w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji i związane z nimi okoliczności, - okresowa ocena emisji w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji prowadzona co najmniej raz na 6 miesięcy w ramach dokonywania oceny zgodności z wymogami prawnymi zgodnie z procedurą „Ocena zgodności w SARPI Dąbrowa Górnicza”. |
| BAT 21 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 21, stosuje następujące techniki: - w Hali Magazynowania Odpadów (HMO) magazynuje się stałe i półpłynne odpady, które wydzielają odór lub mogą uwalniać substancje lotne w budynkach zamkniętych, w warunkach kontrolowanego podciśnienia. Powietrze odciągane z hali jest kierowane do spalania w piecu obrotowym i komorze dopalania, - w Zbiornikach Techniczno-Operacyjnych (ZTO), odpady płynne znajdują się pod odpowiednim ciśnieniem. Zawory zbiornika połączono kanałami z systemem doprowadzania powietrza do spalania w piecu obrotowym i komorze dopalania, - w Hali Beczek magazynuje się odpady ciekłe w opakowaniach. W hali zamontowano układ wentylacji, odprowadzający odory powstające przy pompowaniu odpadów ciekłych siecią oparową do spalenia w piecu obrotowym i komorze dopalania, - w planowanym Węźle Kruszenia, odpady, które mogą wydzielać odór lub uwalniać substancje lotne, będą magazynowane w budynkach zamkniętych, w warunkach kontrolowanego podciśnienia. Powietrze odciągane z węzła będzie kierowane do spalania w piecu obrotowym i komorze dopalania, - kontrolowanie ryzyka emisji odorów podczas całkowitego wyłączenia, gdy nie jest dostępna przepustowość spalania poprzez: - kierowanie powietrza ze zbiorników ZTO oraz Hali Beczek za pośrednictwem istniejących kanałów do istniejącego alternatywnego systemu redukcji emisji, tj. filtra węglowego, o sprawności >98% i odprowadzanie go do powietrza istniejącym emitorem E4, - minimalizowanie ilości magazynowanych odpadów poprzez przerywanie, ograniczanie, przekierowywanie dostaw odpadów w ramach gospodarowania strumieniami odpadów, - magazynowanie odpadów w prawidłowo uszczelnionych zbiornikach, - odprowadzanie gazów z HMO oraz Węzła Kruszenia do alternatywnych systemów redukcji emisji zaopatrzonych w stałe złoże węglowe, a następnie do powietrza za pośrednictwem emitorów. |
| BAT 22 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 22, stosuje podawanie odpadów ciekłych i gazowych do pieca, za pomocą linii bezpośredniego załadunku lub wraz z opakowaniami. |
| BAT 25 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 25, zastosowała następujące techniki: - filtr workowy, - elektrofiltr, - wtrysk suchego sorbentu do filtra workowego, - dwie płuczki gazowe mokre, - adsorpcja na filtrze węglowym. Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) obowiązujące: - dla emisji pyłu: 5 mg/Nm3 (średnia dobowa), - dla emisji Cd+Tl: 0,02 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek), - dla emisji Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V: 0,3 mg/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek). |
| BAT 27 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 27, zastosowała następujące techniki: - wtrysk suchego sorbentu, - płuczka gazowa mokra. |
| BAT 28 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 28, zastosowała następujące techniki: - zoptymalizowane i zautomatyzowane dawkowanie odczynników, realizowane poprzez pomiary pH, gęstości i przewodności cieczy obiegowych jako parametrów kontrolnych, w celu optymalizacji automatycznego dawkowania odczynników, - recyrkulacja nieprzereagowanych odczynników, - analiza zawartości zanieczyszczeń w odpadach przed ich podaniem do pieca, uśrednianie i optymalizacja wsadu. Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) obowiązujące: - dla emisji HCl: 8 mg/Nm3 (średnia dobowa), - dla emisji HF: <1 mg/Nm3 (średnia dobowa), - dla emisji SO2: 40 mg/Nm3 (średnia dobowa). |
| BAT 29 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 29, zastosowała następujące techniki: - optymalizacja procesu spalania, w tym przygotowania i uśredniania wsadu, płynności dozowania odpadów i regulacja ilości powietrza, - stosowanie selektywnej redukcji katalitycznej SCR, - płuczki gazowe mokre. Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) obowiązujące: - dla emisji NOx: 150 mg/Nm3 (średnia dobowa), - dla emisji CO: 50 mg/Nm3 (średnia dobowa), - dla emisji NH3: 10 mg/Nm3 (średnia dobowa). |
| BAT 30 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 30, zastosowała następujące techniki: - optymalizacja procesu spalania, w tym przygotowania i uśredniania wsadu, płynności dozowania odpadów i regulacja ilości powietrza, - kontrola odpadów na wejściu do procesu. Przygotowanie i uśrednianie wsadu, kontrola jakości, - regularne czyszczenie instalacji, w szczególności kotła i suszarni rozpyłowej, - szybkie schładzanie spalin do temperatury poniżej 250°C, poprzez zastosowanie kotła odzysknicowego i suszarni rozpyłowej, - wtrysk suchego sorbentu do filtra workowego, - zastosowanie adsorbera węglowego, - stosowanie selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) obowiązujące: - dla emisji całkowitego LZO:10 mg/Nm3 (średnia dobowa), - dla emisji PCDD/F: 0,06 ng I-TEQ/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek), lub - dla emisji PCDD/F+dioksynopodobne PCB: 0,08 ng WHO-TEQ/Nm3 (średnia z okresu pobierania próbek). |
| BAT 31 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 31, zastosowała następujące techniki: - płuczka gazowa mokra (niskie pH), - wtrysk suchego sorbentu do filtra workowego, - wtrysk wysoce reaktywnego węgla aktywnego, - zastosowanie adsorbera węglowego. Wymogi BAT 31 w zakresie stosowanych technik są spełnione. Poziomy emisji powiązane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) obowiązujące: - dla emisji Hg: 20 µg/Nm3 (średnia dobowa). |

2.1.6. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A1 |
| --- | --- |
| BAT 32 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 32, zabezpieczyła miejsca rozładunku i magazynowania odpadów przed opadami atmosferycznymi, aby zapobiec zanieczyszczeniom wód. Miejsca te są wyposażone w odwodnienia i rząpia bezodpływowe. Wszelkie, ewentualne wycieki z odpadów powstające w trakcie przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, stanowiące część masy przyjętych i zewidencjonowanych odpadów są kierowane do spalenia w piecu obrotowym. W instalacji SARPI nie jest prowadzony odzysk gipsu oraz kwasu chlorowodorowego z cieczy obiegowych płuczek. Procesy zachodzące w płuczkach to usunięcie składników kwaśnych z gazów odlotowych przy przebiegających równolegle reakcjach składników metalicznych, znajdujących się w zanieczyszczeniach unoszonych przez spaliny, z kwasem wypłukanym przez ciecze obiegowe. Ciecze obiegowe z płuczek HCl i SO2 kierowane są do zbiornika neutralizacji. W zbiorniku mieszanina cieczy jest neutralizowana do odczynu obojętnego i dopiero tak przygotowana kierowana jest na suszarkę rozpyłową. Zneutralizowane ciecze obiegowe z płuczek HCl i SO2 kierowane są do suszarki rozpyłowej w celu: - schłodzenia spalin do temperatury zapewniającej bezpieczeństwo techniczne filtra workowego i optymalny przebieg reakcji fizykochemicznych pomiędzy składnikami zanieczyszczeń i reagentami napylanymi na powierzchnie worków (sorbakal i pylisty węgiel aktywny), - zamknięcia obiegu cieczy płuczących w sposób, który powoduje, że ścieki z mokrego oczyszczania spalin nie są odprowadzane poza instalację, - usunięcia i wyprowadzenia z układu oczyszczania spalin zaabsorbowanych przez ciecze obiegowe zanieczyszczeń, które po odparowaniu wody mają postać stałą. Zneutralizowana mieszanina cieczy obiegowych jest mechanicznie rozpylana w strumieniu gorących gazów (ok. 380°C) na wejściu do suszarki, co powoduje jej odparowanie. Zanieczyszczenia stałe powstałe po odparowaniu wody (głównie sole w tym chlorki) unoszone są w strumieniu spalin i wraz z popiołami lotnymi osadzane na powierzchni czynnej worków filtracyjnych. Aby efektywnie gospodarować zasobami wody większość wód technologicznych nagromadzonych w zbiorniku retencyjnym jest w pierwszej kolejności ponownie wykorzystywana w instalacjach eksploatowanych na terenie zakładu: - do uzupełniania wody w przenośnikach zgrzebłowych mokrych – chłodzenie żużla; - jako strumień dodatkowy wody do zmniejszenia zużycia wody przemysłowej w suszarni oraz płuczce HCl; - jako strumień dodatkowy wody do zbiornika wody procesowej (HTQ10) instalacji oczyszczania spalin (używany na potrzeby płuczki SO2); - do rozcieńczenia odpadów ciekłych, przepłukiwania rurociągów odpadowych, przygotowania odpadów ciekłych do termicznego unieszkodliwienia. Do zbiornika retencyjnego odprowadzana jest woda technologiczna, powstająca w węźle kotła odzysknicowego (tj. odmuliny z kotła, woda z procesu demineralizacji wody dla potrzeb kotłowych, kondensat z parowych obiegów grzewczych) oraz oczyszczony strumień odcieków, pochodzący z fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych do unieszkodliwienia termicznego (wykorzystujący procesy koagulacji i flokulacji, wsparte procesem aeroflotacji). Nadwyżka nagromadzonych w zbiorniku retencyjnym zanieczyszczonych wód technologicznych, które nie zostały wykorzystane ponownie w instalacji, jest odprowadzana jako ściek do kanalizacji, będącej własnością JSW KOKS S.A., tylko w sposób okresowy - jednorazowa partia ścieków o uzgodnionej wielkości. |
| BAT 33 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 33, stosuje proces wykorzystywania części zbieranych wód opadowych i roztopowych oraz strumienia ścieków pochodzących z instalacji IPPC (tj. odmuliny z kotła odzysknicowego, strumień z procesu demineralizacji wody, okresowe zrzuty kondensatu z parowych obiegów grzewczych, ścieki z instalacji fizykochemicznego przygotowania odpadów ciekłych do ponownego wykorzystywania jako woda technologiczna do procesu termicznego unieszkodliwiania). |

2.1.7. W zakresie efektywności energetycznej.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A1 |
| --- | --- |
| BAT 2 | Spółka, w celu realizacji wymienionych technik w BAT 2, monitoruje parametry bilansowe energii elektrycznej i energetyczne, w tym wskaźniki sprawności. |
| BAT 19 | W celu realizacji wymienionych technik w BAT 19 zastosowano w instalacji kocioł odzysknicowy. Węzeł kotła odzysknicowego opisany w pozwoleniu zintegrowanym. |
| BAT 20 | W celu realizacji wymienionych technik w BAT 20, Spółka stosuje: - Zmniejszenie natężenia przepływu spalin, - Minimalizację strat ciepła, - Optymalizację konstrukcji kotła. |

2.1.A. Konkluzje dla przetwarzania odpadów wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczące obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalenia, zachodzącej w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, będącym jednym z węzłów instalacji A1 i sposób realizacji w węźle przyjmowania, magazynowania 
i przygotowania odpadów instalacji A1.

2.1.A.1. W zakresie przestrzegania systemu zarządzania środowiskowego.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 1 | Został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o normę ISO 14001:2015, a także System Zarządzania BHP według normy ISO 45001:2024 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001:2018. Wdrożony system (SZS) zawiera w sobie wszystkie cechy wyszczególnione w BAT 1 na poziomie zakładu, na najbardziej odpowiednim poziomie i uwzględnia wszelkie istotne zmiany w zakładzie i w instalacji (A1). System (SZS) zostanie uaktualniony o brakujące zapisy dot. wykaz strumieni gazów odlotowych z węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji (A1) (zgodnie z BAT 3). Wdrożony system (SZS) nie zawiera w sobie monitorowania emisji do wody oraz wykazu strumieni ścieków z węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji (A1), ponieważ z węzła nie powstają ścieki przemysłowe. |
| BAT 11 | BAT 11 nie ma zastosowania w zakresie monitorowania rocznego wytwarzania ścieków z węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów w instalacji (A1), z uwagi na brak ścieków przemysłowych z węzła. Pomimo zużycia wody i energii w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji (A1), zakład nie monitoruje zużycia wody i energii w węźle. Zakład uznał, że monitorowanie powinno być prowadzone na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. na poziomie zakładu. Monitorowanie uwzględnia wszelkie istotne zmiany w zakładzie i w instalacji (A1). Zakład monitoruje wskazane parametry: - zużycie wody i energii - z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu, za pomocą liczników; - roczne zużycie surowców - za pomocą rejestracji faktur; - roczne wytwarzanie pozostałości - za pomocą bezpośrednich pomiarów i obliczeń; - wytwarzanie ścieków - z częstotliwością raz w miesiącu, za pomocą liczników. |

2.1.A.2. W zakresie poprawy ogólnej efektywności środowiskowej.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 2 | W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej eksploatowanych instalacji, zarządzanie strumieniem odpadów prowadzone będzie z zastosowaniem wszystkich technik opisanych w BAT 2. W celu realizacji wymienionych technik opracowano i wdrożono procedury i instrukcję: - „Akceptacja odpadów do unieszkodliwiania”; - „Kontrola odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania”; - „Rozładunek i magazynowanie odpadów”; - „Znakowanie pojemników z odpadami”; - „Proces spalania odpadów” w ramach której opracowano rozdział: „Proces przygotowania wstępnego – kruszenie i mielenie odpadów”. Zakład posiada oprogramowanie, w którym wprowadzane są informacje o poprzednim posiadaczu oraz wszelkie dane o odpadzie, uzyskane na każdym etapie postępowania (akceptacja, kontrola, uzgodnione warunki techniczne i handlowe oraz wyniki badań laboratoryjnych określających specyfikę i rodzaj ryzyka stwarzanego przez dany odpad). |

2.1.A.3. W zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 1 | W ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego, prowadzący instalację posiada zidentyfikowane i zarządzane strumienie odpadów, ścieków i gazów odlotowych, źródeł hałasu i wibracji oraz odorów. Działalność obróbki wstępnej odpadów przed spalaniem w ramach Instalacji A1, nie oddziałuje na obiekty wrażliwe, poprzez dokuczliwość hałasu lub wibracji. |
| BAT 17 | Zakład nie oddziałuje na obiekty wrażliwe, poprzez dokuczliwość hałasu Iub wibracji, dlatego nie stwierdza się konieczności opracowywania planu zarządzania harasem i wibracjami. Źródła hałasu, eksploatowane w ramach działalności obróbki wstępnej odpadów przed spalaniem (A1), zlokalizowane są w zamkniętych budynkach, co dodatkowo ogranicza oddziaływanie akustyczne na otaczające tereny. Rozpoznano najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. Instalacje eksploatowane na terenie zakładu nie oddziałują ponadnormatywnie na obiekty wrażliwe, co zostało potwierdzone: - analizami oddziaływania akustycznego zakładu przeprowadzonymi, np. w ramach opracowywania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, - pomiarami hałasu (wykonywanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami pozwolenia zintegrowanego, raz na dwa lata). Lokalizacja zakładu na terenie przemysłowym (w kompleksie przemysłowym), w odległości około 1,8 do 2,0 km od najbliższego obszaru chronionego akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona) jest korzystna z uwagi na oddziaływanie akustyczne. Do Spółki nie wpływają skargi na uciążliwości spowodowane emisją hałasu Iub wibracji, w wyniku działalności zakładu. Zasady reagowania na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości, opisane są w procedurze nr 14 pn. „Nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące i zapobiegawcze w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Sposoby identyfikacji i reagowania na napływające skargi, opisane są w procedurze nr 11 pn. „Komunikacja w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. |
| BAT 18 | W celu zapobiegania i ograniczenia emisji hałasu i wibracji stosowane są następujące techniki: - Właściwa lokalizacja urządzeń i budynków Na terenie instalacji znajdują się budynki lub osłony budynkowe z izolacją w celu ograniczenia emisji hałasu. Technika jest stosowana przy projektowaniu nowych budynków i lokalizowaniu urządzeń. - Środki operacyjne W ramach środków operacyjnych stosowane są następujące techniki: - kontrola i konserwacja urządzeń, realizowana zgodnie z procedurą nr 9, pn. „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - w miarę możliwości, zamykanie i otwieranie drzwi i okien, - obsługa urządzeń przez doświadczony personel, - unikanie przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy (np. ruch kołowy, dostawy i odbiory) oraz przetwarzanie odpadów w kruszarkach prowadzony wyłącznie w porze dziennej. - Mało hałaśliwy sprzęt Kryterium poziomu wytwarzanego hałasu jest brane pod uwagę przy zakupie nowego sprzętu i urządzeń - Sprzęt służący do kontroli hałasu i wibracji Na terenie instalacji stosuje się następujące techniki: - izolacja akustyczna i wytłumienie wibracji urządzeń, - obudowanie hałaśliwych urządzeń, - zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. |

2.1.A.4. W zakresie gospodarki odpadami:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 3 | Wskazany w BAT 3 zakres (poziom szczegółowości) oraz charakter wykazu odnosi się do charakteru, skali i złożoności instalacji oraz do zasięgu jej wpływu na środowisko (uwarunkowanego również rodzajem i ilością przetwarzanych odpadów). Działalność obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, prowadzona w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów w instalacji (A1), nie generuje ścieków przemysłowych. Ewentualne wycieki z węzła traktowane są jak odpady (nie stanowią ścieków). Działalność obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, prowadzona w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów w instalacji (A1), generuje emisje gazów odlotowych do powietrza. Wdrożony system obejmuje informacje dotyczące charakterystyki odpadów, które mają zostać przetworzone, oraz procesów przetwarzania odpadów, w tym: a) uproszczone schematy sekwencji procesów pokazujące pochodzenie emisji; b) opisy technik zintegrowanych z procesem oraz metod oczyszczania gazów odlotowych u źródła, w tym ich skuteczności. |
| BAT 4 | Wszystkie miejsca magazynowania odpadów zostały wykonane z uwzględnieniem ograniczenia ryzyka środowiskowego. Są zadaszone i posiadają szczelne podłoża, wyposażone w rząpia bezodpływowe. Posiadają system wykrywania i gaszenia pożarów. Stosowane są wszystkie techniki opisane w BAT 4, w szczególności: - Miejsca magazynowania odpadów, w ramach możliwości technicznych, są zlokalizowane możliwie jak najdalej od miejsc wrażliwych i możliwie najbliżej, lub też w miejscu wstępnego przetwarzania, tak by wyeliminować zbędne przemieszczanie odpadów, - Ilość odpadów magazynowanych w danym obiekcie jest ustalona i uwzględnia zagrożenie pożarowe oraz uwarunkowania techniczne, - Ilość odpadów zmagazynowanych jest monitorowana i raportowana w każdy dzień roboczy. System znakowania umożliwia ustalenie czasu magazynowania odpadów, - Zarówno obiekty, jak i sprzęt używany do załadunku, rozładunku i magazynowania odpadów, są wyraźnie oznakowane, - Konstrukcja miejsc magazynowania zabezpiecza odpady przez wpływem czynników zewnętrznych, - W ramach procedury akceptacji przyjęcia odpadu dobierane są również (sugerowane poprzedniemu posiadaczowi) opakowania odpowiednie do własności odpadu, - Odpady w opakowaniach są magazynowane na stelażach, umożliwiających ich bezpieczne, stabilne przechowywanie. Wszystkie miejsca magazynowania odpadów w opakowaniach, odpowiadają wymogom bezpiecznego postępowania z odpadami niebezpiecznymi - system wizyjny, system wykrywania i gaszenia pożaru, uszczelnione podłoże, rząpia bezodpływowe. Zasadą jest magazynowanie w nich odpadów w sposób selektywny, uzależniony od nadanej klasyfikacji. |
| BAT 5 | Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe, związane z postępowaniem z odpadami i ich przemieszczaniem, opracowano i wdrożono następujące procedury: - Nr 8 pn. „Rozładunek i magazynowanie odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 12 pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 13 pn. „Gospodarka odpadami wytworzonymi w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Czynności z zakresu postępowania z odpadami i ich przemieszczania wykonują jedynie pracownicy posiadający wymagane kompetencje i uprawnienia. Dysponują oni środkami technicznymi minimalizującymi wpływ odpadów na ludzi i środowisko. Pracownicy są zobowiązani do: - magazynowania odpadów tylko w dozwolonych miejscach magazynowania i w sposób właściwy dla charakteru odpadu, - ciągłej kontroli szczelności opakowań z odpadami i elementów instalacji, - natychmiastowego raportowania i usuwania wszelkich nieszczelności oraz uwolnionych odpadów, - stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej w czasie postępowania z odpadami, w tym ich przemieszczanie. |
| BAT 24 | Aby ograniczyć ilość odpadów przekazywanych do unieszkodliwiania, w ograniczonym zakresie stosuje się ponowne wykorzystanie opakowań. Znaczny poziom ryzyka związany z reakcją pomiędzy odpadami i nawet śladowymi zanieczyszczeniami ogranicza możliwość powtórnego wykorzystania opakowań. Tak zwane opakowania zwrotne są stosowane w przypadku ich zwrotu do poprzedniego posiadacza, w celu załadunku tym samym rodzajem odpadów. |

2.1.A.5. W zakresie ochrony powietrza:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 3 | Został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o normę ISO 14001:2015, a także System Zarządzania BHP według normy ISO 45001:2024 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001:2018. Wdrożony systemu obejmuje informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych z działalności obróbki wstępnej odpadów przed spaleniem w instalacji A1, stanowiących emisje zorganizowaną: - sieci oparowej budynku Węzła Kruszenia WK (emitor E5) (wartości średnie, wartości ładunków danych substancji); - sieci oparowej Hali Magazynowania Odpadów HMO (emitor E6) (wartości średnie, wartości ładunków danych substancji). |
| BAT 8 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 8, będzie prowadziła pomiar zorganizowanej emisji do powietrza z systemu oparowego budynku Węzła Kruszenia WK (emitor E5) oraz z systemu oparowego budynku Hali Magazynowania Odpadów HMO (emitor E6), w zakresie i z częstotliwością podaną poniżej: - pył – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy, - całkowite LZO – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy. |
| BAT 10 | Operator instalacji wyklucza przypadki, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów z obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalenia, zachodzącej w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów. Powietrze z budynków Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK) oraz z Hali Magazynowej Odpadów (HMO), kierowane jest do spalania w piecu. W warunkach innych niż normalne, tj. podczas postoju pieca, powietrze z systemu oparowego obiektów WK i HMO będzie oczyszczane w systemie Carbowent typu CW20L (filtr tkaninowy, filtr węglowy) i kierowane do powietrza atmosferycznego emitorami E5 i E6. Neutralizacja odorów w systemie oparowym jest bardzo wysoka, sprawność procesu przekracza 99% niezależnie od koncentracji wlotowej. Z uwagi na powyższe, operator instalacji nie planuje monitorowania emisji odorów z instalacji. |
| BAT 12 | Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania odorami, stanowiącego część systemu zarządzania środowiskowego, ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. Neutralizacja odorów w zastosowanym systemie oparowym jest niezwykle wysoka, sprawność procesu przekracza 99% niezależnie od koncentracji wlotowej. Zgodnie z BAT10 operator instalacji wyklucza przypadki, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów z obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, zachodzącej w węźle przyjmowania, magazynowania przygotowania odpadów, w instalacji (A1). Z uwagi na powyższe, stwierdza się brak obowiązku opracowania i wdrożenia planu zarządzania odorami, jednakże jeżeli okaże się, że instalacja będzie powodowała uciążliwości odorowe, operator instalacji będzie zobowiązany do wdrożenia przedmiotowego planu. |
| BAT 14 | W ramach działalności obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, zachodzącej w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, w instalacji (A1), zastosowano techniki zapobiegające emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu i związków organicznych: a) minimalizowanie liczby ewentualnych źródeł emisji rozproszonych, poprzez odpowiednią konstrukcję układu rurociągów (zminimalizowanie długości rurociągów), ograniczenie prędkości ruchu kołowego); d) uwzględniając zmiany jakie zaszły na Instalacji A1, m.in. powstanie nowych źródeł emisji zorganizowanej (emitory E5 i E6), zastosowano ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych, poprzez: przechowywanie, obróbkę i przetwarzanie odpadów i materiałów, które mogą generować emisje rozproszone, w zamkniętych budynkach WK i HMO; gromadzenie i kierowanie emisji do systemu redukcji emisji; utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w budynkach; e) nawilżenie - odpady przeznaczone do rozdrobnienia będą zwilżane w następstwie wtryskiwania wody; g) czyszczenie terenów, na których przetwarzane i magazynowane są odpady. |
| BAT 25 | Aby ograniczyć emisje pyłów do powietrza z działalności obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, w odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadów, zachodzących w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, w instalacji (A1), zastosowano: - technikę b) filtr tkaninowy – filtr wstępny w systemie Carbowent. Ponadto, odpady przeznaczone do rozdrobnienia, są zwilżane w następstwie wtryskiwania wody. Dotrzymany zostanie poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłów do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów, którego górna granica wynosi 5 mg/Nm3 - dotyczy emitora E5 (system oparowy budynku WK) oraz emitora E6 (system oparowy budynku HMO). |
| BAT 31 | Aby ograniczyć emisje lotnych związków organicznych do powietrza z działalności obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalenia, w odniesieniu do mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych, zachodzących w węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów, w instalacji (A1), w celu realizacji technik wymienionych w BAT 31, zastosowano: - adsorpcję na węglu aktywnym. Dotrzymany zostanie poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji całkowitego LZO do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych, którego górna granica wynosi 30 mg/Nm3. Dotyczy emitora E5 (system oparowy budynku WK) i emitora E6 (system oparowy budynku HMO). |

2.1.A.6. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 19 | W węźle przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów instalacji (A1), aby zapobiec i ograniczyć emisje do gleby i wody z działalność obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do spalania, stosuje się kombinację następujących technik: - Odpady przeznaczone do rozdrobnienia są zwilżane w następstwie wtryskiwania wody. Zakład optymalizuje zużycie wody poprzez monitorowanie zużycia wody na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. na poziomie zakładu. - Wszystkie miejsca węzła przyjmowania, magazynowania i przygotowania odpadów wyposażone są w szczelne, betonowe posadzki, położone na zagęszczonej podbudowie i folii zabezpieczającej. Posadzki wyposażone są w odwodnienia liniowe, umieszczone wzdłuż ścian boksów magazynowych, które odprowadzają ewentualne wycieki z odpadów do boksów (zasobników) rozładunkowych, gdzie są mieszane z odpadami stałymi (wchłaniane, zagęszczane, uśredniane), a następnie podawane do spalenia w piecu instalacji A1. Zastosowanie tej techniki uniemożliwia wydostawanie się wycieków poza halę magazynową odpadów. - Zbiorniki magazynujące odpady ciekłe wyposażono w czujniki przelewów. Ponadto instalacja posiada techniczne możliwości ograniczenia emisji powstających w wyniku awarii, takie jak tace zbierające wycieki z ewentualnych pęknięć i rozszczelnień zbiorników i rurociągów. - Odpady magazynuje się i przetwarza na obszarach zadaszonych, aby zapobiec kontaktowi z wodami opadowymi, a tym samym, zminimalizować objętość zanieczyszczonych wód opadowych (odcieków). - Bieżący monitoring potencjalnych wycieków opiera się na ocenie ryzyka dokonywanej podczas regularnych przeglądów wszystkich urządzeń, a w razie potrzeby naprawia się urządzenia. Prowadzący instalacje wdroży m.in. procedurę nr 18, pn.: „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” oraz procedurę nr 13, pn.: „Gospodarka odpadami wytworzonymi w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, w których zawarto opis postępowania w przypadku rozsypania, rozlania odpadów Iub wycieku. Ponadto, w ramach stosowanych procedur prowadzone są: „Raport zmianowy” oraz „Rejestr działań korygujących”. „Raport zmianowy” wypełniany jest przez każdą „zmianę”, a po jej zakończeniu (czyli co 8 godzin) rozsyłany pocztą elektroniczna, zgodnie z ustaloną listą adresatów. Elementami tego dokumentu są opisy zauważonych nieprawidłowości, awarii maszyn, informacje o pożarach, zapłonach oraz wypadkach, wyniki obchodów i kontroli urządzeń, a także opisy prac porządkowych i uwagi pracowników. Procedury określają sposób reagowania na każdą z zaistniałych awarii Iub nieprawidłowości. Adekwatnie do ich rodzaju i skutków sporządzana jest stosowna dokumentacja i podejmowane są działania korygujące. Zaistniałe zdarzenia są omawiane na okresowych spotkaniach z załogą podwykonawcami. |

2.1.A.7. Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 21 | Aby zapobiec skutkom awarii i incydentów dla środowiska Iub je ograniczyć, w ramach planu zarządzania w przypadku awarii, stosowane są wszystkie techniki opisane w BAT 21, tj. środki ochrony, zarządzanie emisjami powstającymi w wyniku incydentów/awarii oraz system rejestracji i oceny incydentów/awarii. Prowadzący instalację posiada: - Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, - Ocenę zagrożenia wybuchem, - Dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Całość Instalacji (A1) (w tym działalności obróbki wstępnej odpadów przed spalaniem), objęta jest systemem wykrywania i gaszenia pożarów oraz wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednią infrastrukturę (sieć wody pożarowej, sieć piany gaśniczej, zbiornik wody pożarowej z pompami podnoszącymi ciśnienie w sieci itp.). Prowadzący instalację posiada instrukcję przeciwpożarową oraz wdrożony system szkoleń załogi, a także powołaną Zakładową Grupę Bezpieczeństwa. Wdrożona została procedura nr 18, pn. „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Ponadto, instalacja posiada techniczne możliwości ograniczenia emisji powstających w wyniku awarii, takie jak tace zbierające wycieki z ewentualnych pęknięć i rozszczelnień zbiorników i rurociągów, zbiornik retencyjny mogący przejąć wody gaśnicze, stale utrzymywany poziom sorbentów i mat, które mogą być stosowane do ograniczenia wypływu i usunięcia wycieków. W ramach stosowanych procedur, na terenie instalacji prowadzony jest „Raport zmianowy” wypełniany przez każdą zmianę, a po jej zakończeniu (czyli co 8 godzin) rozsyłany pocztą elektroniczną, zgodnie z ustaloną listą adresatów. Dokumentacja ta zawiera opisy zauważonych nieprawidłowości, awarii maszyn, informacje o pożarach, zapłonach oraz wypadkach, wyniki obchodów i kontroli urządzeń. Procedury określają sposób reagowania na każdą z zaistniałych awarii Iub nieprawidłowości. Adekwatnie do ich rodzaju i skutków, sporządzana jest stosowna dokumentacja i podejmowane są działania korygujące. Zaistniałe zdarzenia są omawiane na okresowych spotkaniach z załogą i podwykonawcami. |

2.1.A.8. Efektywność energetyczna:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji IPPC A1 do przetwarzania odpadów |
| --- | --- |
| BAT 23 | Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej prowadzone są na poziomie zakładu. Aby zapewnić efektywne zużycie energii na terenie instalacji, zastosowano rozwiązania: - Plan racjonalizacji zużycia energii. Prowadzący instalację posiada pełne rozeznanie w zakresie zużycia energii i energochłonności poszczególnych urządzeń. Na tej podstawie możliwe jest wprowadzanie usprawnień, polegających m. in. na uruchamianiu, poza szczytem poboru energii, zespołów pracujących okresowo. W ramach corocznie opracowywanego Przeglądu energetycznego oraz Programu celów i zadań ZSZ (zintegrowanych systemów zarządzania), poddawane są analizie możliwe działania modernizacyjne, skutkujące obniżeniem zużycia energii. - Rejestr bilansu energetycznego. Informacje o poborze energii elektrycznej oraz ilości energii wyprodukowanej są raportowane w każdy dzień roboczy w Raporcie produkcyjnym. Raportowaniu podlega również zużycie paliw. Na tej podstawie tworzony jest miesięczny bilans produkcji ujmujący ilość przetworzonych i wytworzonych odpadów, zużycie surowców, mediów, energii i paliw. |

2.2. Konkluzje dla przetwarzania odpadów wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. dotyczące instalacji A2 
i sposobu realizacji w instalacji A2:

2.2.1. W zakresie przestrzegania systemu zarządzania środowiskowego:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A2 |
| --- | --- |
| BAT 1 | W 2011 r., został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, w oparciu o normę ISO 14001:2005. Następnie, w 2012 r., system zarządzania został rozszerzony o wymogi normy OHSAS 18001:2007. Obecnie, prowadzący instalację utrzymuje i udoskonala Zintegrowany System Zarządzania, w oparciu o ww. normę OHSAS oraz ISO 14001:2015-09. Wdrożony system zawiera w sobie wszystkie wytyczne konkluzji BAT 1. Kluczowe elementy systemu to: - zaangażowanie kierownictwa - poprzez wskazanie w każdej z ustanowionych procedur jego roli w obszarze nadzoru, monitorowania, ustalania celów i zadań, - określenie polityki ukierunkowanej na ciągłe podnoszenie efektywności w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa, - w odniesieniu do stale aktualizowanego wykazu aspektów środowiskowych, przeglądów systemu oraz raportów oceny zgodności z wymogami prawnymi i innymi, firma corocznie opracowuje Plan celów i zadań powiązany z planami finansowymi i inwestycyjnymi. Plan ten podlega okresowej ocenie w kontekście osiąganych skutków. Prowadzący instalację wdrożył następujące procedury: - Nr 10 pn. „Kompetencje, szkolenia, świadomość w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 11 pn. „Komunikacja w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 4 pn. „Nadzór nad dokumentami i zapisami w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 17 pn. „Monitorowanie i pomiary w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 12 pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 9 pn. „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 18 pn. „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Oprócz ww. procedur, prowadzący instalację ustanowił szereg procedur i instrukcji operacyjnych, odnoszących się do realizacji i monitorowania procesów produkcyjnych, ukierunkowanych na bezpieczeństwo i minimalizację wpływu instalacji na środowisko. Opracowano i wdrożono również cykliczne działania, mające na celu wzmocnienie zaangażowania pracowników w realizację celów. Ponadto, prowadzący instalację wdrożył następujące procedury: - Nr 14 pn. „Nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące i zapobiegawcze w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 15 pn. „Audyty w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 16 pn. „Ocena zgodności w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 17 pn. „Monitorowanie i pomiary w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Kontrola efektywności odbywa się poprzez dokonywanie pomiarów i stałe monitorowanie procesów, ocenę zgodności uzyskanych zapisów z wymogami prawnymi i innymi, a w razie konieczności, natychmiastowe podejmowanie działań korygujących. Prowadzący instalację kładzie nacisk na uzyskiwanie informacji o możliwości wdrożenia działań zapobiegawczych oraz ich realizację. Efektywność tych działań jest jednym z elementów ocenianych w trakcie wykonywania audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych (realizowanych przez jednostki akredytowane). Na terenie instalacji, dokonywany jest corocznie Przegląd Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przegląd wykonywany jest przez zespół, w skład którego wchodzą członkowie zarządu, kluczowi specjaliści i przedstawiciel załogi. Raport kończy się wnioskami z przeglądu oraz zaleceniami, które muszą być wzięte pod uwagę w wyznaczaniu kolejnych celów i zadań. Prowadzący instalację, na bieżąco śledzi rozwój techniki i dostępność czystszych technologii oraz uwzględnia pozyskaną wiedzę w trakcie realizacji planów modernizacyjnych i inwestycyjnych, w tym, na etapie projektowania zastosowania nowych urządzeń. Stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań uwzględniono w Analizie kontekstu organizacji, a także miało wpływ na sporządzony Plan zarządzania ryzykiem i szansami. Ponadto, prowadzący instalację zarządza strumieniami odpadów, posiada zidentyfikowane i zarządzane strumienie odpadów, ścieków i gazów odlotowych, źródeł hałasu i wibracji oraz odorów. |

2.2.2. W zakresie poprawy ogólnej efektywności środowiskowej:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A2 |
| --- | --- |
| BAT 2 | W celu poprawy ogólnej efektywności środowiskowej eksploatowanych instalacji, zarządzanie strumieniem odpadów w instalacji, prowadzone jest z zastosowaniem wszystkich technik wymienionych w BAT 2, w następujący sposób: - Opracowano i wdrożono procedurę nr 2, pn. „Akceptacja odpadów do unieszkodliwienia w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Procedura ta określa sposób pozyskiwania i gromadzenia informacji o odpadzie (rodzaj, charakterystyka fizyko-chemiczna, ilość, sposób pakowania, wielkość i częstotliwość dostaw itp.), pozyskiwanych od poprzedniego posiadacza oraz w ramach własnych badań. Informacje te umożliwiają świadome i odpowiedzialne podjęcie decyzji o przyjęciu odpadu do przetworzenia. Procedura ta określa również zakres kompetencji przy podejmowaniu tej decyzji, uzależniony od wykrytego poziomu potencjalnych zagrożeń i zakresy działań jakie muszą być podjęte w celu ich ograniczenia. Procedura zawiera jasne wytyczne dotyczące akceptacji lub odmowy przyjęcia odpadu na etapie wstępnych uzgodnień z klientem. - Opracowano i wdrożono procedurę nr 3, pn. „Kontrola odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Dotyczy ona sposobu i kontroli odpadów przybyłych na teren zakładu (lecz jeszcze nie odebranych), pod kątem zgodności z zapisami uzyskanymi i wypracowanymi na wstępnym etapie (w tym zgodność z wynikami analiz laboratoryjnych wykonanych przed podjęciem decyzji o akceptacji). Zastosowanie tej procedury wyklucza odbiór odpadów, których charakterystyka pociąga za sobą ryzyko procesowe oraz niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. - Opracowano i wdrożono procedurę nr 8, pn. „Rozładunek i magazynowanie odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp- z o.o.” oraz instrukcję nr 4, pn. „Znakowanie pojemników z odpadami w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Ww. procedura wraz z przywołaną instrukcją opisują sposób i miejsce rozładunku odpadu (wynikający z rodzaju i właściwości odpadu), sposób znakowania pojemników z odpadami w celu ich późniejszej identyfikacji oraz obowiązki osób odpowiedzialnych za wykonanie tych czynności oraz każdorazowe wypełnienie Karty przyjęcia odpadu (powiązanej z procedurą nr 3), wskazującej datę dostawy, dostawcę odpadu, ilość, miejsce zmagazynowania odpadu, ścieżkę dalszego przetwarzania oraz charakter odpadu określony na podstawie wyników kontroli laboratoryjnej. Ponadto, prowadzący instalację posiada specjalistyczne oprogramowanie, w którym wprowadzane są informacje o poprzednim posiadaczu odpadu oraz wszelkie dane o odpadzie, uzyskane na każdym etapie postępowania (akceptacja, kontrola, uzgodnione warunki techniczne i handlowe oraz wyniki badań laboratoryjnych określających specyfikę i rodzaj ryzyka stwarzanego przez dany odpad). Oprogramowanie to umożliwia nadanie niepowtarzalnego numeru GeDam, zarówno danemu odpadowi dostarczonemu przez konkretnego posiadacza, jak i niepowtarzalny numer każdej dostawy. - W ramach realizacji procesu D13, zostanie opracowany system kontroli wytworzonych odpadów we własnym laboratorium. Będzie on adekwatny do wymagań postawionych przez odbiorcę. - Wymienione powyżej procedury nr 2, 3, 8 oraz instrukcja nr 4, mają u swej podstawy dążenie do precyzyjnego określenia własności odpadu w celu wyeliminowania ryzyka dla ludzi i środowiska. Jedną z metod jego ograniczenia jest m. in. oddzielne magazynowanie odpadów, które mogłyby wchodzić w reakcję i ich widoczne i precyzyjne znakowanie. Prowadzący instalację posiada środki techniczne, umożliwiające fizyczne rozdzielenie odpadów (np. poprzez wydzielenie tymczasowych boksów na terenie hali magazynowej oraz określenie czasu i miejsca magazynowania odpadów). - W ramach procedury nr 12, pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, opracowano rozdział pn. „Proces przygotowania wstępnego – kruszenie i mieszanie odpadów”. Zapisy te będą stosowane w ramach procesu D13. Bazując na informacjach i charakterze odpadu oraz kategoriach ryzyk opracowanych w ramach badań laboratoryjnych na etapie akceptacji i kontroli odpadów, zastosowane działania eliminują niebezpieczeństwo niepożądanych reakcji chemicznych. - W instalacji istnieje możliwość ręcznego oddzielania odpadów na podstawie badań wzrokowych, jednakże zastosowane procedury akceptacji i kontroli eliminują potrzebę ich stosowania. Sortowanie odpadów może być realizowane jedynie w incydentalnych przypadkach wykrycia niezgodności dostawy. |
| BAT 40 | Odpady dostarczane do przetworzenia są monitorowane w ramach procedur poprzedzających odbiór oraz procedur odbioru, w szczególności: - procedury nr 2, pn. „Akceptacja odpadów do unieszkodliwienia w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - procedury nr 3, pn. „Kontrola odpadów podczas przyjmowania ich do unieszkodliwiania w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - procedury nr 8, pn. „Rozładunek i magazynowanie odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza - Sp. z o.o.” oraz instrukcji nr 4, pn. „Znakowanie pojemników z odpadami w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Wymienione powyżej procedury nr 2, 3, 8 i instrukcja nr 4, mają u swej podstawy dążenie do precyzyjnego określenia własności odpadu w celu wyeliminowania ryzyka dla ludzi i środowiska. Procedury zostały szczegółowo opisane w BAT 2. Ponadto, w ramach procedury nr 12, pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, opracowano rozdział pn. „Proces przygotowania wstępnego - kruszenie i mieszanie odpadów”. Zapisy te będą stosowane w ramach procesu D13. Bazując na informacjach i charakterze odpadu oraz kategoriach ryzyk opracowanych w ramach badań laboratoryjnych na etapie akceptacji i kontroli odpadów, zastosowane działania eliminują niebezpieczeństwo niepożądanych reakcji chemicznych. |

2.2.3. W zakresie ochrony przed hałasem:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A2 |
| --- | --- |
| BAT 1 | W ramach wdrożonego Systemy Zarzadzania Środowiskowego, prowadzący instalację, posiada identyfikowane i zarządzane strumienie odpadów, ścieków i gazów odlotowych, źródeł hałasu i wibracji oraz odorów. Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13 (instalacja IPPC A2) nie oddziałuje na obiekty wrażliwe poprzez dokuczliwość hałasu lub wibracji. |
| BAT 17 | Instalacja IPPC A2 nie oddziałuje na obiekty wrażliwe poprzez dokuczliwość hałasu lub wibracji, dlatego nie stwierdza się konieczności opracowywania planu zarządzania hałasem i wibracjami. Źródła hałasu eksploatowane w ramach instalacji IPPC A2 zostały opisane i zaznaczone na planie zakładu. Instalacja do przetwarzania odpadów w procesie D13, zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów, co dodatkowo ogranicza jej oddziaływanie akustyczne na otaczające tereny. Rozpoznano najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. Instalacje eksploatowane na terenie zakładu, w tym instalacja IPPC A2, nie oddziałują na obiekty wrażliwe, co zostało potwierdzone: - analizami oddziaływania akustycznego zakładu przeprowadzonymi np. w ramach opracowywania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, - pomiarami hałasu (wykonywanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami pozwolenia zintegrowanego raz na dwa lata). Lokalizacja zakładu na terenie przemysłowym (w kompleksie przemysłowym), w odległości około 1,8 do 2,0 km od najbliższego obszaru chronionego akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszona) jest korzystna z uwagi na oddziaływanie akustyczne. Do Spółki, nie wpływają żadne skargi na uciążliwości spowodowane emisją hałasu lub wibracji, w wyniku działalności zakładu. Zasady reagowania na wszelkie stwierdzone nieprawidłowości, opisane są w procedurze nr 14, pn. „Nadzór nad niezgodnościami oraz działania korygujące i zapobiegawcze w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Sposoby identyfikacji i reagowania na napływające skargi, opisane są w procedurze nr 11, pn. „Komunikacja w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. |
| BAT 18 | W celu zapobiegania i ograniczenia emisji hałasu i wibracji, stosowane są następujące techniki: - Właściwa lokalizacja urządzeń i budynków Na terenie instalacji znajdują się budynki lub osłony budynkowe z izolacją, w celu ograniczenia emisji hałasu. Technika jest stosowana przy projektowaniu nowych budynków i lokalizowaniu urządzeń. - Środki operacyjne W ramach środków operacyjnych, stosowane są następujące techniki: - kontrola i konserwacja urządzeń, realizowana zgodnie z procedurą nr 9, pn. „Infrastruktura i wyposażenie pomiarowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - w miarę możliwości, zamykanie i otwieranie drzwi i okien, - obsługa urządzeń przez doświadczony personel, - unikanie przeprowadzania hałaśliwej działalności w nocy (np. ruch kołowy, dostawy i odbiory) oraz przetwarzanie odpadów w kruszarce, prowadzone są wyłącznie w porze dziennej - Mało hałaśliwy sprzęt Kryterium poziomu wytwarzanego hałasu jest brane pod uwagę przy zakupie nowego sprzętu i urządzeń. - Sprzęt służący do kontroli hałasu i wibracji Na terenie instalacji stosuje następujące techniki: - izolacja akustyczna i wytłumienie wibracji urządzeń, - obudowanie hałaśliwych urządzeń, - zastosowanie izolacji dźwiękoszczelnej budynków. |

2.2.4. W zakresie gospodarki odpadami zastosowano następujące rozwiązania:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A2 |
| --- | --- |
| BAT 4 | Wszystkie miejsca magazynowania odpadów zostały wykonane z uwzględnieniem ograniczenia ryzyka środowiskowego. Są zadaszone i posiadają szczelne podłoża, wyposażone w rząpie bezodpływowe. Posiadają system wykrywania i gaszenia pożarów. Stosowane są wszystkie techniki opisane w BAT 4, w szczególności: - Miejsca magazynowania odpadów, w ramach możliwości technicznych, są zlokalizowane możliwie jak najdalej od miejsc wrażliwych i możliwie najbliżej, lub też w miejscu wstępnego przetwarzania, tak by wyeliminować zbędne przemieszczanie odpadów, - Ilość odpadów magazynowanych w danym obiekcie jest ustalona i uwzględnia zagrożenie pożarowe oraz uwarunkowania techniczne. Ilość odpadów zmagazynowanych jest monitorowana i raportowana w każdy dzień roboczy. System znakowania umożliwia ustalenie czasu magazynowania odpadów, - Zarówno obiekty, jak i sprzęt używany do załadunku, rozładunku i magazynowania odpadów, jest wyraźnie oznakowany. Konstrukcja miejsc magazynowania zabezpiecza odpady przez wpływem czynników zewnętrznych. W ramach procedury akceptacji przyjęcia odpadu dobierane są również (sugerowane poprzedniemu posiadaczowi) opakowania odpowiednie do własności odpadu. Odpady w opakowaniach są magazynowane na stelażach, umożliwiających ich bezpieczne, stabilne przechowywanie, - Wszystkie miejsca magazynowania odpadów w opakowaniach, odpowiadają wymogom bezpiecznego postępowania z odpadami niebezpiecznymi - system wizyjny, system wykrywania i gaszenia pożaru, uszczelnione podłoże, rząpia bezodpływowe. Zasadą jest magazynowanie w nich odpadów w sposób selektywny, uzależniony od nadanej klasyfikacji. |
| BAT 5 | Aby ograniczyć ryzyko środowiskowe, związane z postępowaniem i przemieszczaniem odpadów, opracowano i wdrożono następujące procedury obejmujące postępowanie i przemieszczanie odpadów: - Nr 8 pn. „Rozładunek i magazynowanie odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 12, pn. „Proces spalania odpadów w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, - Nr 13, pn. „Gospodarka odpadami wytworzonymi w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Czynności z zakresu postępowania z odpadami i ich przemieszczania wykonują jedynie pracownicy, posiadający wymagane kompetencje i uprawnienia. Posiadają środki techniczne minimalizujące wpływ odpadów na ludzi i środowisko. Są zobowiązani do: - magazynowania odpadów tylko w dozwolonych miejscach magazynowania i w sposób właściwy dla charakteru odpadu, - ciągłej kontroli szczelności opakowań z odpadami i elementów instalacji, - natychmiastowego raportowania i usuwania wszelkich nieszczelności oraz uwolnionych odpadów, - stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej w czasie postępowania z odpadami, w tym ich przemieszczania. |
| BAT 24 | Aby ograniczyć ilość odpadów przekazywanych do unieszkodliwiania, SARPI DG w ograniczonym zakresie stosuje ponowne wykorzystanie opakowań. Znaczny poziom ryzyka związany z niebezpieczeństwem reakcji pomiędzy odpadami i nawet śladowymi zanieczyszczeniami ogranicza możliwość powtórnego wykorzystania opakowań. Tak zwane opakowania zwrotne są stosowane, ale tylko w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne i niereaktywne (np. przeterminowane produkty) oraz pod warunkiem, że opakowania nie ulegają zabrudzeniu, lub też jeśli wracają do poprzedniego posiadacza w celu załadunku tym samym rodzajem odpadów. |

2.2.5. W zakresie ochrony powietrza zastosowano następujące rozwiązania:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A2 |
| --- | --- |
| BAT 3 | Został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w oparciu o normę ISO 14001:2015, a także System Zarządzania BHP według normy ISO 45001:2024 oraz System Zarządzania Energią ISO 50001:2018. Wdrożony system obejmuje informacje na temat cech charakterystycznych strumieni gazów odlotowych z działalności instalacji do przetwarzania odpadów Instalacji A2, stanowiących emisję zorganizowaną: - sieci oparowej Hali Magazynowania odpadów HMO (emitor E6) (wartości średnie, wartości ładunków danych substancji). |
| BAT 8 | Spółka, w celu realizacji technik wymienionych w BAT 8, będzie prowadziła pomiar zorganizowanej emisji do powietrza z sieci oparowej obiektu HMO (na emitorze E6), w zakresie i z częstotliwością podaną poniżej: - pył – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy, - całkowite LZO – pomiar okresowy, wykonywany raz na sześć miesięcy. |
| BAT 10 | Operator instalacji wyklucza przypadki, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów z instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 (instalacja A2). Powietrze z Hali Magazynowej Odpadów (HMO) w którym pracuje kruszarka Untha (kruszarka nr 1), kierowane jest do spalania w piecu. W warunkach innych niż normalne, tj. podczas postoju pieca, powietrze z systemu oparowego obiektu HMO będzie oczyszczane w systemie Carbowent typu CW20L (filtr tkaninowy, filtr węglowy) i kierowane do powietrza atmosferycznego emitorem E6. Neutralizacja odorów w systemie oparowym jest niezwykle wysoka, sprawność procesu przekracza 99%, niezależnie od koncentracji wlotowej. Z uwagi na powyższe, operator instalacji nie planuje monitorowania emisji odorów z instalacji. |
| BAT 12 | Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania odorami, stanowiącego część systemu zarządzania środowiskowego, ogranicza się do przypadków, w których oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów. Neutralizacja odorów w zastosowanym systemie oparowym jest niezwykle wysoka, sprawność procesu przekracza 99%, niezależnie od koncentracji wlotowej. Zgodnie z BAT10, wyklucza się przypadek, w którym oczekuje się, że w obiektach wrażliwych odczuwana będzie lub zostanie uzasadniona dokuczliwość odorów z instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2). Z uwagi na powyższe, stwierdza się brak obowiązku opracowania i wdrożenia planu zarządzania odorami, jednakże jeżeli okaże się, że instalacja będzie powodowała uciążliwości odorowe, operator instalacji będzie zobowiązany do wdrożenia przedmiotowego planu. |
| BAT 13 | Wymienione w BAT 13 przypadki i zastosowania technik nie dotyczą instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 (IPPC A2). |
| BAT 14 | W ramach działalności przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2), zastosowano techniki zapobiegające emisjom rozproszonym do powietrza, w szczególności pyłu i związków organicznych: a) minimalizowanie liczby ewentualnych źródeł emisji rozproszonych poprzez odpowiednią konstrukcję układu rurociągów (zminimalizowanie długości rurociągów), ograniczenie prędkości ruchu kołowego), d) uwzględniając zmiany jakie zaszły na Instalacji A2, m.in. powstanie nowego źródła emisji zorganizowanej (emitor E6), zastosowano ograniczenie rozprzestrzeniania, gromadzenie i przetwarzanie emisji rozproszonych poprzez: przechowywanie, obróbkę i przetwarzanie odpadów i materiałów, które mogą generować emisje rozproszone, w zamkniętym budynku HMO; gromadzenie i kierowanie emisji do systemu redukcji emisji; utrzymywanie odpowiedniego ciśnienia w budynkach; e) nawilżenie - odpady przeznaczone do rozdrobnienia będą zwilżane w następstwie wtryskiwania wody; g) czyszczenie terenów, na których przetwarzane i magazynowane są odpady. |
| BAT 25 | Aby ograniczyć emisje pyłów do powietrza z działalności przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2), zastosowano: - technikę b) filtr tkaninowy – filtr wstępny w systemie Carbowent typu CW20L. Ponadto odpady przeznaczone do rozdrobnienia są zwilżane w następstwie wtryskiwania wody. Dotrzymany zostanie poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL), w odniesieniu do zorganizowanych emisji pyłów do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów, którego górna granica wynosi 5 mg/Nm3 – dotyczy emitora E6 (system oparowy budynku HMO). |
| BAT 31 | Aby ograniczyć emisje lotnych związków organicznych do powietrza z działalności mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych, zachodzącej na instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13 (A2), w celu realizacji technik wymienionych w BAT 31, zastosowano: - adsorpcję na węglu aktywnym. Dotrzymany zostanie poziom emisji powiązany z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT-AEL), w odniesieniu do zorganizowanych emisji całkowitego LZO do powietrza z mechanicznego przetwarzania odpadów kalorycznych, którego górna granica wynosi 30 mg/Nm3. Dotyczy emitora E6 (system oparowy budynku HMO). |

2.2.6. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej zastosowano następujące rozwiązania:

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A2 |
| --- | --- |
| BAT 1 | W 2011 r., został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego, w oparciu o normę ISO 14001:2005. Następnie, w 2012 r., system zarządzania został rozszerzony o wymogi normy OHSAS 18001:2007. Obecnie, prowadzący instalację utrzymuje i udoskonala Zintegrowany System Zarządzania, w oparciu o ww. normę OHSAS oraz ISO 14001:2015-09. W przedmiotowej instalacji, analizowanym procesem jest proces D13 (instalacja IPPC A2), gdzie BAT 1 ma zastosowanie w ograniczonym zakresie, ze względu na brak powstawania ścieków (w tym, emisji pośredniej i bezpośredniej) do wody oraz brak zapotrzebowania na wodę. Zatem System Zarządzania Środowiskowego, odnosząc się do procesu D13, nie uwzględnia monitorowania emisji do wody oraz wykazu strumieni ścieków. Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13, nie wiąże się ze zużyciem wody i emisją ścieków. W instalacji przetwarzania odpadów D13 (IPPC A2) nie powstają ścieki przemysłowe. Z instalacji IPPC A2 nie następuje ani emisja bezpośrednia ścieków do wody, ani emisja pośrednia ścieków do wody. Lista odpadów dopuszczonych do przetwarzania w procesie D13, nie zawiera odpadów płynnych, których kruszenie mogłoby powodować powstawanie ścieków. Instalacja zlokalizowana jest w Hali Magazynowej Odpadów, tj. pod zadaszeniem, bez dostępu do wód opadowych. Hala wyposażona jest w szczelną, betonową posadzkę, położoną na zagęszczonej podbudowie i folii zabezpieczającej. Posadzka wyposażona jest w odwodnienia liniowe, umieszczone wzdłuż ścian boksów magazynowych, które odprowadzają ewentualne wycieki z odpadów do boksów (zasobników) rozładunkowych, gdzie są mieszane z odpadami stałymi (wchłaniane, zagęszczane, uśredniane), a następnie podawane do spalenia w instalacji IPPC A1. Ewentualne wycieki z odpadów traktowane są jak odpady (nie stanowią ścieków). |
| BAT 19 | Ze względu na fakt, że eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w procesie D13, nie wiąże się ze zużyciem wody i emisją ścieków, a także fakt, że w instalacji przetwarzania odpadów D13 (IPPC A2) nie powstają ścieki przemysłowe, należy uznać, iż BAT 19 nie ma zastosowania. Niemniej jednak, prowadzący instalację wdrożył następujące rozwiązania: - Powierzchnia nieprzepuszczalna - odpady są magazynowane i przetwarzane w procesie D13 na terenie hali magazynowej odpadów, wyposażonej w szczelną, betonową posadzkę, położoną na zagęszczonej podbudowie i folii zabezpieczającej. Posadzka wyposażona jest w odwodnienia liniowe, umieszczone wzdłuż ścian boksów magazynowych, które odprowadzają ewentualne wycieki z odpadów do boksów (zasobników) rozładunkowych, gdzie są mieszane z odpadami stałymi (wchłaniane, zagęszczane, uśredniane), a następnie podawane do spalenia w instalacji IPPC A1. Zastosowanie tej techniki uniemożliwia wydostawanie się wycieków poza halę magazynową odpadów, - Zadaszenia obszarów magazynowania i przetwarzania odpadów - odpady magazynuje się i przetwarza na obszarach zadaszonych (w hali), aby zapobiec kontaktowi z wodami opadowymi, a tym samym, zminimalizować objętość zanieczyszczonych wód opadowych (odcieków), - Przepisy dotyczące projektowania i konserwacji umożliwiające wykrycie i naprawę wycieków - bieżący monitoring potencjalnych wycieków, opiera się na ocenie ryzyka dokonywanej podczas regularnych przeglądów wszystkich urządzeń, a w razie potrzeby, naprawia się urządzenia. Prowadzący instalacje wdrożył m. in. procedurę nr 18, pn. „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.” oraz procedurę nr 13, pn. „Gospodarka odpadami wytworzonymi w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”, w których zawarto opis postępowania w przypadku rozsypania, rozlania odpadów lub wycieku. Ponadto w ramach stosowanych procedur, prowadzone są Raport zmianowy oraz Rejestr działań korygujących. Raport zmianowy wypełniany jest przez każdą zmianę, a po jej zakończeniu (czyli co 8 godzin) rozsyłany pocztą elektroniczną, zgodnie z ustaloną listą adresatów. Elementami tego dokumentu są opisy zauważonych nieprawidłowości, awarii maszyn, informacje o pożarach, zapłonach oraz wypadkach, wyniki obchodów i kontroli urządzeń, a także opisy prac porządkowych i uwagi pracowników. Procedury określają sposób reagowania na każdą z zaistniałych awarii lub nieprawidłowości. Adekwatnie do ich rodzaju i skutków sporządzana jest stosowna dokumentacja i podejmowane są działania korygujące. Zaistniałe zdarzenia są omawiane na okresowych spotkaniach z załogą i podwykonawcami. |

2.2.7. Emisje powstające w wyniku awarii i incydentów.

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A2 |
| --- | --- |
| BAT 21 | Aby zapobiec skutkom awarii i incydentów dla środowiska lub je ograniczyć, w ramach planu zarządzania w przypadku awarii, stosowane są wszystkie techniki opisane w BAT 21, tj. środki ochrony, zarządzanie emisjami powstającymi w wyniku incydentów/awarii oraz system rejestracji i oceny incydentów/awarii. Prowadzący instalację posiada opracowaną i wdrożoną procedurę pn. „Działania SARPI Dąbrowa Górnicza podczas wypadku masowego lub katastrofy przemysłowej, w tym zdarzeń związanych z zagrożeniem bombowym oraz atakami terrorystycznymi”. Prowadzący instalację posiada: - Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, - Ocenę zagrożenia wybuchem, - Dokument zabezpieczenia przed wybuchem. Całość instalacji (w tym Hala Magazynowa Opadów) objęta jest systemem wykrywania i gaszenia pożarów oraz wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednią infrastrukturę (sieć wody pożarowej, sieć piany gaśniczej, zbiornik wody pożarowej z pompami podnoszącymi ciśnienie w sieci itp.). Prowadzący instalację posiada Instrukcję przeciwpożarową oraz wdrożony system szkoleń załogi, a także powołaną Zakładową Grupę Bezpieczeństwa. Wdrożona została procedura nr 18, pn. „Gotowość i reagowanie na awarie, wypadki i choroby zawodowe w SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.”. Ponadto, instalacja posiada techniczne możliwości ograniczenia emisji powstających w wyniku awarii, takie jak tace zbierające wycieki z ewentualnych pęknięć i rozszczelnień zbiorników i rurociągów, zbiornik retencyjny mogący przejąć wody gaśnicze, stale utrzymywany poziom sorbentów i mat, które mogą być stosowane go ograniczenia wypływu i usunięcia wycieków. W ramach stosowanych procedur, na terenie instalacji prowadzone są Raport zmianowy i Karta obchodów, wypełniane przez każdą zmianę, a po jej zakończeniu (czyli co 8 godzin) rozsyłane pocztą elektroniczną zgodnie z ustaloną listą adresatów. Dokumentacja ta zawiera opisy zauważonych nieprawidłowości, awarii maszyn, informacje o pożarach, zapłonach oraz wypadkach, wyniki obchodów i kontroli urządzeń. Procedury określają sposób reagowania na każdą z zaistniałych awarii lub nieprawidłowości. Adekwatnie do ich rodzaju i skutków, sporządzana jest stosowna dokumentacja i podejmowane są działania korygujące. Zaistniałe zdarzenia są omawiane na okresowych spotkaniach z załogą i podwykonawcami. |

2.2.8.	Efektywność energetyczna

| Nr konkluzji BAT | Sposób realizacji w instalacji A2 |
| --- | --- |
| BAT 23 | Aby zapewnić efektywne zużycie energii na terenie instalacji, zastosowano rozwiązania: - Plan racjonalizacji zużycia energii Prowadzący instalację posiada pełne rozeznanie w zakresie zużycia energii i energochłonności poszczególnych urządzeń. Na tej podstawie możliwe jest wprowadzanie usprawnień, polegających m. in. Na uruchamianiu, poza szczytem poboru energii, zespołów pracujących okresowo. W ramach corocznie opracowywanego Programu celów i zadań ZSZ (zintegrowanych systemów zarządzania), poddawane są analizie możliwe działania modernizacyjne, skutkujące obniżeniem zużycia energii. - Rejestr bilansu energetycznego Informacje o poborze energii elektrycznej oraz ilości energii wyprodukowanej są raportowane w każdy dzień roboczy w Raporcie produkcyjnym. Raportowaniu podlega również zużycie paliw. Na tej podstawie tworzony jest miesięczny bilans produkcji ujmujący ilość przetworzonych i wytworzonych odpadów, zużycie surowców, mediów, energii i paliw. |

„

VIII. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.

VIII. 1. Monitoring procesów technologicznych.

VIII.1.1. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów.

Należy prowadzić monitoring efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych w odrębnych systemach gospodarki materiałowo-surowcowej, wodnej i gospodarki odpadami, poprzez ewidencjonowanie i okresowe bilansowanie dla poszczególnych procesów ilości zużytych surowców, półproduktów i mediów oraz ilości wytwarzanych odpadów, w odniesieniu do wielkości unieszkodliwionych odpadów.

VIII.1.2. Monitoring efektywności wykorzystania energii.

Należy prowadzić monitoring wykorzystanej energii oraz energii wyprodukowanej (poprzez ewidencjonowanie ilości zużytej i wyprodukowanej energii) oraz optymalizację zużycia energii.

VIII.1.3. Monitoring procesów technologicznych.

Należy kontrolować procesy technologiczne prowadzone w instalacji do termicznego przekształcania odpadów, tj.: w piecu obrotowym, komorze dopalania, kotle odzysknicowym i elektrofiltrze, zespole oczyszczania spalin (części gazowej, suszarce rozpyłowej, filtrze workowym, płuczce HCl, płuczce SO2, parowym podgrzewaczu spalin, filtrze z węglem aktywnym i instalacji SCR-DENOX) oraz w części obiegu cieczy i pyłu.

Zakres monitoringu uzależniony jest od poszczególnych węzłów instalacji i obejmuje pomiar takich parametrów jak: temperatura, ciśnienie, poziom cieczy, stężenie roztworów itp.

VIII.1.4. Monitoring wytwarzanych odpadów.

1.4.1. Monitoring wytwarzanych odpadów.

W ramach BAT 7 należy monitorować zawartość niespalonych substancji w żużlach i popiołach paleniskowych, z częstością nie mniej niż raz na trzy miesiące w zakresie zawartości:

  - OWO do 3% wagowo,

  - straty przy prażeniu do 5% wagowo.

1.4.2. Monitoring i kontrola przetwarzania odpadów.

W ramach prowadzonych przez zakład czynności monitorowania i kontroli przetwarzania odpadów następuje:

- monitorowanie procesów technologicznych, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, polegających na bieżącym prowadzeniu kontroli instalacji wykorzystywanych do przetwarzania odpadów. Stałe monitorowanie pozwala na szybką reakcję w razie wystąpienia nieprawidłowości i natychmiastowe podjęcie prac konserwacyjnych i remontowonaprawczych,

- stałe monitorowanie ilości odpadów poddawanych przetwarzaniu oraz prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów poddawanych przetwarzaniu, zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów,

- prowadzenie selektywnego magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów dostarczanych do zakładu,  realizacja monitoringu wizyjnego zgodnie z ww. ustawą o odpadach oraz z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755).

VIII.1.5. Monitoring emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przedmiotowa instalacja (A1 ) podlega obowiązkowi przeprowadzania ciągłych i okresowych pomiarów emisji substancji zanieczyszczających w gazach odlotowych.

Ponadto, w sposób ciągły należy monitorować takie parametry spalin jak: przepływ, ciśnienie dynamiczne i statyczne, temperatura, zawartość wilgoci i zawartość tlenu.

Monitoring emisji do powietrza z instalacji spalania odpadów należy prowadzić w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów oraz w zakresie określonym w przepisach.

Monitoring emisji do powietrza powinien również spełniać wymogi decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów, w zakresie opisanym w rozdziale VII. pozwolenia (pkt. VII.2.1.5 - BAT 4).

Należy okresowo monitorować emisje zorganizowane do powietrza, pochodzące z emitora E5 — sieć oparowa budynku Węzła Kruszenia odpadów stałych (WK) oraz z emitora E6 — sieć oparowa Hali Magazynowania Odpadów (HMO).

Częstotliwość pomiarów pyłu ogółem i całkowitego LZO: 1 raz na sześć miesięcy.

Monitoring emisji do powietrza powinien również spełniać wymogi Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w zakresie opisanym w rozdziale VII. pozwolenia (pkt. VII.2.2.5. BAT 8).

Sposób ewidencjonowania i prezentowania wyników pomiarów powinien być zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Wyniki ciągłych pomiarów emisji substancji do powietrza przekazywane będą w układzie obejmującym wyniki pomiarów, bilans ładunków substancji wprowadzanych do powietrza oraz analizę statystyczną wyników w odniesieniu do dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza ilości substancji zanieczyszczających, w oparciu o oprogramowanie będące elementem systemu do ciągłego pomiaru emisji.

Wyniki pomiarów oraz inne dane będą przedkładane właściwemu organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Emisja zorganizowana do powietrza z emitora E1, w warunkach innych niż normalne warunki eksploatacji, będzie monitorowana w sposób ciągły dla substancji, dla których określono obowiązek ciągłego monitorowania w normalnych warunkach eksploatacji oraz w sposób okresowy (pomiar wykonywany raz na trzy lata) dla substancji, dla których określono obowiązek wykonywania pomiarów okresowych podczas normalnych warunków eksploatacji

VIII.1.6. Monitoring hałasu.

Dla instalacji winne być przeprowadzone okresowe pomiary hałasu w środowisku w porze dziennej i nocnej. pomiary należy przeprowadzać raz na 2 lata.

Pomiary winny być wykonane na granicy terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. w odległości 1,3 km w kierunku zachodnim 
w rejonie Strzemieszyc Małych, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie metodyki.

VIII.1.7. Monitoringu ścieków.

Monitoring ścieków należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującej umowie bądź aneksie do umowy ze spółką JSW KOKS S.A. oraz w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.

VIII.1.8. Monitoring jakości wód podziemnych.

Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony będzie w czterech punktach kontrolnopomiarowych (piezometry PT-1, PT-2, PT-3, PT-4). Piezometry PT-1 i PT-4 są na południe od instalacji, a piezometry PT-2 i PT-3 na północnej stronie instalacji.

Próbki poddawane powinny być analizie na zawartość:

- olejów mineralnych, węglowodorów aromatycznych (benzenu, toluenu i ksylenu), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych — z częstotliwością 1 raz na kwartał,

- metali: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg) - z częstotliwością 1 raz na pół roku.

VIII.1.9. Monitoring gleby i ziemi.

Zgodnie z art- 217 a ustawy POŚ, należy przeprowadzać badania zanieczyszczeń gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji IPPC oraz instalacji pomocniczych, z częstotliwością raz na 10 lat, w następujący sposób:

- próbki reprezentujące strefę glebową (0,0 — 0,25m p.p.t.):

  - w 6-ciu wyznaczonych sekcjach powierzchniowych (sekcja nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 - lokalizacja wg raportu początkowego),

- próbki indywidualne ziemi z głębokości >0,25	m p.p.t.:

  - w 6-ciu odwiertach punktowych (odwiert nr 1, 2, 3, 4, 5, 6), na 2-óch głębokościach w każdym z odwiertów, tj. na głębokości 0,25 — 1,0 m p.p.t. i 1,0 — 3,0 m p.p.t.

Współrzędne GPS odwiertów punktowych (wg raportu początkowego):

- odwiert nr 1 - N: 50o20'12,6" E: 19°20*33,3" (rz-346);

- odwiert nr 2 - N: 50o20'12,0" E: 19°20'34,2" (rz-346);

- odwiert nr 3 - N: 50o20'11,1" E: 19o20'32,7" (rz-348);

- odwiert nr 4 - N: 50°20'10,8" E: 19°20'39,9" (rz-349);

- odwiert nr 5 - N: 50o20'08,3" E: 19°20'41,4" (rz-346);

- odwiert nr 6 - N: 50°20'09,0" E: 19o20'33,2" (rz-362).

W przypadku poboru prób z głębokości 0 - 0,25 m p.p.t., dla terenu zakładu ustalono 6 sekcji o powierzchni nie większej niż 0,5 ha. W obrębie każdej sekcji, należy pobrać 15 prób gleby z głębokości 0 - 0,25 m p.p.t., w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek jednej próbki zbiorczej dla każdej z sekcji.

W przypadku poboru prób z głębokości >0,25 m p.p.t., ze względu na konieczność porównania wyników badań otrzymywanych w ramach monitoringu z wynikami badań zawartymi w raporcie początkowym, sugeruje się aby próbki gruntów do badań były pobierane w miarę możliwości w tych samych punktach.

Zakres badań pobranych prób gruntu, powinien być zgodny z zakresem ustalonym dla potrzeb raportu początkowego, tj.:

1.      Metale i metaloid: arsen (As), bar (Ba), chrom (Cr), cyna (Sn), cynk (Zn), kadm (Cd), kobalt (Co), miedź (Cu), molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg),

- Zanieczyszczenia nieorganiczne: cyjanki wolne, cyjanki - związki kompleksowe,

- Benzyny i oleje: suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn; suma węglowodorów Cl 2-C35, składników frakcji oleju,

- Węglowodory aromatyczne: benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren,

- Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(l ,2,3-c,d)piren,

- Węglowodory chlorowane: alifatyczne chlorowane, dichloroeten, trichloroeten, tetrachloroeten, chlorobenzeny pojedyncze, chlorofenole pojedyncze, chloronaftalen, PCB,

- Dodatkowe substancje zanieczyszczające:

- Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: Benzo(e)piren, Fenantren, Fluoranten, Fluoren, Piren, Benzo(a)fluoranten,

- Pestycydy: o,p-DDD, o,p-DDE, o,p-DDT, p,p-DDD, p,p-DDE, p,p-DDT, delta-HCH,

- Pozostałe zanieczyszczenia: 1,1,1,2-tetrachloroetan, 1,1,1-trichloroetan, 1,1,2,2- tetrachloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 1,2-dichloroetan, Dichlorometan, Tetrachlorometan, Trichlorometan, Acenaften, Acenaftylen, Endosulfan I, Endosulfan II.

Badania powinny być wykonywane przez laboratorium akredytowane, w sposób umożliwiający ich ilościowe porównanie z wynikami badań i pomiarów zawartymi w raporcie początkowym

IX. Sposób postepowania w przypadku wystąpienie zakłóceń w instalacji.

W przypadku wystąpienia zakłóceń w instalacji do termicznego przekształcania odpadów, polegających na niedotrzymaniu warunków prowadzenia procesu albo w pracy urządzeń ochronnych ograniczających wprowadzanie substancji do powietrza:

- wstrzymuje się podawanie odpadów do instalacji,

- nie później niż w czwartej godzinie występowania zakłóceń rozpoczyna się procedurę zatrzymania instalacji, w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji,

- wstrzymuje się pracę instalacji, jeżeli łączny czas wstępowania zakłóceń w roku kalendarzowym przekroczy 60 godzin.

W przypadku wystąpienia zakłóceń w procesach technologicznych i operacji technicznych dotyczących eksploatacji instalacji spalania odpadów, powodujących przekroczenie standardów emisyjnych oraz w przypadku spadku temperatury w komorze spalania poniżej 850oC, a przy spalaniu odpadów niebezpiecznych zawierających ponad 1% związków fluorowcoorganicznych, w przeliczeniu na chlor - poniżej 1 1000C, wstrzymuje się podawanie odpadów do instalacji nie później, niż w czwartej godzinie trwania zakłóceń rozpoczyna się procedurę zatrzymania instalacji w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji.

Podawanie odpadów do instalacji spalania odpadów wstrzymuje się natychmiast, z jednoczesnym natychmiastowym rozpoczęciem procedury zatrzymania instalacji w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji, jeżeli łączny czas występowania zakłóceń przekroczy 60 godzin w roku kalendarzowym.

Podawanie odpadów do instalacji spalania odpadów wstrzymuje się natychmiast, z jednoczesnym natychmiastowym rozpoczęciem procedury zatrzymywania pracy instalacji w trybie przewidzianym w instrukcji obsługi instalacji, także w przypadku gdy średnia trzydziestominutowa wartość stężenia pyłu przekracza 150 mg/m3, przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych, lub średnie trzydziestominutowe wartości stężenia tlenku węgla oraz substancji organicznych w postaci gazów i par w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny przekraczają odpowiednio 100 mg/m3 i 20 mg/m3, przy zawartości 11% tlenu w gazach odlotowych.

IX.I. Sposób zapobiegania występowaniu i ograniczaniu skutków awarii oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

Zakład kwalifikuje się do zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zakład zgłosił ten fakt organowi Państwowej straży Pożarnej, a także sporządził i przedłożył organowi Państwowej Straży Pożarnej program zapobiegania awariom przemysłowym, w którym przedstawił system zarządzania Zakładem, gwarantujący ochronę i środowiska, będący jednocześnie elementem zarządzania Zakładem.

Do środków technicznych zapewniających zabezpieczenie środowiska przed skutkami awarii w zakładzie należą:

- ciągle doskonalony system kontroli odpadów przyjmowanych do odzysku lub unieszkodliwiania,

- sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi wodnymi i pianowymi,

- szafki na sprzęt pożarniczy do podawania wody i piany oraz szafki sprzętu pianowego dla linii hydrantów naziemnych,

- urządzenia odgromowe oraz instalacja uziemiająca i zabezpieczająca przed elektrycznością statyczną,

- podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice i agregaty gaśnicze,

- zbiornik przeciwpożarowy, o pojemności 500 m oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 5 m,

- stała instalacja gaśnicza pianowa na tacy zbiorników z odpadami ciekłymi,

- instalacje zraszaczowe na zbiornikach z odpadami ciekłymi, bramach wjazdowych do hali odpadów stałych, zbiorniku z amoniakiem oraz wiacie magazynowej beczek,

- półstała instalacja gaśnicza pianowa na stanowisku rozładunku beczek, stanowisku kruszarki beczek oraz polu rozładowczym na hali odpadów stałych,

- 3 działka wodno-pianowe na hali odpadów stałych,

- 1 działko wodno-pianowe przewoźne (na podwoziu dwukołowym),

- system sygnalizacji pożaru - w tym system detekcji węglowodorów,

- oddymianie hali odpadów stałych oraz wiaty magazynowej beczek,

- poduszki azotowe w zbiornikach technologiczno-operacyjnych odpadów ciekłych,

- suche piony na instalacji spalania odpadów,

- oświetlenie awaryjne,

- automatyczne sterowanie procesem spalania odpadów i oczyszczania spalin,

- bezodpływowa kanalizacja,

- instalacje i urządzenia w strefach zagrożenia wybuchem w wykonaniu przeciwwybuchowym,

- potrójne zasilenie zakładu w energię elektryczną,

- stała (24 godzinna) ochrona fizyczna zakładu,

- system telewizji przemysłowej CCTV wraz z całodobową rejestracją obrazu.

Ograniczenie skutków awarii oraz postępowanie w trakcie ewentualnego jej wystąpienia należy prowadzić wg opracowanej przez zakład „Instrukcji eksploatacji instalacji”, gdzie zostałyby udokumentowane i zidentyfikowane zagrożenia mogące wystąpić w wyniku stosowania substancji niebezpiecznych jak: wyciek, pożar, wybuch.

W razie wystąpienia awarii przemysłowej powodującej zanieczyszczenie środowiska należy powiadomić właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony środowiska w Katowicach.

- Zobowiązuje się zakład do:

- Archiwizowania danych dotyczących monitoringu powietrza.

- Przedkładania właściwym organom wyników ciągłych i okresowych pomiarów emisji w układzie i terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku zmian warunków określonych w pozwoleniu, Zakład powinien złożyć wniosek od dokonanie tych zmian w posiadanym pozwoleniu.

- Oddziaływanie transgraniczne.

Eksploatacja instalacji nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Sposoby postępowania po zakończeniu eksploatacji instalacji.

W przypadku zakończenia działalności wszystkie obiekty i urządzenia instalacji winny być zlikwidowane zgodnie z wymogami wynikającymi z aktualnych w dniu likwidacji przepisów prawa budowlanego. Teren instalacji po jej likwidacji winien być zagospodarowany wg ustaleń z organem samorządowym.

XIII. Termin ważności pozwolenia.

Pozwolenie zintegrowane udziela się na czas nieoznaczony.

- Zabezpieczenie roszczeń.

Ustanawiam posiadaczowi odpadów - spółce SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Regon: 272300754, NIP: 6291003353) prowadzącemu działalność w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji, zlokalizowanej w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Koksowniczej 16, eksploatowanej przez spółkę SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., zabezpieczenie roszczeń, o którym mowa w art. 48a ust. 1 ustawy o odpadach, w formie gwarancji bankowej, w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), umożliwiające pokrycie kosztów wykonania zastępczego:

1)     decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, o której mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach,

2)     obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 5 ustawy o odpadach, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania, łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości po akcji gaśniczej lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, w rozumieniu ustawy szkodowej, 
w ramach prowadzonej działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów.

Jeżeli w przypadku, o którym mowa w art. 26a ust. 1 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów nie zwrócił poniesionych przez właściwy organ kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi, zgodnie z art. 26a ust. 6 ustawy o odpadach, środki z zabezpieczenia roszczeń przeznacza się na pokrycie tych kosztów.

- Stwierdzić wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. nr 2584/OS/2013, z dnia 27 lutego 2015 r. nr 366/OS/2015, z dnia 8 grudnia 2023 r. nr 4538/OE/2023, z dnia 26 lutego 2024 r. nr 798/OE/2024, z dnia 5 lutego 2025 r. nr 479/OE/2025, z dnia 23 października 2025 r. nr 4061/OE/2025) dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów , zlokalizowanej, przy ul. Koksowniczej 16, eksploatowanej przez SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Uzasadnienie

- Uzasadnienie faktyczne.

Decyzją z dnia z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013, Marszałek Województwa Śląskiego udzielił SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej przy ul. Koksowniczej 16.

Decyzja ta została następnie zmieniona decyzją:

- Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2013 r. nr 2584/OS/2013,

- Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2015 r. nr 366/OS/2015,

- Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 grudnia 2023 r. nr 4538/OE/2023,

- Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 26 lutego 2024 r. nr 798/OE/2024,

- Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 lutego 2025 r. nr 479/OE/2025,

- Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 23 października 2025 r. nr 4061/OE/2025,

oraz postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 stycznia 2024 r. nr 28/OE/2024.

W dniu 22 grudnia 2025 r., Marszałek Województwa Śląskiego, otrzymał wniosek Spółki z dnia 15 grudnia 2025 r., o wydanie tekstu jednolitego ww. pozwolenia zintegrowanego.

Przedmiotowe instalacje kwalifikują się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z brzmieniem punktu 5 ppkt 1 b, c (instalacja A2 do przetwarzania odpadów w procesie D13) oraz 5 ppkt 2 b (instalacja A1 do termicznego przekształcania odpadów) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 poz. 1169), a także do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

Wobec tego dla przedmiotowej instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w trybie przepisów ustawy POŚ.

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

- Przebieg postępowania administracyjnego

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), dane dotyczące wniosku o wydanie tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku o  wydanie tekstu jednolitego pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu, na adres email: pozwlenia.zintegrowane@klimat.gov.pl.

Pismem z dnia 3 lutego 2026 r., organ, zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomił Stronę postępowania, że przed wydaniem decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strona nie wniosła uwag do sprawy we wskazanym terminie.

- Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18).

Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ, są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ). Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska.

Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.

Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym.

Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).

Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10). Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska

(art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa.

Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach;

- o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 - 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3 - 9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1 - 6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony (art. 188 ust. 1 ustawy POŚ).

Zgodnie z art. 217 ustawy POŚ, organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego może, na wniosek prowadzącego instalację lub z urzędu za jego zgodą, wydać nowe pozwolenie zintegrowane w celu ujednolicenia tekstu obowiązującego pozwolenia, z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania. W nowym pozwoleniu organ ujednolica tekst pozwolenia oraz stwierdza wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia.

Wniosek o wydanie nowego, ujednoliconego pozwolenia zintegrowanego nie musi spełniać wymagań wynikających z art. 208 ustawy POŚ. Oznacza to, że w tym zakresie wystarczy spełnienie podstawowych wymagań wynikających z art. 63 § 2 KPA. W takim postępowaniu nie zachodzi także konieczność wniesienia kolejnej opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 210 ustawy POŚ (konieczność jej wniesienia działałaby zniechęcająco, a ponadto skutkowałaby jej wnoszeniem dwa razy za to samo). (K. Gruszecki [w:] Prawo ochrony środowiska. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2022, art. 217).

Biorąc zatem pod uwagę:

- rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;

- zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

- Uzasadnienie szczegółowe

W wyniku analizy merytorycznej treści wniosku oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i w przedmiotowej decyzji uwzględnione zostały wszystkie zmiany wprowadzone do pozwolenia zintegrowanego, udzielonego decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013, od dnia jej wydania.

Po analizie zgromadzonego materiału, organ ustalił, że:

Decyzją z dnia 29 marca 2013 r. nr 766/OS/2013, Marszałek Województwa Śląskiego udzielił SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,

pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów - spalarni odpadów, zlokalizowanej przy ul. Koksowniczej 16.

W uzasadnieniu do ww. decyzji wskazano, że przedmiotowa instalacja IPPC spełnia wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Zastosowane rozwiązania pozwoliły na zminimalizowanie ujemnego wpływu instalacji na środowisko. Ponadto, analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki. Rozwiązania techniczne wymienione w części VII pozwolenia zintegrowanego, pozwalają na zminimalizowanie ujemnego wpływu instalacji na środowisko oraz na osiągnięcie wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości.

Decyzją z dnia 9 grudnia 2013 r. nr 2584/OS/2013 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (pierwsza zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

- Część III. pn.: ,,Warunki wprowadzania do środowiska surowców i energii” w zakresie gospodarki odpadami.

Dokonane tą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego, odnoszą się do następujących zagadnień:

- wytwarzania odpadów,

- przetwarzania odpadów.

Decyzją z dnia 27 lutego 2015 r. nr 366/OS/2015 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (druga zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

- Część X. pn.: ,,Termin obowiązywania pozwolenia”.

Dokonane tą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego, odnoszą się do następujących zagadnień:

- Terminu obowiązywania pozwolenia – zmieniono termin obowiązywania pozwolenia zintegrowanego na ,,czas nieoznaczony”.

Zmiany dokonano z urzędu zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) oraz zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy POŚ.

Decyzją z dnia 8 grudnia 2023 r. nr 4538/OE/2023 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (trzecia zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

  - Część I. pn.: ,, Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw”,

  - Część II. pn. :,,Źródła zaopatrzenia zakładu w wodę”,

  - Część III. pn. :,,Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”,

  - Część VII. pn. :,,Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.”,

  - Część XIV. pn. :,,Zabezpieczenie roszczeń”.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

- parametry instalacji – opis stosowanej technologii,

- gospodarka wodno-ściekowa,

- gospodarka odpadami,

- ochrona przed hałasem,

- ochrona powietrza.

Decyzją z dnia 26 lutego 2024 r. nr 798/OE/2024 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (czwarta zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

- Część I. pn.: ,,Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii.”,

- Część II.pn.:  ,,Źródła zaopatrzenia zakładu w wodę.”,

- Część III. pn.: ,,Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.”,

- Część IV. pn.: ,,Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.”,

- Część VII. pn.: ,,Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.”,

- Część VIII. pn.: ,,Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji.”.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1)	parametrów instalacji – opisu stosowanej technologii,

2)	gospodarki wodno-ściekowej,

3)	gospodarki odpadami,

4)	ochrony przed hałasem,

5)	ochrony powietrza,

6)	przestrzegania systemu zarządzania środowiskiem,

7)	poprawy ogólnej efektywności środowiskowej,

8)	efektywności energetycznej.

Decyzją z dnia 5 lutego 2025 r. nr 479/OE/2025 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (piąta zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

- Część I. pn.: ,,Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.”,

- Część III. pn.: ,,Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”,

- Część IV. pn.: ,,Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza”,

- Część VII. pn.: ,,Wymagane działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości”.

- Część VIII. pn.: ,,Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji”.

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1.	Kwestie ogólne;

2.	Ochrona powietrza;

3.	Ochrona przed hałasem;

4.	Gospodarka wodno-ściekowa.

Decyzją z dnia 23 października 2025 r. nr 4061/OE/2025 Marszałek Województwa Śląskiego, dokonał zmiany decyzji (szósta zmiana).

Marszałek Województwa Śląskiego wprowadził zmiany w decyzji, w następujących częściach pozwolenia zintegrowanego:

- Część I. pn.: ,,Rodzaj prowadzonej działalności, parametry instalacji oraz zużycie materiałów, energii i paliw.”,

- Część III. pn.: ,,Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii”;

Dokonane niniejszą decyzją zmiany warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszą się do następujących zagadnień:

1.	Kwestie ogólne;

2.	Gospodarka odpadami.

Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, organ zważył, co następuje:

Strona przedłożyła podanie w zakresie ujednolicenia tekstu pozwolenia zintegrowanego, które spełnia wymogi formalne.

W stanie faktycznym sprawy organ stwierdził, że przedmiot wniosku jest zgodny z przepisami szczególnymi, dotyczącymi ochrony środowiska. Instalacja objęta pozwoleniem zintegrowanym spełnia wymagania dotyczące najlepszych dostępnych technik.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy Kpa, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

/-/ z up. Marszałka Województwa Śląskiego

Grzegorz Januszek

Zastępca Dyrektora

Departamentu Ochrony Środowiska,

Ekologii i Opłat Środowiskowych