Wniosek o zmianę aglomeracji

- Propozycja

- planu Aglomeracji

- PSZÓW

- powiat wodzisławski

- województwo śląskie

- Część opisowa

- Nazwa aglomeracji

Aglomeracja Pszów Liczba mieszkańców Gminy Miasta Pszów , wg. stanu na dzień 31.12.2013r. wynosi 14.042 osób, w tym w Aglomeracji Pszów 8637 osób. Uchwałą Nr IV/18/15/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13.02.2012r. ( Dz. Urz. Woj. Sla. 2012.1187 ) została wyznaczona Aglomeracja Pszów o RLM 11151. Za wystąpieniem o zmianę aglomeracji Pszów przemawiają przede wszystkim: - aspekty ekonomiczne i techniczne, tj. powstanie nowych możliwości związanych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wybudowanej na potrzeby zlikwidowanej kopalni, - brak możliwości zachowania jednego z podstawowych wskaźników tj. 120 mieszkańców na 1 km sieci dla zakresu pozostałego do realizacji w ramach obecnej aglomeracji - spadkowy trend demograficzny. 1. Biorąc pod uwagę nowe możliwości jakie pojawiły się wraz likwidacja największego zakładu na terenie Gminy tj., KWK „Rydułtowy – Anna” Ruch II oraz węzła rozładunkowego stacji PKP na obszarze których docelowo ma powstać strefa ekonomiczna możliwe było by przejście kolektorem sanitarnym odprowadzającym ścieki zarówno z wspomnianej strefy jak i z pozostałego do skanalizowania osiedla mieszkaniowego wykorzystując istniejącą infrastrukturę tj.: sieć i pompownię ścieków wybudowane i oddane w 2007r. na potrzeby ówczesnej kopalni, a których parametry techniczne w zupełności pokrywają nasze zapotrzebowanie pozwalające na skanalizowane osiedla Kościuszki i zabudowy przyległej, nie wspominając już o ekonomii zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. 2. Ze względu ma fakt, iż roboty w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy prowadzone są przede wszystkim ze środków własnych, pożyczek WFOŚiGW oraz nieznacznym stopniu z funduszy zewnętrznych realizacja odbywała się głównie w rejonach najbardziej zaludnionych. Doprowadziło to do sytuacji iż została wybudowana kanalizacja sanitarna w ścisłym centrum Gminy – Aglomeracji oraz przyległych osiedlach mieszkaniowych gdzie wskaźnik koncentracji na dzień 31.12.2013r. wynosi – 179,64 mieszkańców na 1 km sieci. Zakres pozostały do realizacji zgodnie z uchwałą Nr IV/18/15/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13.02.2012r. to tereny osiedla mieszkaniowego o zabudowie intensywnej średniowysokiej oraz tereny o zabudowie rozproszonej jednorodzinnej zlokalizowane wzdłuż kolektora przesyłowego doprowadzającego ścieki na istniejącą oczyszczalnię ścieków za pośrednictwem 2 pompowni, dla którego niemożliwe staje się zachowanie podstawowego wskaźnika tj. 120 mieszkańców na 1 km sieci dla pozostałych do realizacji poszczególnych punktów węzłowych. W związku z powyższym ponownie przeprowadzono szczegółową analizę wyznaczonej aglomeracji i dokonano stosownych korekt dostosowując ją do obowiązujących wymogów co ma wpływ na zmianę dotychczasowych granic aglomeracji i zmniejszenie RLM. 3. Gmina dysponuje zatwierdzonym programem gospodarki ściekowej pn.: Koncepcja kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków „Pszów” – Uchwała Nr LII/338/2001 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27.09.2002r. obejmujący swym zasięgiem cały obszar Gminy, również tereny poza obszarem Aglomeracji Pszów. Realizacja przedmiotowego zakresu wraz z rozbudową istniejącej oczyszczalni - budowa II etapu Qśr.=1.200 m3/d planowana jest po zakończeniu realizacji zakresu objętego Aglomeracją, w ramach posiadanych środków.

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie  obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. Do wniosku należy dołączyć stosowne upoważnienia pozostałych gmin.

Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa wyznaczającego tę aglomerację, przedstawienia merytorycznego uzasadnienia potrzeby takiego działania, a w przypadku likwidacji aglomeracji wyznaczonej przez wojewodę - przesłania uchwały/uchwał samorządów gminnych akceptujących likwidację.

W przypadku zmiany aglomeracji należy podać uzasadnienie takiej zmiany, a w przypadku zmiany polegającej na ograniczeniu zasięgu obszaru aglomeracji konieczne jest zamieszczenie opisu rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które znajdą się poza obszarem aglomeracji.

- Wnioskodawca (gmina wiodąca w aglomeracji)

| Gmina: Pszów | Powiat: wodzisławski |
| --- | --- |
| Miejscowość: Pszów | Ulica, nr: Pszowska 534 |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 324558913, 324558920, 324558876 | Fax: 324558636 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: inwestycje@pszow.pl |  |

- Dane rejestrowe

| NIP | 647-170-43-82 | REGON | 276258670 |
| --- | --- | --- | --- |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

Bogusława Warzecha-Podeszwa Inspektor AIR tel. 324558920 wew. 133

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.) opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922) oraz „Wytycznymi do tworzenia i zmiany aglomeracji ”opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2013 r.

5. 	Gminy współtworzące aglomerację: Gmina Miasto Pszów

| Wykaz – lista miejscowości Gminy Miasta Pszów wchodzących w skład planowanej aglomeracji (miejscowości, w których istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, istnieje i planuje się budowę kanalizacji sanitarnej oraz planuje się budowę kanalizacji) 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identyfikator miejscowości | Rodzaj miejscowości | Nazwa miejscowości |
| 1. | 2. | 3. |
| 0945083 | miasto | Pszów |
| 0944899 | część miasta | Pszowskie Doły |
| 0944988 | część miasta | Krzyżkowice |

## 6.	Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji 1

6.1 Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji
w Gminie Pszów

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.07.2010r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ( Dz. U. Nr 137 poz. 922 z dnia ; - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pszowa – Uchwała Nr XXXIII/283/2009 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 22.12.2009r.; - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – ul. Śląska” Uchwała Nr XXXVII/266/2001 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 80 poz. 2046 z dnia 15.10.2001r. ) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – wschód” Uchwała Nr XXXVIII/255/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 lutego 2006r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49 poz. 1399 z dnia 24 kwietnia 2006r. ) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – Centrum” Uchwała Nr XXXVIII/256/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 17 lutego 2006r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 49 poz. 1400 z dnia 24 kwietnia 2006r. ) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – Pszowskie Doły” Uchwała Nr XLIV/290/2006 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 19 września 2006r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 125 poz. 3565 z dnia 31 października 2006r. ) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta „Pszów – Krzyżkowice” Uchwała Nr VIII/64/2007 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 czerwca 2007r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 128 poz. 2521 z dnia 6 sierpnia 2007r. ) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta dla działek 1732/153, 1734/154, 1738/155, 1733/153, 2476/154, 1739/159, położonych w obrębie Pszów km 2 Uchwała Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 15 września 2008r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 218 poz. 4585 z dnia 19 grudnia 2008r.) - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Pszów obejmujący 38 obszarów Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 stycznia 2012r. poz. 92 ) - Zmiana miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „Pszów – Centrum” Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 21 września 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 stycznia 2012r. poz. 94 ) - Uchwały Nr XXIV/172/2000 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 26.04.2000r. – w sprawie wyboru rozwiązań gospodarki ściekowej dla miasta Pszów; - Aktualizacja koncepcji kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków „PSZÓW” – maj 2001r. - Zatwierdzonego programu gospodarki ściekowej Gminy Pszów pn. Koncepcja kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków „Pszów” – Uchwała Nr LII/338/2002 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27.09.2002r.; - Program Ochrony Środowiska dla Miasta Pszów – aktualizacja – Uchwała Nr XXXIX/314/2010 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31.05.2010r. - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Pszów na lata 2010 – 2015, aktualizacja – Uchwała Nr XLIII/345/2010 z dnia 26.10.2010r. - Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Miasta Pszów na lata 2011-2010 - Uchwała Nr XXIV.166.2012 z dnia 24.10.2012r.

6.2.  Opis sieci kanalizacyjnej w mieście Pszów ( miasto oraz części miasta )

| Lp. | Kanalizacja |  | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w mieście Pszów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | 36,25 | 6652 | 146 | 6798 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | 0,78 |  |  |  |  |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej |  | 37,03 | 6652 | 146 | 6798 |  |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w mieście Pszów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sanitarna grawitacyjna | 10,53 | 1985 | 0 | 1985 |  |
| 5 |  | Sanitarna tłoczna | 2,0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Suma kanalizacji planowanej | 12,53 | 1985 | 0 | 1985 |  |
| 7 |  | Razem istniejąca i planowana w mieście Pszów | 49,56 | 8637 | 146 | 8783 |  |
| 9 |  | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : - dla częściowego zakresu Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę; - budowa odbywa się sukcesywnie w ramach posiadanych środków; |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pszów |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 12,53 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 1985 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 158,42 |

6.3.  Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Pszów

| Lp. | Kanalizacja |  | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mieszkańcy | turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym3 | sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5] |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kanalizacja istniejąca w aglomeracji Pszów |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sanitarna grawitacyjna |  | 36,25 | 6652 | 146 | 6798 |  |
| 2 | Sanitarna tłoczna |  | 0,78 |  |  |  |  |
| 3 | Suma kanalizacji istniejącej |  | 37,03 | 6652 | 146 | 6798 |  |
| Kanalizacja planowana do realizacji do 2015 r. w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Pszów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Sanitarna grawitacyjna | 10,53 | 1985 | 0 | 1985 |  |
| 5 |  | Sanitarna tłoczna | 2,0 |  |  |  |  |
| 6 |  | Suma kanalizacji planowanej | 12,53 | 1985 | 0 | 1985 |  |
| 7 |  | Razem istniejąca i planowana w aglomeracji | 49,56 | 8637 | 146 | 8783 |  |
| 9 |  | Informacja o stanie przygotowania inwestycji i terminie jej realizacji : - dla częściowego zakresu Gmina posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę; - budowa odbywa się sukcesywnie w ramach posiadanych środków; |  |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Pszów |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 12,53 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [wiersz 6, kol. 6] | 1985 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [wiersz 6, kol. 6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [wiersz 6, kol. 3] | 158,42 |

7. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji 1

7.1 Informacje na temat istniejących oczyszczalni ścieków 5

| Lokalizacja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [kod pocztowy]: 44-370 Pszów |  |  |  | Ulica, nr: Śląska 104 |  |
| Gmina: Pszów |  |  |  | Powiat: wodzisławski |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |  |  |
| Telefon: 324557060 |  |  |  | Fax: 324557690 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: zgkim@pszow.pl. |  |  |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Prezydent Miasta Rybnika |  |  |  |  |  |
| Numer decyzji: Ek I-6210/00031/11 | Data wydania: 11.06.2012r. |  |  |  | Termin ważności do: 11.06.2020r. |
| Przepustowość oczyszczalni: - 1000 m3/d w okresie bezdeszczowym - 3000 m3/d w okresie deszczowym |  | RLM oczyszczalni : 5056 |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: Q=1000 m3/d | Maksymalna godzinowa [m3/h]: Q=41,67 m3/h |  |  |  | Maksymalna roczna [m3/a]: Q=365000 m3/a |
| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków 2 : |  |  |  |  |  |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 616,37 |  |  |  |  |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 3,66 |  |  |  |  |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni 2 : |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 620,03 Średnio [% przepustowości]: 62,00 |  |  | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 226253 |  |  |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |  |  |  |  |
| Średnie [m3/d]: 858,23 Średnio [% przepustowości]: 85,82 |  |  | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 313196 |  |  |
| Projektowany RLM dla OŚ Pszów to 5056 oraz Qśr=1000m3/d. Na dzień 31.12.2013r. z OŚ korzystało: 6652 mieszkańców, 146 to turyści w sezonie turystyczno – wypoczynkowym – tj. 6798 RLM oraz 100 m3/d ścieków z zakładów przemysłowych ( ścieki socjalno – bytowe ) –tj. 506 RLM , co daje 7304 RLM , a ilość ścieków dostarczanych na oczyszczalnię to 620,03 m3/d. Do podłączenia pozostaje 1985 osób ( 1985RLM ) a przewidywana ilość ścieków dostarczanych na oczyszczalnię to: 1985 osób x 0,12 m3/d = 238,20 m3/d. Uwzględniając ilość ścieków obecnie dopływających oraz ścieki planowane do odprowadzenia na istniejącą oczyszczalnię ścieków to 858,23 m3/d. co stanowi 85,82% istniejącej przepustowości. W świetle powyższego istniejąca oczyszczalnia jest przystosowana do usuwania 100% ładunku zanieczyszczeń powstałych w aglomeracji. |  |  |  |  |  |
| Aktualne wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych 2 |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |  |  |  | Uwagi |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 502 |  |  |  | Średnia w 2013r. |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1625,38 |  |  |  | Średnia w 2013r. |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 895 |  |  |  | Średnia w 2013r. |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 16,22 |  |  |  | Średnia z miesięcy marzec-maj 2014r. |
| Azot ogólny [mgN/l] | 118,20 |  |  |  | Średnia z miesięcy marzec-maj 2014r. |
| Aktualne wartości wskaźników oraz % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych 2 |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Wartość oraz % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |  |  |  | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | poniżej 25 |  |  |  | 5,79 |
| ChZTCr [mgO2/l] | poniżej 125 |  |  |  | 53,21 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | poniżej 35 |  |  |  | 5,88 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | - |  |  |  | 1,04* |
| Azot ogólny [mgN/l] | - |  |  |  | 39,67* |
| *średnie dane z pomiarów marzec-maj 2014r. Planowane wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych Wskaźnik; Planowana wartość; Planowany % redukcji. 1; 2; 3. BZT5 [mgO2/l]; 9,1; 97. ChZTCr [mgO2/l]; 29,7; 94. Zawiesina ogólna [mg/l]; 15,4; 97. Fosfor ogólny [mgP/l]; 4,5; 85. Azot ogólny [mgN/l]; 20,7; 74. |
| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |  |  |  |  |
| Nazwa cieku: Potok Jedłownicki ( ciek V rzędu ) |  |  | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: w km 3+350 jego biegu |  |  |
| Typ oczyszczalni ścieków: mechaniczno – biologiczna typu ECOLO-CHIEF, oparta na procesie niskoobciążonego osadu czynnego - B (w tym: symbol odpowiadający danemu rodzajowi oczyszczalni : B , non B, PUB1, non PUB1, PUB2 , non PUB2) Oczyszczalnia ścieków „PSZÓW” została wybudowana i oddana w użytkowanie w 2004r. Ścieki na oczyszczalnię dopływają kanalizacją sanitarną – kolektorem strategicznym poprzez pompownię ścieków surowych, następnie rurociągiem tłocznym do studzienki głuszącej przed zestawem do mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem ślimakowym i piaskowym. Po oddzieleniu zanieczyszczeń większych niż 5 mm i piasku ścieki przepływają przez studzienkę rozdzielczą do zbiornika technologicznego. W osadniku wstępnym oddzielone są zawiesiny łatwo opadające i rozpoczęte zostają procesy tlenowo-beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowanie ścieków oraz proces przeróbki osadu. Dalej ścieki surowe przepływają do zbiornika niedotlenionego ( komory atoksycznej ), gdzie następuje wymieszanie ich ze ściekami i zawiesiną osadu czynnego podawanymi z ostatnie komory napowietrzania za pomocą znajdującej się tam pompy recyrkulacyjnej. Mieszanie ścieków surowych w komorze niedotlenionej z osadem czynnym realizowane jest za pomocą mieszadła pionowego wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych. W procesie denitryfikacji związki azotu asymilują substancje węglowe dostarczane ze ściekami surowymi, co umożliwia reakcję chemiczną uwalniającą azot w postaci gazowej, który przechodzi następnie do atmosfery. Równocześnie następuje utlenienie związków organicznych. Azotany wprowadzone są do komory denitryfikacyjnej – po procesie nitryfikacji – z komory osadu czynnego ze ściekami recyrkulowanymi. Prawidłowy przebieg procesu uwarunkowany jest stworzeniem w komorze denitryfikacji warunków atoksycznych ( niskotlenowych ). Do komory atoksycznej recyrkulowany jest osad czynny z osadnika wóornego w ilości 2-4% całej masy osadu. Następny etap następuje w zbiornikach osadu czynnego napowietrzanych powietrzem tłoczonym dwiema z czterech dmuchaw, zainstalowanych w wydzielonym pomieszczeniu budynku obsługi. W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków i redukcją BZT5. Opcjonalnie do studzienki za sitem i do ostatniej z komór napowietrzania może być podany pompą dozującą 10% roztwór siarczanu żelazowego ( PIX 113 ) . Podawanie soli żelaza do ścieków ma na celu związanie rozpuszczonych związków fosforowych i wytrącenie ich w postaci osadu.. Po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadników wtórnych, gdzie następuje proces oddzielenia i sedymentacji osadu czynnego. Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelewy powierzchniowe i komorę pomiarową przepływu odprowadzane są kanałem grawitacyjnym do pompowni ścieków oczyszczonych i dalej do rowu rurociągiem tłocznym. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Potok Jedłownicki w km 3+350 jego biegu, prawobrzeżny dopływ rzeki Leśnicy, dorzecze Górnej Odry . Poza ściekami pochodzącymi z sieci kanalizacyjnej oczyszczalnia przyjmuje również ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. |  |  |  |  |  |

7.2 Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków   obsługujących mieszkańców aglomeracji.

Podstawowe informacje na temat istniejących indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń w tym zakresie: - na dzień 31.12.2013r. w granicach aglomeracji została wybudowana 1 przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 6 osobowej rodziny; - nowe budownictwo w granicach aglomeracji które pozbawione jest na dzień dzisiejszy możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej przewiduje się wyposażać w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub w szczelne osadniki ścieków. Zarówno mieszkańcy pozbawieni możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej jak i obecnie korzystający z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków docelowo przewidziani są do podłączenia do kanalizacji sanitarnej ( po jej wybudowaniu ).

7.3 Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy /gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy Pszów[m3/d] : 1489,51 w tym z Aglomeracji Pszów 858,23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| BZT5 [mgO2/l] | 502 | Średnia w 2013r. |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 1625,38 | Średnia w 2013r. |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 895 | Średnia w 2013r. |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 16,22 | Średnia z miesięcy marzec-maj 2014r. |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 118,20 | Średnia z miesięcy marzec-maj 2014r. |  |

Gmina dysponuje tylko danymi o jakości ścieków komunalnych powstałych na terenie gminy odprowadzanych na OŚ Pszów, dla pozostałego zakresu nie są prowadzone pomiary.

Zgodnie z zatwierdzonym programem gospodarki ściekowej Gminy Pszów pn. Koncepcja kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków „Pszów” – Uchwała Nr LII/338/2002 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 27.09.2002r. , Gmina dysponuje programem gospodarki ściekowej obejmującym swym zasięgiem cały obszar Gminy Pszów, również tereny poza obszarem Aglomeracji Pszów.

Realizacja przedmiotowego zakresu planowana jest po zakończeniu realizacji zakresu objętego Aglomeracją, w ramach posiadanych środków.

7.4 Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków bytowo – gospodarczych pochodzących z przemysłu odprowadzanych do kanalizacji [m3/d] : 100

Na OŚ PSZÓW nie są dostarczane ścieki przemysłowe z ciągów technologicznych, a jedynie ścieki bytowo – gospodarcze.

Ze względu na rodzaj odprowadzanych ścieków nie są prowadzone dodatkowe badania określające skład jakościowy ścieków.

7.5 Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [wiersz 3 kol. 6 pkt 6.3] | 6798 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej[wiersz 6 kol. 6 pkt. 6.3 ] | 1985 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.5 / 60 g/d] | 506* |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 7.6 / 60 g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 9289 |

* RLM dla zakładów przemysłowych – (100m3/d ścieków x 303,37 gBZT5) = 30.337 : 60 gBZT5 = 505,62.

Na OŚ Pszów nie są dostarczane ścieki przemysłowe z ciągów technologicznych, a jedynie ścieki bytowo – gospodarcze.

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Nie dotyczy.

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy.

10. Informacje o formach ochrony przyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Nie dotyczy.

11. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie6 | Tak6 | Nie dotyczy6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000. |  | x |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | x |  |
| 3 | Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne. |  | x |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodne z danymi z państwowego rejestru granic. |  | x |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  |  | x |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | x |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  |  | x |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | x |  |
| 9 | Część graficzna mapa została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej) |  | x |  |

- Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa  nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |