Propozycja

planu Aglomeracji

PSZCZYNA

Gmina Pszczyna

powiat pszczyński

województwo śląskie

Spis treści

- Nazwa aglomeracji. ..…………………………………………………………………3

- Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji). ..…………………3

- Dane rejestrowe. .…………………………………………………………………….3

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania się

w sprawach złożonego wniosku. ..…………………………………………………..3

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta. .…………………………………4

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji (podać nazwę,

nr oraz datę podjęcia uchwał ustanawiających te dokumenty) ..…………………4

- Opis sieci kanalizacyjnej ..…………………………………………………………..5

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów

obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków .………………………5

  - Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.  …………………………………………………………………………..6

  - Informacje na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia

21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). .7

- Opis gospodarki ściekowej ..…………………………………………………….…...8

  - Informacje na temat oczyszczalni ścieków ..………………………………….......8

  - Informacje o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających

na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym ..………………………………..9

  - Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych

odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej ..………….....10

  - Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej

jest planowane ...………………………………………………………………....10

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców .......11

- Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony

bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa

miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy

i ograniczenia obowiązujące na tych terenach ...……………………………….…11

- Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą

oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz

zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach. …………….….11

- Informacje o formach ochrony przyrody zawierające nazwę formy ochrony

przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę

ochrony przyrody ..……………………………………………………………….....11

- Lista sprawdzająca poprawność wykonania części graficznej ..………………....12

Część opisowa

PSZCZYNA

Nazwa aglomeracji.

- Adres wnioskodawcy.

| Miejscowość: Pszczyna | Ulica, nr: Rynek 2 |
| --- | --- |
| Gmina: Pszczyna | Powiat: pszczyński |
| Województwo: śląskie |  |
| Telefon: 32 449 39 00 | Fax: 32 449 39 55 |
| e-mail do kontaktu bieżącego: pszczyna@pszczyna.pl |  |

- Dane rejestrowe.

| PKD | 84.11.Z | NIP | 638-00-13-784 | REGON | 000523643 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania

się w sprawach złożonego wniosku.

Jolanta Gojniczek – Specjalista ds. Technicznych i Ochrony Środowiska Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Tel.: 32 210 20 86 w.27; fax: 32 326 30 30

Propozycję planu aglomeracji, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca

2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145,  tekst jednolity, z późn.

zm.) opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia

1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic

aglomeracji (Dz. U. 2010, nr 137, poz. 922).

- Podstawowe informacje na temat gminy/miasta.

| Krótka charakterystyka, lokalizacja, ukształtowanie terenu, warunki hydrograficzne: Gmina Pszczyna jest gminą miejsko-wiejską o charakterze rolniczo-przemysłowym położoną w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim. Jest to teren pagórkowaty, wykształcony z lodowcowych pokładów morenowych, wzniesiony na wysokości 200-300 metrów n.p.m. Obejmuje południowo-zachodnią część Wyżyny Śląskiej i zachodnią część Kotliny Oświęcimsko-Raciborskiej. Posiada charakter zdecydowanie rolniczy ze znacznymi obszarami lasów, zajmujących północną jego część (ponad 14 000 ha). |  |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców1: 50 665 | Powierzchnia [km2]1: 174 |

1 dane na dzień 31.12.2013 r.

- Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji .

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna” zatwierdzone Uchwałą nr XXVI/340/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r.

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Na terenie miasta Pszczyna obowiązują: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu Miasta Pszczyna zatwierdzony Uchwałą nr 586/01 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26.04.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 31 poz.762 z dnia 28.05.2001 r.) zmieniony uchwałami Rady Miejskiej w Pszczynie: - nr VI/35/03 z dnia 12.03.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 22 poz.677 z dnia 28.03.2003 r.) - nr VIII/84/07 z dnia 26.04.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 106 poz.2155 z dnia 25.06.2007 r.) - nr LIII/604/10 z dnia 28.10.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 37 poz.647 z dnia 15.02.2011 r.) - nr XXXIII/415/13 z dnia 23.05.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.4007 z dnia 29.05.2013 r.) - nr XXXIV/428/13 z dnia 20.06.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz.4484 z dnia 26.06.2013 r.) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru istniejącego i projektowanego składowiska odpadów komunalnych – Starej Wsi z północno-wschodnią częścią sołectwa Poręba zatwierdzony Uchwałą nr V/30/2003 z dnia 22.01.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 41 poz. 1191 z dnia 30.04.2003 r.) Na terenie Sołectwa Łąka i Poręba obowiązują jednostkowe zmiany planu: Uchwała nr XXXX/246/96 Rady Miejskiej w Pszczynie (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 9 z dnia 29.03.1997 r.) oraz zmieniająca ją Uchwała nr XLVI/283/97 Rady Miejskiej w Pszczynie (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 11 z dnia 18.04.1997 r.) Uchwała nr 564/2001 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28.02.2001 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 43 poz. 1093 i 1094 z dnia 9.07.2001 r.) Uchwała nr 488/2000 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29.11.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 3 z dnia 22.01.2001 r.) Uchwała nr 487/2000 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29.11.2000 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 3 z dnia 22.01.2001 r.)

- Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego za lata 2012-2014 Na terenie Aglomeracji Pszczyna zostały ustalone lokalizacje inwestycji celu publicznego dla: - rozbudowy sieci elektroenergetycznych, sieci gazowych celem wykonania przyłączy do budownictwa mieszkalnego, usługowego

- Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie na lata 2014 – 2016 został przekazany do Urzędu Gminy w dniu 17.01.2014 r.

- Inne

- Opis sieci kanalizacyjnej

  - Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pszczyna - miasto | - Poręba - wieś | - Łąka – wieś (część) * |

* część wschodnia wsi, nie wchodząca w skład aglomeracji Wisła Wielka

| Lp. | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna ilość osób [kol.4 + kol.5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sanitarna grawitacyjna | 135,9 | 25 559 | 523 | 26 082 | Oprócz tego przemysł w ilości 540 RLM |
| 2. | Sanitarna tłoczna | 6,9 |  |  |  |  |
| 3. | Ogólnospławna grawitacyjna | 1,7 |  |  |  |  |
| 4. | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 144,5 |  |  |  |  |

  - Informacja na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maj 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby mieszkańców i turystów, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

    - Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci.

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pszczyna - miasto | - xxxxxxxxxxxx | - xxxxxxxxxx |

| Lp. | Kanalizacja planowana do realizacji | Długość [km] | Liczba osób które będą obsługiwane przez planowaną do budowy kanalizację |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna ilość osób [kol.4 + kol.5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sanitarna grawitacyjna | 2,2 | 275 | 0 | 275 |  |
| 2. | Sanitarna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| 3. | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 |  |  |  |  |
| 4. | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 2,2 |  |  |  |  |

| Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na km sieci). |  |
| --- | --- |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol.3] | 2,2 |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą obsługiwani przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną [kol.6] | 275 |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz turystów [kol.6] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol.3] | 125 |

  - Informacja na temat kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków po dostosowaniu gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

| Wykaz – lista miejscowości aglomeracji, w których eksploatowana jest sieć kanalizacji komunalnej (sanitarnej i ogólnospławnej): |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Pszczyna - miasto | - Poręba - wieś | - Łąka – wieś (część) * |

* część wschodnia wsi, nie wchodząca w skład aglomeracji Wisła Wielka

| Lp. | Kanalizacja istniejąca i planowana | Długość [km] | Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mieszkańcy | osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji | Sumaryczna ilość osób [kol.4 + kol.5] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sanitarna grawitacyjna | 138,1 | 25 834 | 523 | 26 357 | Oprócz tego przemysłw ilości 540 RLM |
| 2. | Sanitarna tłoczna | 6,9 |  |  |  |  |
| 3. | Ogólnospławna grawitacyjna | 1,7 |  |  |  |  |
| 4. | Ogólnospławna tłoczna | 0 |  |  |  |  |
| Razem |  | 146,7 |  |  |  |  |

- Opis gospodarki ściekowej

  - Informacja na temat oczyszczalni ścieków.

| Lokalizacja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość [ kod pocztowy} Jankowice [43-215] |  | Ulica, nr: Złote Łany 36 |  |
| Gmina: Pszczyna |  | Powiat: pszczyński |  |
| Województwo: śląskie |  |  |  |
| Telefon: 32 449 07 33 |  | Fax: 32 447 36 65 |  |
| e-mail do kontaktów bieżących: oczyszczalnia@pik-pszczyna.pl |  |  |  |
| Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych |  |  |  |
| Organ, który wydał decyzję: Starosta Pszczyński |  |  |  |
| Nr decyzji: RO.II.6223-42/2010 | Data wydania: 17 grudnia 2010 r. |  | Termin ważności do: 17 grudnia 2020 r. |
| Przepustowość oczyszczalni: 5200 m3/d wg pozwolenia (wg projektu 8000 m3/d) |  |  |  |
| Średnia [m3/d]: 5200 | Maksymalna godzinowa [m3/h]: 276 |  | Maksymalna roczna [m3/a]: 5200*365d=1898000 5200*366d=1903200 |

| Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych siecią kanalizacyjną |  |
| --- | --- |
| Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m3/d]: 3581 |  |
| Ścieki dowożone [m3/d]: 35,6 |  |
| Aktualne obciążenie oczyszczalni: |  |
| Średnie [m3/d]: 3617 Średnio [% przepustowości]: 70 | Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m3/a]: 1 320 358 |
| Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej: |  |
| Średnie [m3/d]: 3654 Średnio [% przepustowości]: 70 | Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [m3/a]: 1 333 696 |

| Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczna z pomiarów) | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 327 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 771 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 301 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 9,62 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 79,2 |  |

| Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym | Wartość (średnioroczna z pomiarów) |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 15 | 4,88 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 125 | 42,80 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 35 | 4,88 |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 2 | 0,36 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 15 | 9,90 |

| Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: |  |
| --- | --- |
| Nazwa cieku: rzeka Pszczynka | Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 15 + 450 |
| Typ oczyszczalni ścieków: PUB2 Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna ze zintegrowanym usuwaniem związków organicznych i biogennych na drodze biologicznej, z podwyższonym usuwaniem biogenów |  |

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

W perspektywie 3 lat przewiduje się rozdział pracy dwóch bioreaktorów.

  - Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy oraz ich składzie jakościowym.

| Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gminy [m3/d]: 6066 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń * | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 363 |  |
| ChZTCr [mgO2/l] | 842 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 333 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 12,15 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 85,5 |  |

*wartość wskaźników podano jako średnią ważoną danych z oczyszczalni znajdujących się na terenie gminy tzn. Oczyszczalni ścieków „Pszczyna” i BOŚ w Wiśle Wielkiej

  - Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji [m3/d]: 99 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik** | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d] |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 327 | 32 373 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 771 |  |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 301 |  |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 9,62 |  |
| Azot ogólny [mgN/l] | 79,2 |  |

**  z uwagi na brak badań składu jakościowego ścieków przemysłowych przyjęto wskaźniki    odpowiadające ściekom komunalnym

  - Informacja o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie planuje się podłączenia w aglomeracji zakładów przemysłowych.

| Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m3/d]: 0 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zanieczyszczeń | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT5 [mgO2/l] | 0 | 0 |
| ChZTCr [mgO2/l] | 0 | nie dotyczy |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 0 | nie dotyczy |
| Fosfor ogólny [mgP/l] | 0 | nie dotyczy |
| Azot ogólny [mgN/l] | 0 | nie dotyczy |

  - Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

| Wyszczególnienie | RLM |
| --- | --- |
| Liczba mieszkańców oraz turystów korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol.6 pkt. 7.1] | 26 082 |
| Liczba mieszkańców oraz turystów, którzy będą korzystali z planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej [kol.6 pkt. 7.2.1] | 275 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol.3 pkt.8.3 / 60 g/d] | 540 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzany przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol.3 pkt.8.4 / 60g/d] | 0 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców RLM | 26 897 |

- Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny

ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Pszczyna znajdują się następujące strefy ochrony ujęć wody: - Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia OP-1 i OP-2 dla Centrum Dializa w Sosnowcu – NZOZ Szpital w Pszczynie – Decyzja Starosty Pszczyńskiego nr RO-V.6341.29.2012 - Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Pszczynie – Decyzja Starosty Pszczyńskiego nr RO.6223-23/05 - Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia Odnowa Spółdzielni Produkcyjno-Usługowo-Handlowej „Odnowa” w Pszczynie – Decyzja Starosty Pszczyńskiego nr RO.6223-25/04

- Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych

zawierająca oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te

obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych

obszarach.

Na terenie aglomeracji Pszczyna brak jest obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- Informacja o formach ochrony przyrody zawierająca nazwę formy

ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego

określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji Pszczyna występują następujące pomniki przyrody: Lp.; Nazwa pomnika przyrody (jak w akcie prawnym ustanowieniu); Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego; Opis pomnika przyrody; Miejscowość; Obręb ewidencyjny; Nr działki ewidencyjnej; Opis lokalizacji. 1; Aleja jednogatunkowa; Decyzja nr RL-VII-7140/23/81 o uznaniu za pomnik przyrody Wojewody Katowickiego z dnia 17.09.1981r.; Aleja jednogatunkowa - 290 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur); Pszczyna; 852; Rośnie przy ul. Łowieckiej w Pszczynie, Piasku i Czarkowie ( do granicy Lasu). 2; Dąb szypułkowy; Decyzja nr Rl-VII-7140/22/81 o uznaniu za pomniki przyrody Wojewody Katowickiego z dnia 17.09.1981r.; Dąb szypułkowy (Quercus robur) - okazała równomiernie rozwinięta korona; Pszczyna; 2902; 440; Rośnie na terenie cmenatrza przy ul. Chopina 4. 3; Dąb szypułkowy; Decyzja nr 293 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 13.09.1965r. Nr RL.X-300/16/65.; Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 538 cm, okazała równomiernie korona, dobry stan zdrowotny; Poręba; 931; 138/9; Rośnie na prywatnej nieruchomości Państwa Krzysztofa i Elżbiety Ptak w Porębie przy ul. Barbórki. 4; Lipa drobnolistna; Decyzja nr 227 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 06.07.1962r. Nr RL/OP-b/14/62.; Lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie 297 cm, słaby stan zdrowotny, ubytki w pniu i koronie, jeden konar 80% posusz.; Pszczyna; 1182; 111/35; Rośnie przy ul. Sznelowiec 6. 5; Grupa jednogatunkowa – 2 szt.; Decyzja nr 226 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 06.07.1962r. Nr RL/OP-b/13/62. Rozporządzenie nr 33/06 wojewody śląskiego z dnia 31 maja 2006r. W sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz.Urz.z 19 czerwca 2006r. nr 72,poz 2028); Dąb szypułkowy o obwodzie 443 cm, średni stan zdrowotny 2 konary stanowią posusz; Pszczyna; 3980; 1917/13; Rośnie na terenie Szpitala Powiatowego, przy budynku pralni. Dąb szypułkowy o obwodzie 513 cm, zdrowe, okazała równomiernie korona; Pszczyna; 3980; 1461/15; Rośnie na terenie Szpitala Powiatowego, przy budynku pralni. 6; Grupa jednogatunkowa – 2 szt.; Decyzja nr 226 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 06.07.1962r. Nr RL/OP-b/13/62. Rozporządzenie nr 33/06 wojewody śląskiego z dnia 31 maja 2006r. W sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz.Urz.z 19 czerwca 2006 nr 72,poz 2028); Dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm, średni stan zdrowotny; Pszczyna; 3980; 1279/17; Rośnie na terenie Szpitala Powiatowego przy budynku prosektorium. Dąb szypułkowy o o obwodzie 502, rozłożysta korona; Pszczyna; 3980; 1461/15; Rośnie na terenie Szpitala Powiatowego przy budynku prosektorium. 7; Grupa jednogatunkowa – 2 szt.; Decyzja nr 227 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w Katowicach z dnia 27.03.1963r. Nr RL/OP-b/10/63; 1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) - okazałe, pień porośnięty bluszczem 2. Dąb szypułkowy (Quercus robur) - okazałe; Pszczyna; 355; 977/86; Rośnie na prywatnej nieruchomości przy ul. Cieszyńskiej 15.

- Lista sprawdzająca poprawność wykonania części graficznej.

| Lp. | Wyszczególnienie | Nie | Tak | Nie dotyczy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonania na mapie topograficznej w skali 1:25 000. |  | X |  |
| 2 | Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej). |  | X |  |
| 3 | Oznaczono znajdującą się na terenie aglomeracji oczyszczalnię ścieków komunalnych, do której odprowadzane są ścieki komunalne. |  | X |  |
| 4 | Oznaczono granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic. |  | X |  |
| 5 | Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej. |  | X |  |
| 6 | Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. |  |  | X |
| 7 | Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy. |  | X |  |
| 8 | Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej. |  | X |  |
| 9 | Część graficzna mapy została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy. |  | X |  |

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

| (data, imię i nazwisko/pieczęć imienna/podpis) | (pieczęć Wnioskodawcy) |
| --- | --- |