Załącznik nr 1 
                                                                                                         do protokołu konieczności nr  9/OP.ŚL/2003

Roboty dodatkowe dotyczące STRONY PÓŁNOCNEJ

I.	Roboty remontowo-budowlane.

       Zakres robót: odtworzenie ścian zewnętrznych, domurowanie ściany do ściany   środkowej, dodatkowe delki i wieńce w osiach E, F, G, dodatkowe nadproże, konstrukcja wsporcza central i kanałów wentylacyjnych oraz pomosty eksploatacyjne, dodatkowe ścianki działowe z płyt G-K z wypełnieniem wełną mineralną, kominy wentylacyjne, montaż drzwi o odporności ogniowej 60 min.,dodatkowa posadzka z desek bukowych, wymiana 3 okien, balustrada przy schodach zewnętrznych.

                                                                                   Koszt robót: 160.087,54 zł

            Uzasadnienie zlecenia robót.

       Roboty konstrukcyjne są kontynuacją robót wynikających z ekspertyzy stanu technicznego części północnej budynku filharmonii w zakresie wynikającym z bieżących zaleceń projektanta, wynikłych w trakcie realizacji robót wzmocnienia konstrukcji obiektu. Wstępne roboty dodatkowe wynikające z ekspertyzy objęte były protokołem konieczności nr 6/OP.ŚL./2003 z września 2003 r.
       Dalszy zakres robót dodatkowych wynika z analizy dokumentacji podstawowej 
       w kontekście robót dodatkowych wzmocnienia konstrukcji zaleconych w ekspertyzie oraz wpisów do dziennika budowy dokonanych przez projektanta i inspektora nadzoru datowanych 25, 28, 29 i 30 lipca, 19, 25 i 27 sierpnia, 2, 3 i 10 września oraz 18 i 28 listopada 2003 r.
       Projektant zmienił w stosunku do projektu pierwotnego układ belek na ostatniej kondygnacji dla zapewnienia przeniesienia obciążeń od central wentylacyjnych. Wynikła stąd konieczność wykonania dodatkowych belek i wieńcy.
       Dla montażu central i kanałów wentylacyjnych oraz ich obsługi konieczne są podesty i pomosty, których nie ujęto w projekcie podstawowym.
       W miejsce ścianek działowych Ytong konieczne jest - dla zmniejszenia obciążeń fundamentów – wykonanie ścianek z płyt G-K z wypełnieniem wełną mineralną. Dodatkowa ilość ścianek wynika z błędu w przedmiarze robót dotyczącego powierzchni ścianek, a także ze zmiany ilości pomieszczeń po uwzględnieniu prośby Użytkownika wyrażonej w piśmie z dnia 06.02.2003 r.
       W dokumentacji przyjęto naprawę istniejących ścian nośnych, tymczasem ściany te zgodnie z ekspertyzą zostały wyburzone i należy je odtworzyć. Należy również, zgodnie z ekspertyzą, domurować ścianę na 1 cegłę do ściany środkowej.
       W dokumentacji przyjęto, że 3 okna od strony Placu Sikorskiego w zabytkowej elewacji nie będą wymieniane. Konieczna jednak jest ich wymiana na wyższe, gdyż pozostawiając istniejące okna parapety w pomieszczeniach wypadłyby na wysokości ok. 2 m od podłogi.
       Dokumentacja projektowa nie obejmowała przewiązki na poziomie I piętra łączącej budynek filharmonii z budynkiem teatru. Konieczne jest jednak ze względów ochrony p.poż. zamontowanie na końcu przewiązki (przed wejściem do teatru) drzwi o odporności ogniowej 60 min. Dodatkowo należy także zamontować drzwi p.poż. w pomieszczeniach nowopowstałych na życzenie Użytkownika wyrażone w piśmie z dnia 06.02.2003 r.
       Zarówno w projekcie, jak i w przedmiarze robót pominięto kominy wentylacyjne, które muszą zostać wymurowane.
       Projekt i przedmiar nie uwzględniały również nadproża, które należy wykonać przy wejściu do przewiązki, gdyż aktualnie wysokość wejścia wynosi 170 cm.
       Dodatkowa powierzchnia posadzki z desek bukowych wynika z różnicy obmiaru rzeczywistego w stosunku do przedmiaru robót.
       Należy ponadto wykonać balustradę przy schodach zewnętrznych, której nie przewidziano w projekcie i przedmiarze.

II.	Kanalizacja zewnętrzna.

        Zakres robót: rozebranie bruku, wykonanie wykopu, szalowanie, wykonanie studzienek, ułożenie kanału.

                                                                                    Koszt robót: 14.429,64 zł
  
             Uzasadnienie zlecenia robót.

       Piony kanalizacji sanitarnej budynku kończą się w dokumentacji projektowej na ścianie zewnętrznej budynku. Brak odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej.
       Po odkryciu najbliższej studzienki ( w odległości ok. 25 m) kanalizacji ogólnospławnej stwierdzono, że kanalizacja wzdłuż budynku ma średnicę 100 mm i nie jest w stanie przyjąć ścieków sanitarnych i wód opadowych z budynku.
       Na naradzie koordynacyjnej w dniu 25.11.2003 r. (protokół nr 41n pkt 6) podjęto decyzję o wymianie rury na rurę o średnicy 200 mm, co inspektor nadzoru potwierdził w tym samym dniu wpisem do dziennika budowy.

III.	Instalacje sanitarne.

       Zakres robót:  montaż dodatkowych umywalek: po 3 na I i II piętrze w szatniach i pracowniach, montaż 2 kabin prysznicowych w miejsce projektowanych 
                               2 umywalek w pomieszczeniach sanitarnych damskich i męskich, dodatkowe piony kanalizacyjne oraz dodatkowe doprowadzenie wody zimnej i ciepłej.         

                                                                                     Koszt robót:  12.203,56 zł

                Uzasadnienie zlecenia robót.

         Roboty dodatkowe wynikają z odmiennego niż w projekcie podstawowym rozwiązania aranżacji wnętrz, wprowadzonego przez projektanta na życzenie Użytkownika zawarte w piśmie Opery Śląskiej z dnia 06.02.2003 r. Inspektor nadzoru  potwierdził zmiany wpisem do dziennika budowy w dniu 25.11.2003 r.

IV.	Instalacje elektryczne.

         Zakres robót: wykonanie dodatkowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych,           dodatkowe oprawy świetlówkowe i wyłączniki samoczynne na parterze i I piętrze.

                                                                                       Koszt robót:  11.279,15 zł
               Uzasadnienie zlecenia robót.

         Uzasadnienie jak do punktu III.

        Łączny koszt robót dodatkowych objętych protokołem konieczności 
        nr 9/OP.ŚL/2003 dotyczącym STRONY PÓŁNOCNEJ:

                              NETTO (bez VAT)                                  197.999,89 ZŁ